Лекция 8

Пожарная безопасность

Основными причинами пожаров являются нарушение технологических режимов, неправильное устройство или неисправность электрооборудования, конструктивные недостатки технологического оборудования и несоблюдение графиков их планово - предупредительного ремонта. Поэтому при проектировании технологических процессов и оборудования особое место отводится обеспечению пожарной безопасности. Согласно ГОСТ 12.1 004-85 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования и ГОСТ 12.1 010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования вероятность возникновения пожаров или взрывов не должна превышать в течение года 0,000001.

Противопожарная защита обеспечивается:

- Применением средств пожаротушения и пожарной техники, автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

- Устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

- Организацией своевременной эвакуации людей и т.д.

Обязанности предприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с Законом РК “О пожарной безопасности” лица, ответственные за пожарную безопасность организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования органов государственного пожарного надзора;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- поводить противопожарную пропаганду,  а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами подразделения противопожарной службы, в том числе и на основе договоров с органами государственной противопожарной службы;

- содержать согласно перечню в исправном состоянии системы и средства пожаротушения,  не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- осуществлять меры по внедрению автоматических средств обнаружения и тушения пожаров;

- обеспечивать доступ представителям государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территории организаций в установленном законодательством порядке;

- предоставлять органам государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе о пожарной опасности производимый ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- оказывать содействие государственной противопожарной службе при тушении пожаров;

В обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, также входит обеспечение установленного противопожарного режима, содержание в исправном состоянии систем вентиляции и нагревательных приборов, оборудования, контроль за уборкой рабочих мест по окончании работ и своевременное отключение электроустановок.

Организация проведения противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов.

Все рабочие и служащие предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ «Организация обучения работающих безопасности труда» должны быть обучены мерам пожарной безопасности.

Противопожарная подготовка проводится в системе производственного обучения с целью изучения:

- Правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности.

- Характеристик пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

- Показателей пожарной опасности хранимых, используемых и обращающихся в производстве веществ и материалов.

- Правил содержания и применения средств пожаротушения.

- Действия в случае возникновения пожара.

Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, а работе не допускаются.

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся с отдельными категориями специалистов (газоэлектросварщики, газорезчики и т.д.)

Основная задача техминимума – научить рабочих и служащих пожароопасных производств предупреждать пожары, применять имеющиеся в цехах первичные средства пожаротушения для ликвидаций пожара

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся по специальной программе, утвержденной руководителем предприятия

Руководитель предприятия по согласованию с пожарной охраной устанавливает приказом:

- Порядок и сроки проведения по пожарно-техническому минимуму.

- Перечень цехов и профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума. В обязательном порядке пожарно-технический минимум должны проходить лица, связанные с проведением огневых работ, работники взрывоопасных и пожароопасных объектов.

- Перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение занятий по пожарно-техническому минимуму.

По окончанию прохождения программы пожарно-технического минимума у ИТР, рабочих и служащих комиссией должны быть приняты зачеты. В состав комиссии обязательно входит работник пожарной охраны. Результаты проведения зачетов по пожарно-техническому минимуму оформляются протоколом, в котором указываются оценки по изученным темам.

Порядок составления плана эвакуации и инструкции действий в случае возникновения пожара.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Руководители объектов с массовым пребыванием людей (объекты вместимостью более 50 человек) должны разрабатывать планы эвакуации людей на случай пожара, которые должны состоять из графической и текстовой частей.

Текстовая часть плана эвакуации должна включать перечень действий при пожаре, порядок и их последовательность. В графической части плана эвакуации на плане (схеме) здания (помещения) должны быть стрелками показаны направление движения людских потоков.

Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводится не реже одного раза в полугодие.

Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

Ночной вариант действий должен определять места эвакуации людей на случай возникновения пожара.

Порядок действий при пожаре.

При возникновении пожара или признаков горения на участке, каждый заметивший должен немедленно сообщить по телефону диспетчеру пожарной части завода и принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Оператор участка должен оповестить мастера смен, начальника участка, а в ночное время, выходные (праздничные) дни технолога цеха по прямой связи или по телефону.

Руководителем тушения пожара, до прибытия пожарного подразделения является начальник участка, а в его отсутствие мастер смены. Они должны продублировать сообщение о возникновении пожара диспетчеру пожарной части и поставить в известность начальника цеха, принять меры по ликвидации пожара.

В случае угрозы жизни людей руководитель тушения пожара немедленно должен организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

Руководитель тушения пожара при необходимости должен дать команду на отключение электроэнергии систему вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления в помещениях здания участка. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, организовать встречу подразделений пожарной команды и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда пожарной команды к очагу пожара и противопожарного водоснабжения.

По прибытию пожарной команды начальник участка (старший мастер, мастер смены) обязан проинформировать руководителя прибывшей пожарной команды о конструктивных и технологических особенностях объекта прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на участке опасных, взрывоопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ, материалов и других сведения необходимых для успешной ликвидации пожара.

По каждому произошедшему на объекте пожару администрация обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, и осуществить необходимые профилактические мероприятия.

Порядок составления инструкций о мерах пожарной безопасности.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей.

- Мероприятия по изучению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ.

- Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов

- Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ.

- Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды.

- Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

Обязанности и действия работающих при пожаре, в том числе:

- Последовательность вызова подразделений противопожарной службы

- Порядок аварийной остановки технологического оборудования

- Порядок отключения вентиляции и электрооборудования

- Правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики

- Порядок эвакуации людей, горючих веществ и материальных ценностей

- Порядок осмотра и приведения пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия

Организация проведения огневых работ.

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ возлагается на руководителей цехов, лабораторий, мастерских, складов, участков, установок,  в помещениях или на территориях которых производятся огневые работы.

Разрешение на проведение временных огневых работ дается только на одну рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течении нескольких смен или дней, повторное  разрешение от администрации цеха не требуется. В этих случаях на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных работ, администрацией подтверждается ранее выданное разрешение,  о чем делается соответствующая в нем запись.

Начальник цеха (или лицо его замещающее) назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, определяет содержание и объем подготовительных работ и меры безопасности при выполнении огневых работ, что подтверждается его подписью в разрешении.

Разрешение оформляется в 2-х экз. и передается лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ для выполнения мероприятий, указанных в Разрешении.

Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное лицо из числа инженерно-технических работников цеха, не занятых в данное время ведением технологического процесса и знающих правила безопасного ведения огневых работ.

Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т. д.).

Перед началом огневых работ исполнители должны пройти инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ.

Допуск на  проведение огневых работ осуществляет лицо, ответственное за их проведение после приемки оборудования и рабочего места от лица, ответственного за подготовку к огневым работам.

За время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду  взрывоопасных веществ.

Места постоянной сварки должны быть ограждены, оборудованы вентиляцией, иметь противопожарные разрывы и табличку с указанием ответственного лица. Запрещаются огневые работы на свежеокрашенных конструкциях, трубопроводах под давлением, не пропаренных мазутопроводах.

Для проведения огневых работ во взрывопожароопасных местах необходимо оформить письменное разрешение - огневой лист - и соблюдать следующие меры безопасности:

- Очистить рабочее место от мусора и горючих веществ.

- Обеспечить вентиляцию.

- Проконтролировать воздушную среду (содержание горючих и взрывоопасных газов).

- Не устанавливать баллоны ближе 1 м от отопительных приборов и ближе 10 м от источников открытого огня.

После выполнения мероприятий ответственные лица фиксируют это своими подписями. Начальник цеха (или лицо его замещающее) проверяет полноту выполненных мероприятий, расписывается в разрешении и передает его на утверждение главному инженеру. Разрешение согласовывается с пожарной охраной по части обеспечения мер пожарной безопасности и наличия средств пожаротушения.      Один экземпляр остается в пожарной охране, другой передается лицу, ответственному за проведение огневых работ. Запрещается касаться промасленными тряпками, одеждой кислородных баллонов, редукторов. Запрещается совместная прокладка газовых шлангов и электросварочных кабелей. Перед сваркой сосудов из-под горючих жидкостей, горючих газов должна быть проведена их тщательная очистка, промывка горячей водой с каустиком, пропарка, просушка и вентилирование с последующим лабораторным анализом воздушной среды. Сварка должна производиться при открытых люках, лазах.

Первичные средства пожаротушения требование к их размещению и содержанию.

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- Пожарные краны внутреннего водопровода.

- Огнетушители.

- Механизированный ручной инструмент.

- Котлы, ящики с песком, кошмы, бочки с водой.

- Переносные лестницы.

Размещение средств пожаротушения осуществляется согласно установленных норм. Использование средств пожаротушения не по назначению запрещено.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть установлены на высоте 1,35 м, укомплектованы рукавами и стволами и размещаться в пожарном шкафу. На дверце шкафа должен быть указан буквенный индекс “ПК”, порядковый номер и номер телефона ближайшей пожарной части. Внешнее оформление дверцы шкафа должно включать красный цвет. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных зданиях и территориях промышленных предприятий должны устанавливаться пожарные щиты с минимальным набором:

- Порошковый огнетушитель – 1 шт.;

- Углекислотный огнетушитель – 1 шт.;

- Ящик с песком – 1шт.;

- Лом – 1 шт.;

- Багор –1 шт.

На территории промышленных предприятий количество пожарных щитов определятся из расчета - один пожарный щит на 5000 м2 площади.

Устройство огнетушителей (химических пенных, воздушно-пенных, порошковых, углекислотных). Правила применения.

Огнетушитель – аппарат, предназначенный для ликвидации загорания огнетушащими средствами, помещенными в сосуд вместимостью 1….1000 дм3. В аппарате имеется запорно-пусковое устройство и насадок для формирования струи огнетушащего средства, которое вытесняется из огнетушителя избыточным давлением в сосуде. Назначение огнетушителей определяется огнетушащей способностью, температурными пределами эксплуатации, коррозионной активностью, токсичностью и электрической проводимостью огнетушащих средств, а также вместимостью огнетушителя и его способностью выдерживать вибрационные нагрузки. Химические пенные огнетушители предназначены для тушения загорания, (кроме электроустановок под напряжением) химической пеной, которая образуется внутри огнетушителя в результате реакции между щелочным составом, залитым в стальной корпус огнетушителя, и кислотным, залитым в полиэтиленовый стакан, помещенный в верхней части корпуса. Для приведения в действие химический пенный огнетушитель, необходимо рукоятку, открывающую клапан кислотного стакана, поднять вверх, огнетушитель опрокинуть вниз головкой и направить струю на очаг возгорания. Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, за исключением щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением, а также веществ, горящих без доступа воздуха. Воздушно-механическая пена образуется при прохождении 5-6% водного раствора поверхностно-активного вещества через насадок. В распылителе насадка раствор дробится на мелкие капли, поток которых перемешивается с эжектируемым в насадку воздухом, образуя пену. В насадке с сеткой пена образуется в результате выдувания на сетке пузырьков. Воздушно-пенный огнетушитель состоит из стального корпуса, крышки с запорно-пусковым устройством, баллона для выталкивающего газа и сифонной трубки с насадкой для получения воздушно-механической пены. Порошковые огнетушители предназначены для тушения загорания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, щелочноземельных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров на объектах с большими материальными ценностями. Огнетушащим веществом порошковых огнетушителей являются порошковые составы, которые из корпуса огнетушителя вытесняются избыточным давлением дополнительного рабочего газа хранимого во вспомогательном баллоне. Порошковые огнетушители приводиться в действие открыванием вентиля, струя направляется на очаг возгорания. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загорания различных веществ и материалов, за исключением веществ, которые могут гореть без доступа воздуха. Углекислотные огнетушители можно применять для тушения электроустановок, находящихся под напряжением не выше 1000 В. Углекислотный огнетушитель представляет собой стальной баллон, в горловину которого на конусной резьбе ввернут вентиль с сифонной трубкой. На запорном вентиле имеется предохранительная мембрана. Раструбы огнетушителей ОУ-2 и ОУ-5 присоединены к корпусу вентиля шарнирами. Раструб огнетушителя ОУ-8 укреплен на конце гибкого шланга. Во время применения огнетушителя необходимо раструб его направить на горящий объект перед открыванием вентиля. Во избежание обмораживания нельзя прикасаться открытыми частями тела к раструбу.  В качестве огнетушащего средства используют углекислоту, которая находится в огнетушителе в жидкой фазе, а ее струя, вытекающая из насадка в виде диффузора, состоит из газовой и твердой (в виде снега) фаз.

Требование к содержанию пожарных гидрантов, резервуаров, кранов.

За пожарными резервуарами, гидрантами и кранами должно осуществляться постоянное техническое наблюдение, обеспечивающие их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

Подъезды и подходы к пожарным резервуарам и гидрантам должны быть постоянно свободными. У места расположения пожарного гидранта должен быть установлен световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния  в метрах от указателя до гидранта и внутреннего диаметра трубопровода в миллиметрах. Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, а стояк освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты должны утепляться во избежание замерзания. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть установлены на высоте 1,35 м, укомплектованы рукавами и стволами и размещаться в пожарном шкафу. На дверце шкафа должен быть указан буквенный индекс «ПК», порядковый номер и номер телефона ближайшей пожарной части. Внешнее оформление дверцы шкафа должно включать красный цвет и отвечать требованием ГОСТ 12.4.026-76. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными, и присоединены к кранам и стволам. Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны не реже чем через каждые шесть месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с регистрацией результатов проверки в специальном журнале.

Требование пожарной безопасности к содержанию территорий.

Территория должна содержаться в чистоте. Промасленные отходы и сгораемый мусор должны храниться в специально отведенных местах и вывозиться для утилизации за пределы территории. К зданиям и сооружениям, источникам пожарного водоснабжения и пожарному инвентарю подъезды и проходы должны быть свободны.  Железнодорожные переезды должны быть постоянно свободными и иметь настил на уровне головки рельс. Запрещается на переездах остановки вагонов без локомотивов.  Запрещено строительство и проектирование временных зданий без согласования с органами государственной противопожарной службы. В случаях необходимости, при сжигании мусора на территории необходимо получить разрешение пожарной охраны.

Требование пожарной безопасности к содержанию зданий, помещений.

Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в производственном здании. В лестничных клетках зданий запрещается устраивать рабочие, складские и иного назначения помещения, прокладывать промышленные газопроводы, трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, устраивать выходы из шахт грузовых подъемников, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей. Под маршами лестничных клеток первого, цокольного или подвального этажей допускается размещение только узлов управления центрального отопления и водомерных узлов. В подвальных помещениях и цокольных этажах производственных и административных зданий запрещается применение и хранение взрывчатых веществ, баллонов с газом под давлением, целлулоида, кинопленки, пластмасс, полимерных и других материалов, имеющих повышенную пожарную опасность. Количество эвакуационных выходов из каждого производственного здания и помещения, а также их конструктивное и планировочное решение должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. Не разрешается использовать чердачные помещения в производственных целях или для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков чердачных помещений должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. Запрещается производить перепланировку производственных и служебных помещений без предварительной разработки проекта, согласованного с местными органами надзора и утвержденного администрацией. При этом не должно допускаться снижение переделов огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации людей.

В производственных и административных зданиях предприятия запрещается:

- Устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, мебель, шкафы, сейфы и другие предметы.

- Убирать помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Оставлять после окончания работы топящиеся печи, включенные в электросеть нагревательные приборы (электроплитки, чайники, камины и т.д.).

- Обивать стены помещений машинописных бюро, служебных кабинетов, вычислительных центров горючими тканями, не пропитанными огнезащитным составом.

- Производить отогревание замерзших труб различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

Курение на производствах допускается в специально отведенных ( по согласованию с пожарной охраной предприятия) местах, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи «Место для курения».

Требования к путям эвакуации.

Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.

Запрещается:

- Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов.

- Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, хранение любого инвентаря и материалов.

- Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

- Применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок.

- Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

При расстановке технологического оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации. Эвакуационными считаются пути, ведущие из помещений первого этажа наружу или из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор или лестничную клетку, имеющие самостоятельный выход наружу. Производственное помещение должно иметь не менее 2-х эвакуационных выходов шириной не менее 1 м. Эти выходы должны быть всегда свободны. Запрещено устройство на лестничных клетках подсобных и других помещений, прокладка газопроводов и трубопроводов для горючих жидкостей.

Требование пожарной безопасности к цеховым складам ЛВЖ, ГЖ.

Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует размещать на площадках, имеющих более низкие отметки, чем отметки производственных цехов. Площадки должны иметь ограждения, препятствующие растеканию жидкостей в случае аварии.

На территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей запрещается: въезжать автомобилям, тракторам и другому механизированному транспорту, не оборудованному специальными искрогасителями, а также средствами пожаротушения; курить, а также применять открытый огонь для освещения и отогревания замерзших или застывших нефтепродуктов, частей запорной арматуры, трубопроводов и т.п.. Отогревать их следует только паром, горячей водой или нагретым песком.

Территории резервуарных парков и открытых площадок хранение жидкостей в таре должны содержаться в чистоте, очищаться от различных жидкостей и горючего мусора.

Место хранения горючесмазочные материалы выбираются по согласованию с пожарной охраной и должно быть очищено от посторонних предметов и горючих материалов, иметь ровный без углублений пол, где могут скопиться горючесмазочные материалы, и содержаться в чистоте. Недопустимы пропуски арматуры и утечка воспламеняющих веществ из емкостей. Места хранения горючесмазочных материалов должны быть оборудованы в противопожарном отношении и иметь предупреждающие знаки пожарной безопасности. Пролитые горючие вещества должны убираться, а места разлива засыпаться песком. Емкость для хранения должна иметь плотно закрывающиеся крышки. Производство огневых работ, курение на территории склада, а также ближе 20 м от эксплуатируемых резервуаров запрещено. При огневых работах выведенные в ремонт емкости должны быть очищены, пропарены и промыты. При производстве слесарных работ запрещается пользоваться приемами и инструментом, могущими вызвать искрообразование.

Требование пожарной безопасности к электроустановкам.

Электрические сети и электрооборудование, используемое на промышленных предприятиях, должны отвечать требованием действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Лица, ответственные за состояние электроустановок (главный энергетик, начальник электроцеха, инженерно-технический работник соответствующей квалификации, назначенный приказом руководителя предприятия или цеха), обязаны:

- Обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», могущим привести к пожарам и возгораниям.

- Следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды.

- Систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы.

- Следить за исправностью специальных установок и средств, предназначенных для ликвидации возгораний и пожаров в электроустановках и кабельных помещениях.

- Организовать систему обучения и инструктажа дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.

- Участвовать в расследовании случаев пожаров и возгораний от электроустановок, разрабатывать и осуществлять меры по их предупреждению.

Требование пожарной безопасности к электронагревательным приборам.

Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющих неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другим горючими материалами.

- Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. кроме приборов, непрерывное питание которых обусловлено техническими инструкциями.

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, не соответствующие проекту.

- Применять электронагревательные приборы во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях.

- Использовать электросветильники с лампами накаливания без защитных плафонов.

В одной трубе, металлорукаве, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, кабелей питания и управления не допускается. Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением гибких электропроводок,  с медными жилами, оборудованы стеклянными колпаками, а также защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. Не допускается эксплуатация электро -

печей и электроутюгов не оборудованных терморегуляторами.