## Лекция 14

## Особенности проектирования инженерных систем футбольных стадионов

При проектировании футбольных стадионов необходимо учитывать требования, предъявляемые руководящими документами ФИФА [2], а также национальных и межгосударственных стандартов.

Требования [2] предписывают: «Приложить все необходимые усилия, чтобы стадион был оснащен ультрасовременной системой вентиляции, отопления и кондиционирования … на основе новейших «зеленых» экологических стандартов, постоянно поддерживающей климат-контроль во внутренних помещениях стадиона».

Современный стадион — это многофункциональный спортивный комплекс (МСК), обеспечивающий:

—  проведение спортивных соревнований, в том числе международных мирового уровня (режим «ЧМ»);

—  проведение спортивно-оздоровительных и культурно-зрелищных мероприятий (режим «Наследие»).

Технологические требования к инженерным системам МСК включают:

— спортивную технологию;

— вспомогательную технологию;

— медицинскую технологию;

— технологию общепита;

— технологию безопасности;

— технологию связи и коммуникаций;

— санитарно-гигиенические условия;

— многофункциональность и многорежимность инженерных систем.

Требования технологии определяют следующие условия проектирования инженерных систем:

- Инженерные системы должны отвечать критериям энергоэффективного здания, функционально сочетающего архитектурно-планировочные приемы энергосбережения, высокий уровень теплозащиты наружных ограждений с современными инженерно-технологическими решениями.

- Инженерные системы должны быть многозональными, малоинерционными с большой глубиной регулирования.

- Для специальных зон должны предусматриваться системы полного кондиционирования микроклимата с контролем и регулированием температуры, влажности, чистоты и подвижности воздуха, радиационной температуры.

- Инженерные коммуникации и оборудование (трубопроводы, воздуховоды, воздухораспределители и т. п.), особенно в изменяемых пространствах, должны быть конструктивными элементами интерьеров, не препятствующими объемно-планировочным трансформациям.

- Энергетический центр МСК должен формироваться по алгоритму многорежимного функционирования всего комплекса энергопотребляющих систем с учетом взаимного влияния (одновременная выработка тепловой энергии и холода), возможностей аккумулирования энергии для покрытия пиковых нагрузок.

- В ряде случаев при дефиците централизованного энергоснабжения целесообразно использование автономных автоматизированных источников теплоснабжения  или когенерационных установок.

- МСК как наиболее сложные инженерно-технологические объекты должны обеспечиваться автоматическим управлением и соответствовать современным критериям интеллектуального здания.

- Требования к повышенной надежности применительно к инженерному обеспечению реализуются резервированием наиболее ответственных элементов систем и оборудования (теплообменники, насосы, вентиляторы, ВРУ, дизель-генераторы и т. п.), а также применением высококачественных, долговечных инженерных элементов с высокой степенью ремонтопригодности.

- Реализация требований высокой безопасности МСК в части инженерных систем связана не только с устройством специальных систем пожаротушения и дымоудаления, но и защитными антитеррористическими мероприятиями, системами охраны и доступа различного зонального уровня ответственности.

Стадионы должны быть сертифицированы по рейтингам «зеленого строительства» (LEED или BREEAM).

Для успешной сертификации следует придерживаться следующих принципов:

— использовать возобновляемые источники энергии (фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы и пр.);

— применять автоматические системы экономии воды (разделение технического и питьевого водоснабжения, сантехнические приборы «двойного смыва», поддержание оптимального гидравлического режима повысительных насосов, водооборотные системы, сбор, подготовка и использование дождевой и талой воды);

— оптимизация электроснабжения (высокоэффективные трансформаторы с принудительным охлаждением, энергосберегающие лампы нового поколения и пр.);

— энергоэффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (использование оборудования высокого класса энергоэффективности — А, утилизация вторичного низкопотенциального тепла, погодозависимая автоматика, количественно-качественное регулирование и пр.);

— шумозащитные мероприятия (шумоизоляционные экраны, снижение шума от инженерных систем и технологического оборудования и пр.);

— утилизация отходов с максимальным вторичным использованием;

— экологические требования к применяемым строительным материалам и оборудованию (обеспечение ПДК выбросов и пр.).

Минимальный уровень баллов в рейтинге LEED должен составлять 40÷49.

Стадионы необходимо оснащать системами безопасности, в том числе обеспечиваемыми средствами вентиляции:

- Удаление продуктов горения из конференц-залов, ложи VVIP и коридоров, с компенсацией приточным воздухом (не менее 70%).

- Подача воздуха приточной противодымной вентиляцией:

— в лифтовые шахты и отдельно лифты для перевозки пожарных;

— в незадымляемые лестничные клетки;

— в безопасные зоны для маломобильных групп населения.

- Проверка систем кондиционирования на отсутствие в обслуживаемом помещении превышения допустимой аварийной концентрации хладона  при разгерметизации системы.

Повышенные требования предъявляются к надежности следующего электроснабжающего оборудования:

— оборудование противопожарной защиты;

— лифты;

— аварийное эвакуационное освещение;

— освещение поля;

— видеотабло;

— оборудование для теле-радиотрансляций;

— оборудование слаботочных систем (звукоусиление, система передачи данных и т. д.).

По надежности электроснабжения перечисленное оборудование относится к особой группе 1 категории надежности, с учетом дополнительного требования бесперебойности питания. Мощность оборудования, отнесенного к особой группе, составляет до 50% от общей электрической нагрузки.

Особая группа надежности обеспечивается дизельными электростанциями (ДГУ) и источниками бесперебойного питания (ИБП), что соответствует уровню качества 3 по классификации [2] (зарезервированная и бесперебойная система).

Инженерные системы МСК отличаются большим диапазоном изменения нагрузок, который может достигать 80%. Переменные нагрузки вызваны следующими факторами:

— изменение назначения зала (спортивные соревнования, тренировки, концерт, дискотека, «простой» и т. д.);

— изменение зала за счет трансформации;

— изменение сезонных и суточных климатических условий.

Системы автоматизации МСК должны соответствовать следующим критериям «интеллектуального» здания:

— построение общего алгоритма и программного обеспечения управления, автоматизации, контроля и диспетчеризации инженерных систем в зависимости от режимов эксплуатации, функциональной трансформации помещений, заданных параметров микроклимата по зонам;

— формирование многоуровневой функционально совместимой системы микропроцессоров и контроллеров и соответствующей элементной базы всех слаботочных систем (СКС, радио, телевидение, системы охраны, доступа, видеонаблюдения, автоматизации и диспетчеризации и т. д.) с возможностью развития и адаптации к изменяющимся условиям;

— обеспечение функций архивирования, систематизации, анализа и приоритетной выборки массива управляющей и контрольной информации.

Учитывая значительное потребление энергоресурсов (тепловой и электрической энергии), при проектировании стадионов следует уделять особое внимание энергоэффективности.

Целесообразно применение следующих энергосберегающих решений инженерных систем:

- Применение систем с качественно-количественным регулированием, с переменным расходом воздуха (адаптивная вентиляция).

Переменный расход может обеспечиваться как за счет применения нескольких систем одного назначения, обслуживающих одно помещение, так и с использованием вентагрегатов с регулируемым приводом.

Системы воздухораспределения должны поддерживать комфортные условия во всем диапазоне изменения нагрузок; температурная стратификация должна быть минимальной; температура притока регулируется соотношением количества наружного и рециркуляционного воздуха.

- Учет инерционных свойств помещения при изменении режимов эксплуатации: использование «запасов» тепла (холода) и свежего воздуха, «запаздывание» перехода на новые расчетные режимы.

- Использование вторичных энергоресурсов:

— утилизация тепла (холода) вытяжного воздуха;

— использование сбросного тепла хладоцентров (на нужды ГВС).

- Применение в системе ГВС баков-аккумуляторов:

— снижение пиковых электрических нагрузок и электропотребления;

— возможность использования солнечных коллекторов.

- Использование свободного охлаждения (фрикулинг) для выработки холода в переходный и холодный периоды года.

- Применение интеллектуальной автоматизации и диспетчеризации инженерных систем на базе алгоритма функционального управления и регулирования.

Футбольный стадион обычно разделяется на 4 трибуны или сектора, оснащаемые автономными инженерными системами (ТП, ГРЩ, ИТП, вентиляция и пр.).

Выделяется главная трибуна со следующими зонами:

— зоны, связанные с соревнованиями;

— VIP-трибуны;

— трибуны СМИ.

Посетители стадиона делятся на следующие категории:

— команды / официальные лица;

— VIP / VVIP;

— гостевое обслуживание;

— СМИ;

— персонал стадиона / волонтеры;

— обычные зрители / зрители с ограниченными возможностями.

Приведем в качестве примера номенклатуру представительных помещений, а также основные показатели по инженерным системам.

В табл. 1 приведены основные показатели проекта по отоплению и вентиляции.

Таблица 1.

Основные показатели проекта по отоплению и вентиляции (Калининград)

| ## Наименование показателя | ## Величина показателя |
| --- | --- |
| Общая площадь здания, м2 | 112 511,7 |
| Строительный объем, м3 | 356 299,4 |
| Отапливаемый объем здания, м3 | 174 583,6 |
| Расход теплоты, кВтв том числе: | 4205,0 |
| на отопление:- Южная трибуна- Западная трибуна- Восточная трибуна- Северная трибуна | 1441,0302,5444,5310,0384,0 |
| на вентиляцию:- Южная трибуна- Западная трибуна- Восточная трибуна- Северная трибуна | 2764,0477,81314,2526,0446,0 |
| Удельная тепловая характеристика для отопления, Вт/(м3 × оС) | 0,223 |
| Расход холода, кВт- Южная трибуна- Западная трибуна- Восточная трибуна- Северная трибуна | 1688,5509,45637,95161,45379,65 |
| Установленная мощность, кВтв том числе: | 1850,0 |
| на вентиляцию:— Южная трибунаэлектрокалориферы- Западная трибунаэлектрокалориферы — Восточная трибуна электрокалориферы — Северная трибуна электрокалориферы | 496,479,927,0127,4117,6 76,0 38,4 69,1 30,0 |
| на ВТЗ:— Южная трибуна- Западная трибуна- Восточная трибуна- Северная трибуна | 798,0156,0328,5175,5138,0 |
| ## Наименование показателя | ## Величина показателя |
| на VRV-системы:— Южная трибуна- Западная трибуна- Восточная трибуна- Северная трибуна | 555,6178,48193,3251,25132,55 |
| Установленная мощностьна противопожарные мероприятия:— Южная трибунаэлектрокалориферы систем ПД- Западная трибуна электрокалориферы систем ПД — Восточная трибуна электрокалориферы систем ПД — Северная трибуна электрокалориферы систем ПД | 523,888,88,9199,2 6,0 111,5 6,0 91,5 11,9 |
| Электроотопление:— Южная трибуна- Западная трибуна- Восточная трибуна- Северная трибуна | 146,540,041,035,530,0 |

Таблица 2.

Основные показатели проекта по отоплению и вентиляции (Ростов-На-Дону)

| ## Наименование показателя | ## Величина показателя |
| --- | --- |
| Расход теплоты, Вт/ Гкал/час,в том числе: | 8 750 000/7,525 |
| на отопление: | 3 076 000/2,6453 |
| — сектор А | 970 000/0,8341 |
| — сектор Б | 620 000/0,5331 |
| — сектор В | 808 000/0,6949 |
| — сектор Г | 678 000/0,58308 |
| на вентиляцию: | 5 674 000/4.8796 |
| — сектор А | 2 509 000/2,1577 |
| — сектор Б | 895 510/0,770 |
| — сектор В | 1 140 000/0,9804 |
| — сектор Г | 1 130 000/0,9718 |
| Расход холода на комфортное кондиционирование (приточные установки), кВт: | 717 |
| — сектор А | 433 |
| — сектор Б | 42 |
| — сектор В | 143 |
| — сектор Г | 115 |
| Расход холода на комфортное кондиционирование (системы VRV), кВт: | 2937 |
| — сектор А | 1406 |
| — сектор Б | 297 |
| — сектор В | 684 |
| — сектор Г | 476 |
| Расход холода на технологическое кондиционирование, кВт: | 637 |
| — сектор А | 230 |
| — сектор Б | 172 |
| — сектор В | 189 |
| — сектор Г | 85 |

Вывод

Футбольные стадионы относятся к сложным инженерно-технологическим объектам и должны обеспечивать надежное и экономичное функционирование во всех режимах работы.

Инженерные системы должны отвечать критериям энергоэффективного, интеллектуального здания, сочетающего высокий уровень теплозащиты наружных ограждений с современными инженерно-технологическими решениями.

Литература

- Гранев В. В., Лейкина Д. К., Моторин В. В. Многофункциональные спортивные комплексы. Москва — 2011.

- Руководство по организации чемпионатов мира FIFA. Руководство по требованиям к стадионам (Инфраструктура и организация деятельности стадионов). Версия для чемпионата мира 2018.