Лекция 3

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДОПРОВОДОВ. ЭЛЕМЕНТЫ

Благоустройство и комфортность жилых, общественных и производственных зданий обеспечивается инженерными системами, создающими в помещениях оптимальную температуру, влажность, чистый воздух, подачу воды, электроэнергии, топлива и удаляющими различные загрязнения из помещений.

Одним из видов инженерных систем зданий являются санитарно-технические системы:

– системы водоснабжения и водоотведения (ВВ);

– системы теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ);

– системы отопления.

В свою очередь, системы водоснабжения и водоотведения рассматривают потребление холодной и горячей воды в зданиях и сооружениях различного назначения и отвод сточных вод в систему наружной канализации.

Системы внутреннего водоснабжения подразделяются на систему холодного водоснабжения при температуре воды до 11 С и систему горячего водоснабжения при температуре воды 50-75 С.

Системой внутреннего водопровода называется комплекс инженерных устройств, обеспечивающих подачу воды к любой водоразборной точке здания в необходимом количестве с требуемым напором и заданного качества.

Классификация систем внутреннего водоснабжения: Системы водоснабжения подразделяются по назначению, по сфере обслуживания, по способу использования воды, по обеспеченности напором с учетом установленного оборудования.

По назначению системы подразделяются на:

– хозяйственно-питьевые В1;

– противопожарные В2;

– производственные ВЗ (общее обозначение);

– поливочные В11.

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения зданий предназначены для обеспечения потребителей водой питьевого качества для приготовления пищи и санитарных нужд, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Противопожарные системы водоснабжения зданий используются для тушения пожаров. Производственные системы водоснабжения зданий применяются для обеспечения водой технологических процессов в производстве. В зависимости от технологического процесса на предприятии может быть несколько производственных водопроводов (В3-В10).

Поливочные водопроводы предназначены для уборки внутренних помещений зданий, мытья технологического оборудования на предприятии, поливки тротуаров и зеленых насаждений.

По сфере обслуживания системы бывают:

единые – обеспечивающие подачу воды на все нужды: хозяйственнопитьевые, производственные, противопожарные;

раздельные – каждый вид водопровода проектируется отдельно;

объединенные – по экономическим соображениям системы водоснабжения объединяют при совпадении требований к качеству воды в них (хозяйственно-питьевой – противопожарный или производственнопротивопожарный).

По способу использования воды различают системы:

– прямоточные;

– оборотные;

– с повторным использованием воды.

По обеспеченности напором с учетом установленного оборудования различают системы:

– обеспеченные напором от сети наружного водопровода;

– не обеспеченные напором от сети наружного водопровода, т.е. системы с водонапорным оборудованием:

– с напорно-запасными баками;

– с повысительными установками;

– с запасными резервуарами (баками) и повысительными установками;

– с уравнительными баками;

– с гидропневматическими установками.

По типу сетей системы водоснабжения бывают:

– тупиковые;

– кольцевые.

Количество воды зависит от числа потребителей, пользующихся водопроводом, и норм расхода воды потребителями.  Количество воды оценивается расходом Qсут , м 3 /сут:

Для производственных целей и для полива может использоваться грубо-осветленная вода. Наиболее часто для водоснабжения зданий применяется городской водопровод, гарантирующий необходимое качество воды. Кроме того, для отдельно стоящих зданий, а также промпредприятий используются местные источники водоснабжения (наиболее часто – подземные). Воду из данных источников необходимо очищать и обеззараживать. Вода в здание подается под напором.

Напор – линейная величина, выражающая удельную энергию потока в данной точке. Для расчета систем водоснабжения зданий необходимо знать следующие напоры: требуемый, гарантированный, допустимый и избыточный. Требуемый – напор, м, обеспечивающий подачу воды потребителю. Гарантированный – напор, м, в существующей наружной сети водопровода в точке присоединения ввода в здание. Допустимый – максимальный напор, м, регламентируемый [СНиП]: 45 м – на хозяйственно-питьевое водоснабжение; 90 м – на противопожарный водопровод. Избыточный – напор, м, выше допустимого или требуемого.

Основные элементы системы внутреннего водопровод.  Ввод в здание – напорный трубопровод, предназначенный для присоединения внутреннего водопровода к наружной водопроводной сети. Водомерный узел служит для учета расхода воды потребителем. Магистральная сеть предназначена для подачи воды к распределительным трубопроводам и стоякам с нижней или верхней разводкой сети. Стояки и распределительные трубопроводы служат для распределения воды по этажам от магистрального трубопровода и к отдельным группам водоразборных точек. Подводки (разводящая сеть) используются для подачи воды внутри квартиры или другого помещения к водоразборной арматуре. К водоразборной арматуре относятся смесители, краны туалетные, водоразборные, лабораторные, поливочные, пожарные. Запорная арматура (вентили, задвижки, шаровые краны) предназначена для управления и распределения воды потребителям. Кроме того, в зависимости от выбранной системы внутреннего водопровода, используются запасные и регулирующие емкости, повысительные установки (насосные и пневматические); предохранительная арматура (предохранительные клапаны, обратные клапаны).