Лекция 8

ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ.

Гидравлический затвор (сифон) является обязательным элементом, которым должны быть оборудованы все без исключения приемники сточных вод. Назначение гидрозатвора – препятствовать проникновению в помещение зловонных и взрывоопасных газов, образующихся при анаэробных процессах в системах водоотведения. Некоторые приемники сточных вод (унитазы, трапы и т.д.) имеют встроенные гидрозатворы. Гидрозатвор представляет собой изогнутый канал или трубу, заполненную слоем воды Нз=60 мм, надежно закрывающим выход газов после сброса стоков в канализационную сеть. Сифоны диаметром 32 или 50 мм изготавливают из чугуна, пластмассы, керамики, цветных металлов. По конструкции сифоны бывают: – двухоборотные с выпуском, направленным вниз, прямым, косым; – сифон с ревизией; – напольные (для ванн); – бутылочные. Все конструкции водяных затворов должны иметь гладкую внутреннюю поверхность без выступов и шероховатостей.

Если давление воздушной среды в канализационной сети и стояке становится ниже атмосферного, то уровень жидкости в гидрозатворе понижается и часть жидкости выплескивается в сеть или стояк, а когда понижение давления превышает величину высоты гидрозатвора Рст>Нз, то происходит срыв гидрозатвора.

Канализационная сеть. Внутренняя канализационная сеть состоит из отводных трубопроводов, стояков, выпусков, вытяжной части, устройств для прочистки. Отводные трубы служат для сбора сточных вод от санитарных приборов и передачи их в стояк. Отводные трубы присоединяют к гидрозатворам санитарных приборов, они имеют диаметр не менее максимального диаметра выпуска, прибора или гидрозатвора. Трубы прокладывают с уклоном в сторону стояка. Все отводные трубопроводы прокладываются кратчайшим путем с установкой на концах и поворотах прочисток. Отводные трубы прокладываются по полу вдоль стен, а иногда под потолком нижерасположенного нежилого помещения в виде подвесных линий или же в междуэтажном перекрытии. При повышенных требованиях к отделке помещений подвесные трубопроводы маскируют путем устройства подшивных потолков, коробов. Канализационные стояки – вертикальные трубопроводы, предназначенные для транспортирования стоков в канализационный выпуск. Они собирают стоки от отводных труб и принимаются диаметром не менее наибольшего диаметра отводной трубы или выпуска прибора, присоединяемого к стояку. Минимальный диаметр – 50 мм. Размещаются стояки вблизи от санитарных приборов (в туалетах, кухнях). В свою очередь, санитарные приборы необходимо размещать по этажам здания друг под другом в целях уменьшения общего числа стояков. Канализационные стояки должны иметь одинаковый диаметр по всей высоте. Для вентиляции канализационных сетей устраивают вытяжные трубы, являющиеся продолжением канализационных стояков. Такие стояки называются вентилирующими. Для уменьшения количества вытяжных частей на кровле возможно объединение нескольких стояков  сборным трубопроводом и выводом одной вентиляционной трубы на кровлю.

Вытяжная часть канализационных стояков устраивается для предотвращения отсасывания воды из гидравлических затворов (срыв затвора) при образовании вакуума в стояке во время сброса жидкости и для вентиляции внутренней канализационной сети при отсутствии стока или небольших расходах сточных вод. Загрязненный воздух и газы поднимаются по стояку и через вытяжную его часть выходят в атмосферу.

Устройство вентилируемых стояков:

– одиночный стояк;

– группа стояков на одну вытяжку.

До попадания сточных вод в стояк при их малом количестве наблюдается выход газов и воздуха из вытяжной части стояка, образно говоря, стояк «дышит». Внутри стояка воздух и газы занимают часть поперечного сечения и поднимаются в виде стержня вверх. Такой вид движения в стояке называется «стержневым». Если количество сточных вод, которое входит в стояк, больше допустимого (критического) qs > qs доп (при этом в отводном трубопроводе наполнение H /d  0,6 ), то поток в стояке начинает движение вниз, постепенно смешивается со встречными потоками воздуха и газов, образуя газовоздушную смесь и занимая все сечение трубы. Такой вид движения водовоздушной смеси называется поршневым. Такой поршень при своем падении вниз начинает засасывать в стояк воздух  (эжектировать) из атмосферы. Вытяжная часть стояка начинает всасывать воздух из атмосферы. В случае сброса по стояку больших расходов сточных вод, когда количество поступающего через вытяжную часть воздуха недостаточно, применяются отдельные вытяжные стояки, при засорах на основном стояке вентилируемый стояк работает как резервный, пропуская часть стока.

Высота вентиляционного патрубка зависит от вида кровли (для плоской – 0,3 м, для скатной – 0,5 м).

Стояки размещаются вблизи санитарных приборов, по всей высоте имеют одинаковый диаметр. При невозможности вывести канализационные стояки выше кровли каждый стояк оканчивается вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону – в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование.

Выпуски служат для сбора стоков от одного или от группы стояков и отвода их в дворовую (внутриквартальную) канализацию. Они выполняются в виде горизонтальных трубопроводов, прокладываемых с уклоном в сторону дворовой (внутриквартальной) канализации. Диаметр выпуска должен быть не менее максимального диаметра стояка. Минимально допустимый уклон выпуска зависит от диаметра трубопровода: 50 – imin= 0,03; 100 – imin=0,02; 150 – imin=0,01.

Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска. На выпуске устраивается автоматизированная запорная арматура (канализационный затвор) или автоматическая насосная установка, управляемая по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в подвале или вмонтированного в запорное устройство, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.

Для устройства сети применяются:

чугунные трубы ГОСТ 6942-98  50, 100, 150 мм;

трубы безнапорные полипропиленовые PPS ТУ 4926-002-88742502-00 50, 110, 160 мм. Изменение направления труб, а также присоединение ответвлений производятся с помощью фасонных частей:

Отвод 90о

Тройник прямой

Тройник  косой

Отвод 110о, 120о, 135о, 150о

Отступ

Муфта

Крест прямой

Крест косой

Переход

Для прочистки сети используются ревизии и прочистки.

Ревизии устанавливаются на стояках на высоте 1 м от пола, а также, при необходимости, на горизонтальных участках. В зависимости от этажности зданий ревизии предусматриваются на первом и последнем этажах, а в зданиях выше пяти этажей – через три этажа на последующем.

Прочистки устраиваются только на горизонтальных участках:

в начале участка (на отводных линиях) при числе присоединяемых приборов 3 и более;

на поворотах сети.