Лекция 10

ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ.

Отводные трубы выполняются в виде подвесных линий. Отводные трубы, соединяющие воронки, прокладываются на чердаке на расстоянии 1,0- 1,5 м от кровли.

Сеть горизонтальных отводных трубопроводов прокладывается параллельно линиям колонн или стен с уклоном imin=0,005. Боковые присоединения подходят под прямым углом, что позволяет упростить монтаж. Диаметр отводных труб принимают не менее диаметра выпуска воронки и проверяют расчетом.

Водосточные стояки прокладывают в отапливаемых помещениях вдали от наружных стен, около колонн, стен так, чтобы длина подземных линий была минимальной. 	Замоноличивать стояки в строительные конструкции не рекомендуется, т.к. на стенках труб образуется конденсат во время таяния снега. Наиболее целесообразно прокладывать стояки в нишах, в лестничных клетках, коридорах у стен, не граничащих с жилыми комнатами. Для предотвращения замерзания стояка необходимо обеспечить постоянную подачу в него теплого воздуха. При закрытом выпуске воздух поступает из наружной сети. При открытом выпуске с гидрозатвором движение воздуха в стояке не происходит. Воронки не получают достаточного количества тепла и обмерзают, поэтому воздух подается в стояк из подвала через тройник, который закрывается при положительной температуре воздуха, или из хозяйственно-бытовой канализации через перемычку. 	Выпуски служат для отвода воды за пределы здания. Открытые выпуски выполняются в виде стальной или чугунной трубы, выходящей за стены здания на 150-200 мм, на высоте не менее 150 мм над отмосткой здания или лотком, предотвращающим размыв грунта около здания. Для исключения промерзания выпуска зазор между стенкой и трубой заполняется 100 слоем теплоизоляции и оштукатуривается цементным раствором. 	В районах с расчетной зимней температурой t< -5 С открытые выпуски оборудуются гидрозатвором высотой 100 мм, который исключает поступление холодного воздуха в стояк и его промерзание  Для отвода талых вод в зимне-весенний период предусматривается трубопровод с краном, присоединяемый к хозяйственно-бытовым канализациям. Выпуски располагаются с южной стороны здания, в зоне положительной температуры.

Гидрозатвор в системе для отвода талых вод. Закрытые выпуски собирают воду от одного или нескольких стояков и через сеть горизонтальных трубопроводов, проложенных в земле, подвале, отводят ее за пределы здания. Для устройства водосточной сети применяют напорные стальные, асбестоцементные, чугунные и пластмассовые трубы.

Для прочистки используются на стояках ревизии на высоте 1 м от пола; на горизонтальных участках при изменении направления трубопроводов – прочистки. Диаметры труб выпуска принимаются не менее наибольшего диаметра присоединяемого стояка и проверяются расчетом.

Для уменьшения глубины заложения сеть следует прокладывать с наименьшим уклоном, а именно: диаметр труб, мм 50 100 150 200 минимальный уклон труб системы водостоков….0,02 0,008 0,005 0,004.

Глубина заложения принимается в зависимости от материала труб, конструкции полов от 0,4 до 1,0 м.

Проектирование внутренних водостоков. При проектировании системы внутренних водостоков необходимо учитывать следующее:

– климатические характеристики для района строительства объекта;

– конструктивную характеристику здания и рельеф кровли;

– выбор системы внутренних водостоков;

– комплексное рассмотрение санитарно-технических, планировочных, архитектурных и технологических вопросов.

Проектирование внутренних водостоков включает следующие этапы:

детальное изучение поэтажных планов здания (включая подвал, чердак, технические этажи, кровлю, перекрытие, фундаменты);

размещение приемных водосточных воронок и трубопроводов;

нанесение всех элементов внутренних водостоков на планы и разрезы здания;

построение аксонометрической схемы сети водостоков со всеми элементами;

расчет и подбор оборудования.