Лекция 11.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Цель лекции: проектирование систем вентиляции и кондиционирования  различных групп и типов помещений, предъявляемые к ним  требования: санитарно-гигиенические, строительно-монтажные, архитектурные и эксплуатационные.

Вентиляция - обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне.

Кондиционирование    -  автоматическое     поддержание     в     закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха  целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса.

Влажный воздух - это  основная рабочая среда процесса вентиляции. Свойства воздуха определяются тепловлажностным состоянием, газовым составом и содержанием вредных газов, паров и пыли. Атмосферный  воздух является смесью газов,  он всегда  влажный. Химический состав атмосферного  сухого воздуха содержит 78%  по  объему азота, около 21% кислорода, 0.03% углекислоты, незначительное количество инертных газов, водорода, озона/

Основные параметры влажного воздуха определяется совокупностью параметров:  температурой воздуха tВ, относительной влажностью φ %, скоростью движения воздуха VВ  м/с, концентрацией вредных примесей С мг/м3,  влагосодержанием  d  г/кг сух. воздуха, теплосодержанием или энтальпией  I  кДж/кг.

Относительная влажность -  отношение парциального давления Рn водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе к парциальному давлению Рnн   водяного пара в насыщенном влажном воздухе при одной и той же температуре

При относительной влажности  100% воздух полностью насыщен водяными парами, и  его называют насыщенным влажным воздухом. При φ<100% воздух содержит водяные пары в перегретом состоянии, и его называют ненасыщенным влажным воздухом. Влагосодержание - масса водяного пара, приходящаяся на единицу  массы сухой  части влажного воздуха.

где В - барометрическое давление воздуха, равное сумме парциальных давлений  сухого воздуха Рп  и водяного пара Рпн

Парциальное давление водяных паров, находящихся  в насыщенном состоянии, зависит от температуры

Теплосодержание или энтальпия, кДж/кг,  влажного воздуха - термодинамическая величина, равная сумме внутренней энергии системы

| , |  |
| --- | --- |

где I-d диаграмма  влажного воздуха применяется  в расчетах систем вентиляции и кондиционирования воздуха [1].

В I-d диаграмме графически связаны все параметры, определяющие термовлажностное состояние воздуха: I, d,  t,  φ, РП. Пользуясь I-d диаграммой, определяют  два очень важных параметра тепловлажностного   состояния воздуха: температуру точки росы воздуха  tp  и температуру мокрого термометра воздуха tm.

Допустимые параметры - это те, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать кратковременные и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма, не выходящие за пределы физиологических возможностей человека. При расчете вентиляции и кондиционировании рассматривают три расчетных периода года: теплый, переходный и холодный. Теплый период характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха +10°С и выше.

Переходный период — условный период, параметры которого принимаются одинаковыми для всей территории страны: температура воздуха +8°С, энтальпия 22,5 кДж/кг.

Классификация систем вентиляции и кондиционирования.

Основная цель вентиляции - поддержание допустимых параметров воздуха в помещении - может быть достигнута различными путями. Выбор систем кондиционирования и вентиляции для создания в помещениях воздушной среды, удовлетворяющей установленным санитарно-гигиеническим нормам и технологическим требованиям, зависит от назначения здания, его этажности, характера помещений и наличия вредных выделений.

Системы вентиляции для общественных и гражданских зданий классифицируются по назначению на приточные и вытяжные, обеспечивающие  общеобменную  или  местную вентиляцию.

Приточные системы — это системы, подающие воздух в помещение. Приточные системы подают наружный очищенный и подогретый (в холодный период года) воздух в рабочую зону помещений, в зону жизнедеятельности людей.

Системы, удаляющие загрязненный воздух из помещения, называются вытяжными. Вытяжные системы, удаляющие отработанный увлажненный воздух из места его скопления, обычно из верхней зоны помещений.

Приток осуществляется с естественным побуждением движения воздуха через открытые окна или специальные аэрационные отверстия на рисунке 9.1.

По способу организации воздухообмена в помещениях системы вентиляция подразделяется на общеобменную, местную, локализирующую, смешанную, аварийную.

Общеобменная вентиляция обеспечивает создание одинаковых условий воздушной среды (температуры, влажности, подвижности и чистоты воздуха) по всему объёму помещения. Местная вентиляция обеспечивает создание требуемых санитарно-гигиенических условий только в локальных зонах помещения,

а — прямоточной с раздачей воздуха в рабочей зоне помещения;

б — прямоточной   с   сосредоточенной   подачей воздуха;

в — с рециркуляцией внутреннего воздуха.

1 - воздухозаборная шахта; 2 - приточная камера; 3 - вентилятор;                4 - воздуховод; 5 - приточная решетка; 6 - рециркуляционное  отверстие;               7 - рециркуляционный воздуховод; 8 - крышные вентиляторы; 9 – вытяжной вентилятор; 10 - вытяжные решетки; 11 – естественная вытяжная вентиляция.

Рисунок   - Схемы приточной и вытяжной системы  вентиляции в частности на рабочих местах.

Локализующая вентиляция предназначается для улавливания вредных выделений непосредственно у производственных установок с помощью специальных укрытий и зонтов, предотвращающих поступление вредных веществ в помещение. Смешанные системы вентиляции представляют собой комбинации с местной или локализующей вентиляцией.

Аварийная вентиляция предусматривается  для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных выделений. Варианты приточной  и вытяжной системы вентиляции  на рисунке 9.1. Возможна раздача воздуха в обслуживаемой зоне помещения                         (см. рисунок 9.1 а) и сосредоточенная подача воздуха в помещение одной или несколькими струями (см. рисунок 9.1 б). В этой системе для экономии тепла в зимнее время используют рециркуляцию внутреннего воздуха (см. рисунок 9.1 в).

|  | а). |
| --- | --- |

а - для многоэтажных жилых и административных зданий;

б - для промышленных зданий

Рисунок  - Схемы вытяжных систем общеобменной канальной вентиляции с естественным побуждением движения воздуха

Приточная  общеобменная  бесканальная с естественным побуждением  (аэрационный приток) - в промышленных зданиях со значительными избытками тепла, в помещениях жилых и общественных зданий в летних условиях и т. д.

Вытяжная вентиляция (см. рисунок) общеобменная бесканальная с механическим побуждением устанавливается в  проеме наружного ограждения) - в основном в производственных помещениях для периодического проветривания или для увеличения вытяжки в летнее время. Вытяжная вентиляция общеобменная  канальная с механическим и естественным  побуждением — в зданиях (см. рисунки).

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения нормируемой чистоты и метеорологических оптимальных параметров воздуха в обслуживаемой зоне помещения. Системы кондиционирования воздуха подразделяется на центральные и местные, круглогодичные и сезонные.