Лекция 12.

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Цель лекции: знакомство с устройством внутренних газопроводов,  вводами газопроводов в жилые здания, которые  устраивают в лестничных клетках, кухнях или коридорах.

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных      технических    устройств     по     добыче естественного (природного) или производству искусственного горючего газа, хранению, транспортировке и распределению газа для использования его в качестве химического сырья или топлива промышленными и коммунально-бытовыми потребителями.

Газообразное топливо, по сравнению с другими топливами, имеет целый ряд преимуществ: это, как правило, практически сухое и бесзольное топливо с высокой теплотворной способностью (исключение составляют некоторые искусственные газы), легко транспортирующееся по трубопроводам, легко воспламеняющееся и эффективно сгорающее при небольших избытках воздуха, процесс сжигания которого легко механизируется и автоматизируется и, наконец,-  наиболее «экологически чистое топливо».

По способу получения газообразные топлива подразделяются на естественные (природные) и искусственные.

Естественные (природные) газообразные топлива представляют собой смесь предельных углеводородов метанового ряда (CnH2n+2) с преобладающим содержанием метана CH4  (в некоторых природных газах содержание CH4 доходит до 95÷99 %  по объему) и относительно небольшим содержанием более тяжёлых гомологов метана-этана (С2H6), пропана (С3H8), бутана (C4H10), пентана (C5H12) и др.

Природные газы принято подразделять на газы из чисто газовых и газоконденсатных месторождений и нефтепромысловые (попутные газы).

В природных газах из чисто газовых или газоконденсатных месторождений отмечается повышенное содержание метана (от ≈ 85% до ≈ 99%) и, соответственно, небольшое содержание более тяжелых углеводородов (≈ от 3 до 7,5 %). Теплотворная способность газов находится на уровне – Нс ≈ 35÷38 мДж/м3.

В нефтепромысловых (попутных) газах содержание метана понижено (от≈ 38% до ≈ 77%), а содержание более тяжелых углеводородов, обладающих большей теплотворной способностью, повышено (от ≈ 20% до ≈ 40%). Теплотворная способность попутных газов,   Q нс ≈ 38÷47 мДж/м3.

Искусственные газовые топлива получают, как правило, при технологической переработке твердых и жидких топлив. Разнообразие исходного сырья и технологических процессов определяет и широкий спектр составов и теплотворных способностей искусственных газообразных топлив. К искусственным газообразным топливам относятся:

1) газ подземной газификации углей – Q нс ≈ 4,0 мДж/м3;

2) доменный газ – Q нс ≈ 4,0 мДж/м3;

3) генераторный газ – Q нс ≈ 5÷6,5 мДж/м3;

4) коксовый газ – Q нс ≈ 17,0 мДж/м3;

5) нефтяные газы (крекинг- газ) – Q нс ≈ 47,0 мДж/м3 и др.

Особое место в газоснабжении коммунально-бытовых потребителей занимают «сжиженные газы» - углеводородные газы метанового ряда, которые при обычных температурах и относительно небольших давлениях переходят в жидкое состояние. Основными компонентами сжиженных газов являются пропан (С3H8) и бутана (C4H10). Для снабжения потребителей в летние месяцы используется сжиженный газ, состоящий из 80% бутана и 20% пропана (Q нс ≈ 113,0 мДж/м3), а в зимние месяцы – сжиженный газ, состоящий из 35%  бутана и 65% пропана (Qнс ≈ 101,0 мДж/м3).

Большинство природных и искусственных газов не имеют запаха, что затрудняется своевременное обнаружение места утечки газа и присутствия его в помещении. Это обстоятельство привело к необходимости адорации горючих газов специальными веществами,  обладающими резким запахом. Наиболее широкое применение для адорации горючих газов получил этилмеркаптан (C2H5SH), расход которого на 1000 м3 газа составляет 19,1 см3 (16 гр.).

Газопроводы и газовые сети. Транспортировка газа от источников (от газового промысла или газового завода) до городов  и населённых пунктов осуществляется по магистральным системам, включающим собственно газопровод с ответвлениями, компрессорные станции (КС), устанавливаемые через каждые  120÷150 км и обеспечивающие подачу газа под давлением до 5 мПа (50 кгс/см2) и газораспределительные станции (ГРС), являющиеся головными учреждениями при вводе газа в населённый пункт, в которых осуществляется фильтрование газа, снижение его давления до Рг ≤1,2 мПа (12кгс/см2) и адорация. После ГРС газ поступает в газовые распределительные сети, которые по давлению подразделяются на сети высокого - Рг =1200÷300 кПа, сети среднего давления - Рг =300÷5 кПа и сети низкого давления -             Рг < 5кПа.

Крупные потребители газа (пром. предприятия, хлебозаводы, бани и т.п.) присоединяются  к газопроводам высокого давления (Рг до 600 кПа) и среднего давления. Жилые, общественные здания и мелкие коммунально-бытовые предприятия подключаются к газопроводам низкого давления.

По схеме питания потребителей газораспределительные сети подразделяются на: одноступенчатые, двухступенчатые трёхступенчатые и многоступенчатые.

В небольших населённых пунктах с малым расходом газа используется одноступенчатая схема с распределительным газопроводом низкого давления.

В средних городах применяется главным образом двухступенчатые схемы, а в крупных городах – трёхступенчатые (см. рисунок ) или многоступенчатые схемы.

1 – магистральный газопровод; 2 – ГРС, 3 – газопровод высокого

давления; 4 – газгольдерная станция; 5 – ГРП среднего давления;

6 – газопровод среднего давления; 7 – ГРП низкого давления.

Рисунок - Трёхступенчатые газораспределительные сети

Газ по магистральному газопроводу 1 подводится к газораспределительной станции (ГРС) 2, от которой по газопроводам высокого давления 3 направляется к газгольдерным станциям 4, служащим для хранения запасов газа и “выравнивания” графика его потребления. Из газгольдерных станций, через газорегуляторные пункты (ГРП) среднего давления 5, газ поступает в закольцованные газопроводы среднего давления 6, из которых, после ГРП низкого давления 7, по газовым сетям низкого давления подается коммунально-бытовым потребителям.

Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ) служат для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. ГРП обычно используются для питания газом распределительных сетей и размещаются в отдельно стоящих зданиях. ГРУ применяются для  питания отдельных потребителей и размещаются в помещениях предприятий, где расположены агрегаты, использующие газ.

Устройство и оборудование газовых сетей требует особого внимания из всех видов городских подземных коммуникаций, т.к. газ при повреждении газопроводов может просачиваться через грунт, проникать в подвалы зданий,  скапливаться там, создавая угрозу взрыва газовоздушной смеси. Надземная прокладка газопроводов высокого и среднего давления наиболее безопасна по местности. При выборе подземной прокладки газопроводов необходимо трассу прокладывать по возможности дальше от зданий и других коммуникаций.

Газопроводы выполняют из стальных труб, соединяя их электросваркой. В местах установки газовых приборов, арматуры и другого оборудования применяют фланцевые и резьбовые соединения. Для защиты стальных труб от коррозии перед укладкой в землю их изолируют. Глубина заложения газопроводов принимается с учетом глубины промерзания грунтов, но не менее 0,8 м от поверхности земли. Газопроводы прокладывают с уклоном не менее 1,5 мм/пог. м, что обеспечивает отвод конденсата в специальные конденсатосборники и предотвращает образование водяных пробок.

Устройство внутренних газопроводов. Вводы газопроводов в жилые здания устраивают в лестничных клетках, кухнях или коридорах. На вводе газопровода в здание устанавливают запорную арматуру с уклоном в сторону распределительного газопровода.

Газ подается в квартиры по стоякам, которые прокладываются в кухнях, на лестничных клетках или в коридорах. Нельзя прокладывать стояки в жилых помещениях, ванных комнатах и санитарных узлах. На стояках и  разводящих газопроводах устанавливать пробки запрещается.

Газопроводы внутри зданий выполняются из стальных труб, соединяемых на сварке. Резьбовые и фланцевые соединения выполняются только в местах установки арматуры и газовых приборов. Перед каждым газовым прибором устанавливается пробковый кран. Газопроводы, пересекающие фундаменты перекрытия, лестничные площадки, стены и перегородки, следует заключать в стальные футляры. В пределах футляра газопровод не должен иметь стыковых соединений, а пространство  между ним и футляром должно быть заделано просмоленной паклей и залито битумом. Конец футляра выводят под полом  или за пределы стены на 5 см.