Лекция 13.

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Цель лекции: ознакомиться с комплексом сложных теплотехнических устройств, предназначенных для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию рабочего тела.

Источники теплоты в системах теплоснабжения

Источниками тепловой энергии для нужд коммунально-бытовых и технологических потребителей являются теплогенерирующие установки.

Теплогенерирующие установки представляют собой комплекс сложных теплотехнических устройств, предназначенных для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию рабочего тела (горячей воды или водяного пара) и объединенных общей технологической схемой.

Преобразование химической энергии топлива в тепловую энергию в теплогенерирующих установках осуществляется при сжигании топлива. В этом случае горючие элементы топлива соединяются с окислителем (кислородом воздуха), в результате чего образуются газообразные продукты сгорания  и  выделяется  большое  количество  теплоты, которая   передается циркулирующему в котельной установке рабочему телу. Для  преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию рабочего тела,  необходимо:  подготовить и подать в котельную установку топливо и окислитель;  обеспечить условия для сжигания топлива;  осуществить подготовку, подвод и циркуляцию в котельной установке рабочего тела;  обеспечить условия теплообмена между полученными при горении дымовыми газами и циркулирующим в котельной установке рабочим телом (см. рисунок 4.1).

По способу выработки тепловой энергии различают два способа: комбинированный на ТЭЦ и раздельный в котельных. Централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии на ТЭЦ, называется теплофикацией. Теплофикация является высшей формой централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и РК позволяет резко сократить расход теплоты, улучшить тепловой комфорт и уменьшить загрязнение воздушного бассейна, снизить капитальные и эксплуатационные затраты.

По виду теплоносителя, вырабатываемого на источнике теплоты,  системы теплоснабжения бывают: водяные и паровые.

Системы теплоснабжения классифицируют по следующим основным признакам: по радиусу действия, виду источника теплоты, виду теплоносителя и количеству трубопроводов.

По радиусу действия системы теплоснабжения могут быть местными, центральными и централизованными.

Водяные системы теплоснабжения принимаются в основном для теплоснабжения потребителей системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Паровые системы теплоснабжения принимаются для промышленных предприятий.

По способу подачи воды на горячее водоснабжение водяные системы бывают открытые и закрытые.

В открытых системах водяного теплоснабжения горячая вода к водоразборным приборам ситемы горячего водоснабжения поступают непосредственно из тепловых сетей. В закрытых системах теплоснабжения воду из тепловых сетей используют как греющую среду для нагревания в подогревающих водопроводной воды, поступающей затем в местную СГВ.

По количеству трубопроводных систем теплоснабжения бывают однотрубные и многотрубные, наиболее широко принимаются двухтрубные.

Центральной системой теплоснабжения называют систему снабжения теплом одного здания любого объема от одного источника теплоты. Районные котельные имеют тепловые сети со средним радиусом действия 2...3 км. При районном теплоснабжении источник теплоты — районная котельная может быть паровой или водогрейной, т. е. в ней могут быть установлены паровые или водогрейные котлы.

Но и те, и другие вырабатывают только один вид энергии — тепловую, которая образуется при сжигании топлива в топках котлов. Потребители получают эту тепловую энергию или в виде пара, или в виде горячей воды, которые циркулируют в системах отопления зданий. При схеме теплоснабжения, использующей водогрейный котел (см. рисунок ) нагретую  воду  подают  к  системе  горячего водоснабжения  и  системам

a)

б)

К - котел; Т -  турбина; Г - генератор; КД - конденсатор;  КН - конденсаторный насос; Р - регенеративный подогреватель; ППН - подпиточный насос; СН - сетевой насос; В - основной подогреватель; РД - регулятор давления; ХВО - химводоочистка.

Рисунок  - Принципиальные схемы раздельного (а) и комбинированного (б) процессов выработки теплоты  и электроэнергии отопления зданий.

Вода нагревается в котле К за счет сжигания топлива и  циркулирует по теплопроводам (горячему Пи обратному О)  тепловой сети при помощи сетевых насосов СН. По горячему теплопроводу вода подается к потребителям тепла, т. е. системам горячего водоснабжения I и отопления зданий II и III, а по обратному — от потребителей тепла снова в котлы. В системах потребителей сетевая вода охлаждается, передавая часть своего теплового потенциала или воздуху помещений, или водопроводной воде, или воздуху в системах вентиляции. Возвращаясь в котлы, вода перед ними проходит грязевик ГР, где удаляются взвешенные механические примеси.

В котельной предусмотрена установка по подготовке воды для химводоочистки (ХВО), в которой подготавливается вода перед заполнением сети в начале и во время эксплуатации. Подается в котлы вода подпиточным насосом ППН, с помощью регулировочного клапана РД устанавливается уровень воды в котле. В установке по химводоочистке вода может  умягчаться, освобождаться от растворенных кислорода и углекислоты, а также от нерастворенных механических примесей.

Умягчением воды устраняется интенсивное образование накипи, а удаление из воды кислорода, углекислоты и нерастворимых примесей предотвращает возникновение коррозии и загрязнение систем теплоснабжения. Подпиткой тепловых сетей называется процесс восполнения потерь или разбора воды из теплопроводов или систем потребления теплоты.

Теплофикацией называется централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, т. е. источником теплоты служит ТЭЦ.

Преобладающее число ТЭЦ имеет тепловые сети со средним радиусом действия. В том случае, когда пар является теплоносителем, из котельной ТЭЦ пар под высоким давлением поступает в паровую турбину, где он вращает турбины и ротор генератора электрического тока. Совершивший работу пар, давление которого при расширении уменьшилось и при выходе из турбины достигло 0,003...0,004 МПа, попадает в конденсатор, в котором превращается в воду (конденсат), отдавая скрытую теплоту парообразования охлаждающей воде. Из конденсатора конденсат (являющийся питательной водой) поступает в котел для последующего парообразования. В турбине, установленной на ТЭЦ, не все количество пара поступает  в конденсатор  КД, а часть пара давлением 0,25...0,6 МПа отбирается и направляется потребителю. Теплофикация, основанная на использовании пара, выгоднее получения пара в районной котельной, так как при теплофикации пар подается потребителям теплоты уже после выработки им электрической энергии. Пар вырабатывает электрический ток на диапазоне давлений «начальное» — 0,6 МПа и уже после этого отдается потребителям теплоты, где отдает скрытую теплоту парообразования в подогревателях.

Превратившись в конденсат, пар по конденсатопроводам на ТЭЦ и, отдав теплоту в водоподогревателях питательной воды, поступает снова в котел для парообразования.

По способу обеспечения потребителей тепловой энергией системы теплоснабжения бывают одноступенчатые и многоступенчатые.

В одноступенчатых системах теплоснабжения потребители теплоты присоединяются непосредственно к тепловым сетям. Узлы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям называются абонентскими вводами или местными тепловым пунктам (МТП).

В многоступенчатых системах теплоснабжения между источником теплоты (ИТ) к потребителям размещаются центральные тепловые пункты (ЦТП) или контрольно-распределительные пункты (КРП), в параметры теплоносителя могут изменяться в соответствии с требованиями МТП.

Централизованные системы теплоснабжения.

Технологический процесс централизованного теплоснабжения городов и населенных пунктов состоит из трех последовательных операций: подготовка теплоносителя; транспорт теплоносителя; использование теплоносителя.

Системы теплоснабжения классифицируют по следующим основным признакам: по радиусу действия, виду источника теплоты, виду теплоносителя и количеству трубопроводов.

По радиусу действия системы теплоснабжения могут быть местными, центральными и централизованными.

Таким образом, по тепловым сетям теплоноситель подается различным потребителям, имеющим различный характер теплопотребления. По характеру теплопотребления разнообразные тепловые нагрузки принято делить на две основные группы: 1) сезонные нагрузки; 2) круглогодовые нагрузки.