Лекция 14

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Цель лекции: научить способам прокладки тепловых сетей; изучить виды компенсаторов, подвижные и неподвижные опоры тепловых сетей, а также виды тепловой изоляции трубопроводов, их применение.

По способу прокладки тепловые сети делятся на подземные и надземные.

Надземная прокладка - труб (на отдельно стоящих мачтах, эстакадах, кронштейнах, заделанных в стены зданий) применяется при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов, на территориях промышленных предприятий, а также при высоком уровне грунтовых вод.

Подземная прокладка - преобладающий способ прокладки труб тепловых сетей. Подземная прокладка труб тепловых сетей может осуществляться: а) в проходных каналах и коллекторах; б) в полупроходных и непроходных каналах; в) бесканальная.

Прокладка теплопроводов в проходных каналах,  используется для размещения нескольких теплопроводов больших диаметров. Ширина прохода в каналах должна быть не менее 900 мм, высота - не менее 2 м. Через каждые 200 - 250 м по длине должны быть предусмотрены люки, оборудованные лестницами для прохода в канал. Проходные каналы должны оборудоваться естественной вентиляцией для поддержания  температуры   воздуха не    более 30°С, электрическим освещением низкого напряжения (до 30 В), устройствами для отвода воды из канала.

Полупроходные каналы используют под проездами с интенсивным уличным движением, под железнодорожными путями, т. е. там, где затруднено вскрытие теплопроводов для осмотра и мелкого 1400 – 1600 мм (проход человека в полусогнутом состоянии) с шириной прохода – 400 мм.

Надземная прокладка трубопроводов широко применяется на территории промышленных зон и отдельных предприятий где они размещаются на эстакадах и мачтах совместно с производственными паропроводами и технологическими трубопроводами а также на кронштейнах укрепляемых на стенах зданий.

Самым дешевым является бесканальный способ прокладки теплопроводов.

Подземные теплопроводы в каналах устанавливаются на  специальных подвижных опорах (скользящих, роликовых или катковых) и неподвижных опорах (см. рисунок 5.1).

а)                                            б)                                          в)

г)

а) скользящая опора: 1 – трубопровод; 2 – полоз; 3 – опорная конструкция;

б) роликовая опора: 1 – трубопровод; 2 – опора; 3 – ролик;

в) катковая опора: 1 – трубопровод; 2 – опора; 3 – каток;

г) ж/б щитовая неподвижная опора: 1 – ж/б щит; 2 - фундамент; 3 - три слоя изола, четыре слоя стеклоткани по полиэфирной смоле; 4 - оклеенная гидроизоляция; 5 - арматура.

Рисунок  – Подвижные опоры

По трассе подземных теплопроводов устраиваются специальные камеры и колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов (см. рисунок 5.3).

Компенсационные устройства в тепловых сетях служат для устранения (или значительного уменьшения) усилий, возникающих при тепловых удлинениях труб. В результате снижаются напряжения в стенках труб и силы, действующие на оборудование.

По принципу работы компенсаторы подразделяют: на осевые и  радиальные. Осевые компенсаторы (см. рисунок 5.4) устанавливают на прямолинейны участках теплопровода, так как они предназначены для компенсации усилий, возникающих в результате осевых удлинений. Радиальные компенсаторы  устанавливают на теплосети любой конфигурации, так как они компенсируют как осевые, так и радиальные усилия, используют на углах (α<120°) поворота теплотрассы.

Теплоизоляционные материалы и конструкции. Тепловая изоляция устраивается на трубопроводах, арматуре, фланцевых соединениях, компенсаторах и  опорах  для следующих  целей: уменьшения  потерь  тепла при его  транспортировании,  что снижает установленную мощность источника  тепла  и   расход  топлива;  уменьшения    падения    температуры

а

Рисунок  - Схема П-образных компенсаторов с гнутыми отводами.

Рисунок  - Осевой неразгруженный  односекционный сильфонный компенсатор  теплоносителя, подаваемого к потребителям,  что снижает требуемый расход  теплоносителя и повышает качество теплоснабжения; понижения температуры на  поверхности  теплопровода  и  воздуха в местах обслуживания, что устраняет  опасность ожогов  и облегчает обслуживание  теплопроводов.

Теплоизоляционные покрытия выполняют роль антикоррозионной защиты наружной поверхности стальных труб и оборудования, что повышает их долговечность и надежность теплоснабжения. Для тепловой изоляции применяют материалы, имеющие низкую теплопроводность и низкий коэффициент коррозионной активности, малое водопоглощение, высокое электросопротивление и механическую прочность.

В зависимости от вида используемых изделий тепловую изоляцию подразделяют  на: оберточную,  штучную, заливочную, мастичную и засыпную.

Оберточные  и штучные изделия применяют для всех элементов тепловых сетей и могут быть как съемными - для оборудования, требующего обслуживания, так и несъемными. Заливочную и засыпную изоляцию применяют для элементов тепловых сетей, не требующих обслуживания. Мастичную изоляцию допускается использовать для запорной и дренажной арматуры и сальниковых компенсаторов при условии выполнения съемных конструкций для патрубков сальниковых компенсаторов и  сальников.