Тема 2. Общие сведения о системах и оборудовании по вентиляции, кондиционировании, отоплению. Требования, предъявляемые микроклимату производственных помещений. ПДК вредных веществ в рабочей зоне

1. Общие сведения о вентиляции.

1.1.Предмет курса вентиляции.

Воздух, находящийся внутри помещений, может изменять свой состав, температуру, влажность под действием следующих факторов:

-изменений параметров наружного воздуха;

-выделения тепла, влаги, пыли, вредных газов от людей и технологического оборудования.

В результате этих факторов воздух может принимать состояния не-благоприятные для самочувствия человека и ведения технологического процесса. Чтобы избежать чрезмерного ухудшения качества внутреннего воздуха требуется осуществлять воздухообмен, т.е. производить смену воздуха в помещении. При этом из помещения удаляется загрязненный внутренний воздух и взамен подаётся более чистый, как правило, наруж-ный воздух. Таким образом, основной задачей вентиляции является обес-печение  воздухообмена в помещении для поддержания расчетных пара-метров  внутреннего воздуха.

Вентиляцией (ВЕ) называется совокупность мероприятий и устройств, обеспечивающих расчетный  воздухообмен в помещениях. ВЕ  помещений обычно обеспечивается при помощи специальных инженер-ных систем - систем вентиляции (СВЕ), которые состоят из различных технических устройств. Эти  устройства предназначены для выполнения отдельных задач: нагревание воздуха (воздухонагреватели), очистка (фильтры), транспортирование воздуха (воздуховоды), побуждение дви-жения (вентиляторы), распределение воздуха в помещение (воздухорас-пределители), открывание и закрывание каналов для движения воздуха (клапана и заслонки), снижение уровня шума (шумоглушители), снижение вибрации (виброизоляторы и гибкие вставки) и т.д.

Кроме применения технических устройств, для нормального функционирования систем вентиляции требуется реализация технических и организационных мероприятий. (Например, для снижения уровня шума требуется соблюдение нормируемых скоростей воздуха в воздуховоде). Требуется обеспечить правильное управление работой СВЕ, что достигается использованием средств автоматики в совокупности с ручным управлением и настройкой.

Следует отметить, что вентиляция (ВЕ) должна обеспечивать не про-сто воздухообмен (ВО), а расчетный воздухообмен  (РВО), т.о. устройство ВЕ требует обязательного проектирования, в процессе которого опреде-ляется РВО, конструкция системы и режимы работы всех её устройств. Поэтому ВЕ не следует путать с проветриванием, которое представляет собой неорганизованный воздухообмен.

СВЕ относятся к системам обеспечения микроклимата помещений (СОМП).

Общая иерархия СОМП выглядит таким образом:

1. наружные ограждающие конструкции (НОК);

2. системы отопления (СО);

3. системы вентиляции (СВЕ);

4. системы кондиционирования воздуха (СКВ).

НОК - является основой для создания микроклимата. Именно за счет их и формируется определенный ограниченный объем, называемый зда-нием (помещением).

НОК защищает и ослабляет действие следующих факторов:

- осадки;

- ветер;

- солнечные лучи;

- резкие изменения температуры.

Использование НОК недостаточно для поддержания требуемой для под-держания требуемой температуры в помещении, поэтому используются СО, СВЕ, СКВ и их сочетания.

Система  отопления (СО) - предназначена для поддержания в поме-щениях только требуемой температуры. (Поддержание других параметров МК эта система обеспечить не может).

Система вентиляции (СВЕ) - способна обеспечивать поддержание следующих параметров воздуха:

- температура (не во всех случаях);

- подвижность (скорость);

- относительная влажность (не всегда);

- запыленность;

- концентрация вредных веществ.

Системы вентиляции (СВЕ) обычно рассчитываются на поддержание не оптимальных, а допустимых параметров внутреннего воздуха. (Тем не менее, при определенных состояниях наружного воздуха, СВЕ не способ-на обеспечить даже допустимые параметры, например, летом при φ=100% невозможно обеспечить в помещении с избытками влаги относительную влажность φ внутреннего воздуха в пределах 75%).

Параметры микроклимата, при которых тепло отводится от тела человека естественным путем и не требуется напряжения системы терморегуляции организма, называются оптимальными параметрами.

Параметры микроклимата, при которых система терморегуляции ор-ганизма при небольшом напряжении способна успешно обеспечить отвод образующегося тепла от тела, и тем самым поддержать нормальную тем-пературу тела, называются допустимыми параметрами.

При других сочетаниях параметров человек чувствует сильный дис-комфорт, т.к. система терморегуляции работает с большим напряжением. (В некоторых ситуациях, например при высокой температуре и влажно-сти, система не справляется со своей задачей и наступает перегрев орга-низма).

Система кондиционирования воздуха (СКВ) обеспечивает с НОК под-держание всех заданных параметров на требуемом уровне с заданной степенью обеспеченности.

СКВ и система вентиляции (СВЕ)  не имеют четкой границы (СКВ отличается наличием источника искусственного холода).

СКВ и СВЕ часто выполняют роль систем воздушного отопления, по-давая в помещение перегретый воздух. В этом случае говорят о воздуш-ном отоплении, совмещенном с вентиляцией.

1.2. Требования, предъявляемые к вентиляции.

При проектировании СВЕ приходится стремиться, чтобы они как можно лучше удовлетворяли различным требованиям: санитарно-гигиеническим, экономическим, энергетическим и т.д. К сожалению, как для любого технического решения, создания идеальной системы, удовле-творяющей всем требованиям невозможно. (Например, установка допол-нительного оборудования повышает возможности системы, но повышает ее стоимость, увеличиваются затраты на электроэнергию, усложняет ре-монт, эксплуатацию. Установка современных систем автоматики облегча-ет эксплуатацию систем, однако ремонт становится доступным высоко-квалифицированному персоналу).

Поэтому следует помнить, что любое техническое решение, в том числе и системы вентиляции (СВЕ), есть определенный компромисс меж-ду выполнением противоречивых требований, предъявляемых к нему.

Основные требования, которые предъявляются к СВЕ:

- санитарно-гигиенические;

- технологические;

- энергетические;

- экономические;

- конструктивно-технологические;

- эксплуатационные;

- пожарной безопасности;

- экологические;

- архитектурно-строительные;

- строительно-монтажные.

Санитарно-гигиенические – заключаются в том, что вентиляция должна обеспечивать в помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям санитарных норм. В помещении должны поддерживаться установленные значения температуры, влажности, концентрации вредных веществ. Особое внимание следует уделить запыленности воздуха,  так как, многие СВЕ в нашей стране эксплуатируются без фильтров, состояние покрытий приточных камер, вентиляционных шахт не соответствует современным требованиям. Современные конструкции установок предусматривают обязательную очистку воздуха. Специальные покрытия внутренней поверхности приточных камер допускают их влажную уборку, а иногда и полную промывку водой (металлические  и пластмассовые покрытия). Современные фильтры позволяют производить очистку от любых пылей, микроорганизмов, производить озонирование, одорирование воздуха.

Технологические – заключаются в том, что вентиляция должна обес-печивать в помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям протекающего технологического процесса. Многие технологические процессы, особенно связанные с обработкой гигроскопических материалов, весьма чувствительны к температуре, влажности внутреннего воздуха. (Например, предприятия  легкой и пищевой промышленности. В этом случае внутренние параметры назначаются исходя из требований именно технологического процесса, а не комфортного ощущения людей.)

Энергетические – заключаются в том, что системы вентиляции (СВЕ) должны выполнять возложенные на них функции при минимальном по-треблении тепловой и электрической энергии. Выполнение данного тре-бования обеспечивается внедрением современных методов конструирова-ния оборудования и современных технологий его изготовления, использо-ванием более эффективного и экономичного оборудования, использования вторичных энергоресурсов, применение САР.

Экономические – заключаются в том, что стоимость самой системы вентиляционной установки (СВУ) и стоимость ее эксплуатации должны быть как можно ниже, т.е. вентиляция должна быть доступна по цене, иначе просто от нее откажутся.

Стоимость качественного оборудования высока, стоимость тепловой и электроэнергии растет, следовательно, современные СВЕ становятся недоступны.

Следует отметить, что стоимость системы вентиляции (СВЕ) и затра-ты на нее – разные вещи. Приведенные годовые затраты складываются из капитальной стоимости  делённой на срок эксплуатации системы  эксплу-атационные затраты (годовая стоимость тепловой и электрической энер-гии, ремонт оборудования, зарплата персонала).

,                                (1.2)

где

П- приведенные  годовые затраты;

К- капитальной стоимости;

Т- срок эксплуатации систем;

Э- эксплуатационные затраты.

При таком способе оценки изначально более дорогая система, но имеющая большой срок эксплуатации, меньше энергопотребление и не нуждающаяся в ремонтах, будет иметь меньше приведенные годовые за-траты.

Конструктивно – технологические – заключаются в том, что кон-струкция СВЕ должна обеспечивать современные эффективные способы их производства. Элементы СВЕ должны изготавливаться на современ-ном, уже достигнутом уровне технологии производства, с соответствую-щим качеством. На передовых предприятиях производство СВЕ осу-ществляется на автоматизированных линиях, на станках, управляемых программно, при массовом производстве снижается стоимость изготовле-ния.

Эксплуатационные - заключаются в том, что в процессе функциони-рования СВЕ ее эксплуатация должна быть минимально трудоемкой. (Например, современные герметизированные подшипники не требуют обслуживания и смены смазки в течение всего срока смазки вентиляции).

Доступ к оборудованию должен быть максимально облегчен (выдви-жение установок на специальных салазках, использование люков, двер-цей). Ремонт должен производить только специально обученный персо-нал.

Требования пожарной безопасности - заключается в том, что должна быть исключена возможность возникновения пожара при эксплуатации систем вентиляции (СВЕ). Это достигается применением специальных защитных устройств на воздухонагревателях и двигателях вентиляторов, насосов, компрессоров. Если СВЕ обслуживает пожаро- или взрывоопас-ное помещение, используемое оборудование должно быть выполнено во взрывозащитном исполнении. При необходимости на вентиляционных каналах устанавливаются специальные огнезадерживающие клапаны. Воздуховоды и конструкция корпусов оборудования должна обладать требуемой степенью огнестойкости, что достигается использованием не-горючих материалов для воздуховодов тепловой изоляции герметизиру-ющих материалов.

Экологические – заключаются в том, что работа СВЕ не должна нега-тивно сказываться на состояние окружающей среды. (Например, при ис-пользовании конструкций из пластмассы, последнюю выбирают из синте-тических материалов, не содержащие и не выделяющие вредные вещества. Производится очистка выбрасываемого воздуха, чтобы избежать ее загрязнения. Снижение энергопотребления уменьшает тепловое загрязнение окружающей среды).

Архитектурно - строительные – заключается в том, что элементы СВЕ расположенные внутри помещений (решетки, воздухораспределите-ли, воздуховоды, местные отсосы) не должны нарушать их внутренний интерьер. Оборудование СВЕ должно занимать как можно меньше места. С этой целью его располагают на вспомогательных площадках, на техни-ческих этажах. Расположение оборудования и воздуховодов не должно нарушать целостности строительных конструкций здания, потерю их не-сущей способности. (Например, тяжелое оборудование располагают в подвале. Нельзя,  при прокладке воздуховода через перекрытие, пробивать отверстие по ребру плиты, что ослабляет несущую способность. При уменьшении уровня шума  архитектор учитывает, где установить  вентилятор. Для прокладки вертикальных каналов и воздуховодов следует  предусматривать специальные  шахты или закрывать воздуховоды фальш-стенами (легкий материал).

Строительно-монтажные – заключаются в том, что конструкция систем вентиляции (СВЕ) должна предусматривать технологичные спосо-бы монтажа воздуховодов и оборудования на объекте, обеспечивающие надлежащее качество сборки системы. (Например, элементы крепления к конструкциям не должны их повреждать, должны быть унифицированы, иметь массовое производство).

Габаритное оборудование должно быть разборным для облегчения транспортировки и доставки в помещения вентиляционных камер.

Современные фирмы – производители разрабатывают детальные кон-струкции по монтажу с указанием последовательности и правил выполне-ния отдельных операций. (Например, болтовые соединения заменяются защелочными конструкциями, что ускоряет сборку).

Для присоединения воздухораспределительных устройств, местных отсосов, ответвлений к магистралям все чаще используют эффективно компенсировать неточности монтажных размеров. Вместо прокладок ис-пользуются самозастывающие герметики.

Фланцевые соединения заменяют ниппельными и бандажными. Для уменьшения количества соединений на прямых участках воздуховодов применяют спирально-шовные воздуховоды, изготовляемые любой дли-ны.

Контрольные вопросы.

1. Что такое вентиляция.

2. Основная задача вентиляции.

3. Что такое расчетный воздухообмен.

4. Требования предъявляемые к вентиляции.

5. Дайте определение допустимых параметров микроклимата.

6. Дайте определение оптимальных параметрам микроклимата.

7. Расскажите общую иерархию систем обеспечения микроклимата.