Л9.Аэрация промышленных зданий. Области применения  аэрации. Принципы осуществления. Метод расчета аэрации. Конструктивное оформление аэрационных устройств. Дефлекторы. Принцип работы и расчет

10. Аэрация промышленных зданий.

10.1. Области применения  аэрации. Принципы осуществления.

Аэрацией называется организованный естественный воздухообмен в помещении, осуществляемый через специально предусмотренное отверстие с регулируемой площадью наружных ограждений с использованием естественных побудителей движения воздуха – гравитационных сил и ветра.

Аэрация применятся для цехов с большими избытками тепла:

-термические;

-литейные;

-кузнечные;

-цехи машиностроительных заводов;

-доменные, сталелитейные цехи металлургических заводов;

-огламерационные и окомковационные фабрики ГОКов.

Для ассимиляции избытков тепла особенно в теплый период (ТП) в этих цехах требуются большие объемы приточного воздуха (свыше  1 млн. м3/ч).

Чтобы организовать принудительную подачу такого количества воздуха с помощью механической вентиляции требуется значительные эксплуатационные затраты, поэтому в этих помещениях применяется аэрация.

Достоинства: низкая энергоемкость.

Недостатки: из-за малых гравитационных и ветровых давлений нет возможности очистить аэрационный (как приточный так и удаляемый) воздух.

Аэрация не применяется:

1. В цехах с источниками вредных веществ (ВВ) или газов, паров, пыли.

2. В холодный период (ХП) года, когда в цехе большое количество людей (простудные заболевания).

3. В цехах со значительными влаговыделениями (туман).

Рис. 10.1 Схема аэрации.

Принципы осуществления:

Представим себе, что стены одноэтажного здания совершенно непроницаемы для воздуха за исключением двух отверстия. При условии, что температура воздуха внутри зданий tв>tн. Как показали наблюдения через отверстия 1 и 2 начинается движение воздуха. Причем через отверстие 1 воздух входит в помещение, а через отверстие 2 уходит.

Следовательно, в пределах высоты Н имеется горизонтальная плоскость О–О, в которой давление внутри будет таким же, как и снаружи, т.е. разность давлений равна 0.

Эта плоскость называется плоскостью равных давлений или  нейтральной плоскостью (зоной).

Обозначим давление на плоскость через Р. Тогда Рнар воздуха в плоскости отверстия 1 будет равняться, Па:

= Р + h1 ρн ∙g,                                        (10.1)

где

h1- расстояние от оси отверстия 1 до нейтральной плоскости, м;

ρн – плотность наружного воздуха.

Давление Р внутр.воздуха в плоскости отверстия 1, Па:

,                                   (10.2)

Так как     ρн>ρв, то , наружный воздух будет входить в отверстие.

Отверстие 1:

Разность давлений, Па:

,                       (10.3)

Аналогично рассуждаем для отверстия 2, Па:

,                                      (10.4)

,                                        (10.5)

,                                (10.6)

Разность давлений расходуется соответственно на перетекание воздуха через отверстие 1 и 2.

Зная площади отверстий 1 и 2, располагаемые давления и сопротивления при движении воздуха через отверстия, можно определить расход воздуха из формулы:

,                                              (10.7)

где

V - скорость воздуха через отверстие, м/с,

ξ – коэффициент местного сопротивления (КМС) отверстия.

Определим скорость:

,

Отверстие 1:

,                     (10.8)

Отверстие 2:

,                       (10.9)

Определяем расход:

,                  (10.10)

,                (10.11)

Если принять, что количество воздуха поступающего через отверстие 1 достаточно, то можно найти положение нейтральной зоны, приравняв:

,

,

,

если принять

,          , то

Из этой формулы следует, что нейтральная зона ближе к большему отверстию.

10.2. Метод расчета аэрации.

Известен требуемый воздухообмен:

Gпр = Gух = Gаэр;

Порядок расчета:

1.Задаемся скоростью V1 в пределах 1-2 м/с и определяем площадь приточных проемов:

,                                      (10.12)

2. Из формулы      определяем положение плоскости давлений относительно оси приточных отверстий:

,                                         (10.13)

3. Так как h2 = H – h1, то на основании уравнения     найдем площадь вытяжных проемов:

,                              (10.14)

10.3. Конструктивное оформление аэрационных устройств.

К аэрационным устройствам относятся:

- открывающиеся приточные фрамуги (створки);

- фонари;

- дефлекторы;

- шахты.

а) Приточные створки устраиваются 2-х типов:

1. Двойные

две створки верхнеподвесные             комбинированные

вращающиеся на верхней оси:               (вверху и низу):

2. Одинарные

нижнеподвесные           верхнеподвесные    среднеподвесные:

на нижней оси:                на верхней оси:

Створки верхнеподвесные применяют для притока и вытяжки, открываются на угол обычно не более 450. Створки на средней оси могут поворачиваться на 900 , устанавливаясь в горизонтальном положении.

Достоинством среднеподвесных створок является то, что они хорошо уравновешены, и их легко удержать в заданном положении.

Верхнеподвесные створки при двойных рамах в теплое время года направляют приток вниз, к полу цеха.

Створки на нижней оси применяются в проемах для подачи притока в холодное время года, причем они открываются внутрь цеха на угол не более 300. Это способствует тому, что холодный поток, постелившийся на створку после поступления в помещение, движется вверх, и лишь затем опрокидывается в нижнюю зону цеха, соответственно повысив свою температуру.

Створки, расположены на высоте до 2 м от пола, часто открывают вручную. Закрепляют рейкой. Створки, размещаемые на высоте более 2 м от пола, снабжают механизмом, для их открывания.

б) Незадуваемый фонарь (аэрационный).

Существует два типа аэрационных фонарей:

- ЛЕНПСП

- фонарь Батурина.

Рассмотрим ЛЕНПСП.

Такой фонарь работает на вытяжке обеими своими сторонами, независимо от направления ветра, это своеобразный дефлектор. Для исключения возможности задувания ветра  в фонарь, его снабжают ветроотбойными щитами, благодаря которым обе стороны фонаря работают на вытяжку, ввиду того, что в пространстве между щитами и стенками фонаря образуется разрежение независимо от напряжения ветра.

Рис. 10.2 Фонарь ЛЕНПСП

в) Вытяжные шахты применяют для вентиляции промышленных зданий. Их используют при устройстве естественной вытяжке от оборудования, с большими тепловыделениями в окружающую среду. Их устанавливают в перекрытиях зданий при отсутствии верхних проемов или фонарей для аэрации.

10.4. Дефлекторы. Принцип работы и расчет.

Дефлекторами называют специальные насадки, устанавливаемые в устьях вытяжных труб или шахт, с целью использования энергии ветра для увеличения разрежения, полезно используемого в вытяжных системах естественной вентиляции.

Рис.10.3. Дефлектор ЦАГИ.

Простейшим дефлектором, по существу, является любая труба, над открытым концом которой движется воздушный поток (ветер). Ветер создает разрежение над трубой, благодаря которому в последней возникает движение воздуха.

Подбор дефлектора.

Его целью является определение диаметра  патрубка (d).

1. На характеристику дефлектора накладывается характеристика сети (зависимость гидравлического сопротивления сети от расхода или скорости воздуха). Точка пересечения двух характеристик определяет скорость движения воздуха в дефлекторе, служащий основанием для его подбора.

Характеристика дефлектора получается опытным путем при продувании моделей дефлекторов в аэродинамических трубах.

2.Определяем скорость воздуха в патрубке дефлектора из уравнения  гидравлики:

,                           (10.15)

,                       (10.16)

где

ρв - плотность воздуха;

λ - коэффициент трения, λ = 0,02.

Ртепл = gH(ρнар – ρвнут),                                    (10.17)

где

Н – высота, м.

,                                     (10.18)

К = 0,4

1. Определяем диаметр  или сечение патрубка:

,    или    ,                             (10.19)

Контрольные вопросы.

1. Что называется аэрацией.

2. Где применяется аэрация.

3. Метод расчета аэрации.

4. Перечислите аэрационные устройства.

5. Что называют дефлектором.

6. Подбор дефлектора (по пунктам).

7. По какой формуле. Определятся диаметр патрубка.

11. Воздушные души.

11.1. Назначение воздушных душей. Конструктивное исполнение.

Примером местной причиной вентиляцией является воздушное душирование фиксированных рабочих мест.

К рабочим местам, на которых следует устраивать воздушные души, часто как необходимое дополнение к общеобменной вентиляции относятся:

- рабочие места у загрузочных и разгрузочных отверстий  печей на металлургических заводах, в литейных, кузнечных, термических цеха машиностроительных заводов, стекольной, керамической и других отраслей промышленности;

- рабочие места при  обработке раскаленного металла, при ковке и горячей штамповке изделий, на прессах, молотах, ковочных машинах в кузнечных цехах;

- места, на которых рабочий подвергается одновременным воздействиям теплоты и пыли или только пыли, или места на которых в воздухе поступают вредные газы.

Нередко воздушное душирование (ВД) является основной  механической  вентсистемой. А  необходимый воздухообмен для ассимиляции избыточной теплоты может быть осуществлен с помощью аэрации, путем подачи и удаления воздуха через приточные и вытяжные фрамуги.

Таким образом, ВД обеспечивают необходимые параметры микроклимата для удовлетворительного самочувствия человека в зонах наибольшей концентрации вредных выделений.

ВД устраивают на местах наиболее длительного пребывания человека. Обдувать воздухом следует голову и верхнюю часть туловища, как наиболее чувствительные к воздействию теплового излучения.

Скорость и температуру назначают в зависимости:

- от теплового облучения человека;

- от температуры окружающего воздуха;

- длительности непрерывного пребывания человека под облучением.

V =  1….3,5 м/с ,  t = 16…….28 0С.

Классификация и конструктивное исполнение.

Классификация:

1. Подающие наружный воздух, который может подвергаться охлаждению или подогреванию.

2. Подающие наружный воздух без обработки, если это возможно  или это доказывается соответствующими расчетами.

3. Подающие внутренний воздух с его охлаждением.

4. Подающие внутренний воздух без обработки.

По конструкции душирующие установки подразделяются:

стационарные,                                              передвижные.

.

Душирование фиксированных рабочих мест может осуществляться патрубками различного типа:

Рис. 11.1 Душирующие патрубки.

а - с  верхним подводом воздуха типа ПДв; б -с нижним подводом воздуха типа ПДи;

(1- воздуховод; 2- корпус; 3- направляющая решетка).

11.2. Расчет воздушных душей.

Расчет душирующей установки сводится к определению площади сечения душирующего патрубка. Из условия обеспечения нормированных параметров воздуха на рабочем месте.

Порядок расчета:

Душирование рабочих мест осуществляеся в соответствии со СНиП [1] в зависимости от поверхностной плотности лучистого теплового потока qр.м  внутренним (с применением аэраторов) или наружным воздухом. Если qр.м = 175…350 Вт/м2 и площадь излучающих поверхностей в пределах рабочего места превышает 0,2 м2, применяется внутренний воздух. При этом температура и скорость движения воздуха на рабочем месте должна соответствовать данным таблицы 1.8 [4] с повышением скорости на 0,2 м/с.

При поверхностной плотности лучистого теплового потока  350 Вт/м2 и более используется наружный воздух. Температура в скорость движения воздуха на рабочем месте определяются по табл. 4.23 [4] поверхностная плотность лучистого теплового потока — по табл. 4.24 [4].

Расстояние  x от душирующего патрубка до рабочего места не должно быть меньшим 1 м. При борьбе с воздействием лучистой теплоты воздушный поток направляется на грудь человека горизонтально или сверху под  углом α= 450 , при борьбе с газами и пылью — в зону дыхания. Последовательность расчета и выбор формул зависят от способа охлаждения душирующего  воздуха.

При адиабатическом охлаждении (tp.м > t0) определяется площадь душирующего патрубка:

при тепловыделениях             ,                          (11.1)

при газо- и пылевыделениях    ,                   (11.2)

где

tр.з-температура воздуха в рабочей зоне (табл. 1.8);

tр.м- температура воздуха на рабочем месте (табл. 4.23), 0С;

t0- температура воздуха на выходе из душирующего патрубка,

t0= tф.к+ Δt;

tф.к- температура воздуха на выходе из форсуночной камеры,  0С;

n- коэффициент, характеризующий изменение температуры по оси струи;

kр.з, kПДК, k0- концентрации вредных веществ соответственно в рабочей зоне,предельно – допустимая, в душирующем воздухе, мг/м3.

Находится скорость воздуха на  выходе из душирующего патрубка

,                             (11.3)

где

Vр.м- скорость воздуха на рабочем месте, м/с (табл. 4.23 );

m- коэффициент, характеризующий изменение скорости по оси струи.

Рассчитывается количество воздуха на один душирующий патрубок по формуле:

,                                       (11.4)

При искусственном (политропном) охлаждении (tр.м< t0) используются такие расчетные формулы:

,     ,

t0= tр.м,       .

Для заданной конструкции душирующего патрубка ,то есть когда известны  m, n, F0, x, величины  V0, Δt0 зависят от следующих условий:

,         ;

,            t0= tр.м;

,

,           .

Конструкции душирующих патрубков приведены на рис.11.1, конструктивные размеры – в табл.11.1.

Конструктивные размеры душирующих патрубков.

Таблица 11.1

| Модель | Д | А | В |  | Н |  | С |  | К |  | Площадь живого сечения, м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДв-З | 315 | 330 |  | 440 |  | 760 |  | — |  | — | 0,14 | 20,7 |
| ПДв-4 | 400 | 440 |  | 660 |  | 960 |  | — |  | — | 0,23 | 30 |
| ПДв-5 | 500 | 550 |  | 700 |  | 1200 |  | — |  | — | 0,36 | 42,7 |
| ПДн-3 | 315 | 330 |  | 440 |  | 565 |  | 553 |  | 150 | 0,14 | 24,3 |
| ПДв-4 | 400 | 440 |  | 560 |  | 780 |  | 689 |  | 190 | 0,23 | 35,1 |
| ПДн-5 | 500 | 550 |  | 700 |  | 900 |  | 831 |  | 240 | 0,36 | 52,1 |

Контрольные вопросы.

1. Конструктивное исполнение воздушных душей.

2. На каких рабочих местах необходимо устраивать воздушное душирование.

3. Классификация воздушных душей.

4. Цель расчета воздушных душей.

5. Как рассчитать количество воздуха на один душирующий патрубок