ЛЕКЦИЯ 1

1 ВОДОПОДГОТОВКА

1.1 Нормативные требования к качеству используемой воды и основные показатели качества природных вод

Требования к качеству воды, подаваемой для питьевых целей, установлены ГОСТ  2874-82 «Вода питьевая». Гигиенические требования и контроль за качеством».

Требования к качеству воды, используемой для производственных нужд,  устанавливается ведомственными нормами и ТУ.

Показатели качества воды можно разделить на физические, химические и санитарно-бактериологические.

К физическим показателям относятся:

температура, прозрачность, мутность, взвешенные вещества, цветность, запах, вкус и привкус.

Температура воды, используемой для питьевых целей, желательна 7-12 ºС. Вода подземных источников имеет  постоянную температуру 5-12 ºС. В поверхностных источниках температура воды колеблется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Прозрачность и мутность воды обусловлены содержанием в воде взвешенных веществ.

Прозрачность измеряется в см водяного столба по кресту или по шрифту.

Мутность определяется по стандартной шкале в мг/л.

Количество взвешенных веществ, подаваемых для хоз-питьевых целей централизованным водопроводом не должно превышать 1,5 мг/л.

Взвешенные вещества в воде поверхностных источников имеются всегда, в течение года их содержание в одном и том же источнике значительно колеблется. В подземных водах взвешенные вещества иногда отсутствуют вообще.

Цветность питьевой воды не должна превышать 20º по платино-кобальтовой шкале. В некоторых случаях допускается увеличение цветности воды до 35 градусов по согласованию с органами санэпиднадзора. Повышенной цветностью отличается вода рек болотного питания, а также подземные воды, контактирующие с торфяниками.

Запах и привкус

Питьевая вода при температуре 20ºС и при нагревании до 60ºС не должна иметь запах более 2-х баллов и привкус при 20ºС не более 2-х баллов.

Запахи и привкусы зависят чаще всего от содержащихся в воде органических веществ, иногда они обусловлены содержанием неорганических соединений (например, железо, сероводород, марганец и т.д.). Развивающиеся в воде микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности также придают воде запахи и привкусы, также как и сброс в водоем неочищенных сточных вод.

Химический состав воды характеризуется сухим остатком, общим остатком, жесткостью, щелочностью, рН (водородным показателем), окисляемостью, содержанием растворенных газов, содержанием железа, марганца, соединений азота.

Общим остатком называется показатель, характеризующий концентрацию в воде примесей (кроме газа) в основном неорганического  и частично органического происхождения, находящихся в растворенном состоянии. Он определяется как остаток от упаривания известного объема нефильтованной пробы и высушенный до постоянного веса при температуре 150 ºС.

Растворенный (сухой остаток) отличается от общего только тем, что пробу воды перед выпариванием фильтруют.

В воде, используемой для хоз-питьевых целей, сухой остаток не должен превышать 1000 мг/л, в отдельных случаях по согласованию с органами саннадзора допускается увеличение сухого остатка до 1500 мг/л.

Более высоким сухим остатком характеризуются подземные воды, из поверхностных  - воды морей.

Жесткость воды обусловлена содержанием в ней солей Са и Мg. Общую жесткость составляют карбонатная (временная) жесткость, определяемая содержанием в воде двууглекислых солей Са и Мg, и карбонатная (постоянная) жесткость, обусловленная наличием в воде некарбонатных солей Са и Мg (сульфатов, хлоридов, нитратов).

Общая жесткость воды, используемой для хоз-питьевых целей, не должна превышать 7,0 мг-экв/л (или ммоль/л). Подземные воды характеризуются более высокой жесткостью, чем воды поверхностных источников.

Щелочность – это содержание гидрокарбонатных ионов НСО3-.

Щ=Жк=Жобщ-Жнекарб

Активная реакция воды определяется концентрацией водородных ионов – рН. Вода, подаваемая для хоз-питьевых целей, должна иметь рН 6,0….9,0. Вода большинства  используемых для водоснабжения источников, имеет слабощелочную или слабокислую реакцию. Водородный показатель (рН) в поверхностных водах колеблется в течение года.

Железо содержится преимущественно в воде подземных источников в виде бикарбоната. Обычно концентрация его не превышает 5 мг/л, в отдельных скважинах 10-15 мг/л и более.

В поверхностных водах железо находится в соединениях окисного трехвалентного железа.

Содержание соединений железа в воде, используемой для хоз-питьевых целей, не должно быть более 0,3 мг/л.  В отдельных случаях по согласованию с органами санэпиднадзора, в воде, подаваемой в водопроводную сеть может быть допущено содержание железа до 1 мг/л.

Марганца в питьевой воде не должно быть более 0,1 мг/л. Наличие в поверхностных источниках марганца -  результат загрязнения их промстоками.

Содержание соединений азота  (нитратов NO3-, нитритов – NO2- и аммонийных соединений NН4+) в поверхностных или подземных источниках  свидетельствует о вероятном загрязнении источника бытовыми сточными водами. При этом наличие аммонийных соединений указывает на свежее загрязнение, нитратов – на давнее.  В питьевой воде допускается содержание нитратов NO3- не более 45 мг/л.

Содержание в питьевой воде сульфатов не должно быть более 500 мг/л (SO42-), а хлоридов (Cl-) – 350 мг/л. Содержание фтора (F-) в воде используемой для питьевых целей должно быть 0,7-1,5 мг/л.

Кроме того, питьевая вода, согласно ГОСТ 2874-82 не должна содержать  более 0,05 мг/л мышьяка (As), 1 мг/л меди (Cu), 5,0 мг/л  цинка (Zn) и 0,03 мг/л соединений свинца (Pb 2+).

Окисляемость воды характеризует наличие органических соединений и легко окисляющихся неорганических примесей (например, Fe2+) и определяется содержанием кислорода, необходимого для их окисления.

Окисляемость подземных вод обычно не превышает 5-7 мг/л О2 , поверхностных – 10-12 мг/л О2 (иногда 25-30 мг/л О2 и более, что указывает на значительное загрязнение воды).

Содержание растворенных газов  - кислорода, сероводорода, углекислоты  в природных водах колеблется в широких пределах. Кислород и углекислота не ухудшают качество питьевой воды, но способствуют коррозии металла и разрушению бетона. Сероводород придает воде неприятный запах и также способствует коррозии металла. Поэтому содержание сероводорода в воде не допускается.

Бактериологические свойства воды

Бактериологические показатели воды – общее количество бактерий, коли-титр и коли-индекс.

Питьевая вода не должна содержать более 100 бактерий в 1 мл воды.

Коли-индекс – для питьевой воды (число бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды) не должно быть более 3.

Коли-титр – тот наименьший объем воды, в котором еще обнаружена кишечная палочка – более 300 мл.

Значительная бактериальная загрязненность характерна для воды открытых источников, подземные воды отличаются, как правило, высокими санитарными показателями качества воды.

1.2 Задача очистных сооружений водоснабжения и основные процессы обработки воды

Сопоставление качества воды природного источника с нормативными требованиями позволяет определить характер необходимых операций по его обработке.

Все разнообразные задачи, возлагаемые на очистные сооружения, могут быть сведены к следующим основным группам:

1.Удаление из воды, содержащихся в ней взвешенных веществ (осветление воды);

2. Устранение веществ, обусловливающих цветность воды (обесцвечивание воды);

3.Уничтожение содержащихся в воде бактерий (обеззараживание воды);

4. Удаление из воды катионов Са и Мg (умягчение);

5. Снижение общего солесодержания – обессоливание воды;

6. Частичное обессоливание воды до остаточной концентрации солей не более 1000 мг/л (опреснение).

В некоторых случаях может производиться удаление отдельных видов солей (обезжелезивание и обескремнивание).

На очистные сооружения могут быть возложены отдельные специальные задачи – удаление растворенных в воде газов, устранение запахов и привкусов, фторирование, обесфторивание.

В некоторых случаях (в соответствии с требованиями производственных потребителей, условиями эксплуатации водопроводов или для успешного проведения операций по самой очистке воды) необходима специальная обработка воды для достижения требуемого значения рН, придания воды свойств стабильности.