ЛЕКЦИЯ 6

1.8 Гидроциклоны

Отделение частиц взвеси в отстойниках происходит под действием силы тяжести

F=mg

Где m – масса частицы;

g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2

При вращении воды, содержащей взвесь, частицы ее будут отбрасываться к периферии центробежной силой, величина которой

F=mац

ац=V2/R,     м/с2

F=mV2/R – центробежная сила;

где V – линейная скорость движения воды по окружности в м/с.

R – радиус вращения частицы взвеси в м.

При больших значениях V и малых значениях величины R сила, действующая на частицы взвеси во вращающейся жидкости, будет во много раз больше силы тяжести и скорость движения частиц взвеси будет  также во много раз больше скорости свободного их осаждения. Поэтому взвесь из воды в центрифугах и гидроциклонах может быть выделена за значительно  меньшее время, чем в отстойниках.

Аппаратом для создания центробежного поля сил могут служить центрифуги, но ввиду сложности конструкции, эксплуатации и больших затрат электроэнергии, низкой производительности их применение для очистки воды нецелесообразно.

Более экономичным аппаратом для осветления воды является гидроциклон. Гидроциклоны применяются для предварительного осветления воды источников, обладающей повышенной мутностью. В безреагентных схемах гидроциклоны успешно заменяют отстойники, в реагентных схемах их используют для предварительного осветления воды перед контактными осветлителями во время паводка.

1.9 Осветление воды в слое взвешенного осадка

Было установлено, что при пропуске осветляемой воды через слой ранее выпавшего осадка происходит резкое увеличение ее прозрачности. На основе этого явления были сконструированы  осветлители со взвешенным осадком. На станциях по подготовке питьевой воды осветлители со взвешенным осадком принимают как сооружения для предварительной обработки воды перед фильтрованием. Они могут работать только после обработки воды коагулянтами.

Осветлители дают более высокий эффект осветления и имеют более высокую производительность, чем отстойники, но их конструкция и эксплуатация сложнее. Осветлители применяют при содержании взвешенных веществ в воде до 1500 мг/л, при цветности до 120° и производительности свыше 5000 м3/сут.

Коагулированная вода поступает в осветлитель по трубе и через дырчатые трубы распределяется в нижней (рабочей) части  осветлителя. Скорость движения	воды в рабочей части должна быть такой, чтобы хлопья коагулянта находились во взвешенном состоянии. Этот взвешенный слой способствует задержанию взвешенных частиц. Степень осветления воды при этом значительно больше, чем в обычном отстойнике. Выше рабочей части находится защитная зона, где взвешенного слоя нет. Осветленная вода отводится по лоткам и трубе  для последующей обработки. Избыточное количество осадка подсасывается трубой 5 через окна 3 в осадкоуплотнитель 2, откуда уплотненный осадок периодически или непрерывно сбрасывается в канализацию.

Скорость восходящего потока в рабочей части осветлителя принимают в пределах  1 —1,2 мм/с. Высота слоя взвешенного осадка составляет 2—2,5 м, а высота зоны осветления 1,5—2 м Время уплотнения осадка в осадкоуплотнителе от 3 до 12 ч.

1 - коридоры (рабочие отделения); 2 - осадкоуплотнитель; 3 - осадкоприемные окна;  4 - распределительные дырчатые трубы;  5 - трубы для удаления осадка; 6 - отвод осветленной воды из осадкоуплотнителя; 7 - задвижка; 8 - желоба (лотки) для сбора осветленной воды с затопленными отверстиями или прямоугольными вырезами; 9 - канал (карман) для сбора осветленной воды;

Рисунок 11 – Осветлитель со взвешенным осадком коридорного типа