ЛЕКЦИЯ 7

1.10 Фильтрование воды

Обычно после осветления воды в отстойниках или осветлителях ее фильтруют.

1.10.1 Классификация фильтров

В зависимости от качества и количества обрабатываемой природной воды, требований к степени ее очистки, технологических и технико-экономических показателей применяют различные типы фильтров.

Скорые безнапорные фильтры применяют в двухступенчатых схемах очистки воды с предварительным осветлением (в отстойниках, осветлителях, контактных префильтрах) и в одноступенчатых схемах очистки воды без предварительного осветления с реагентной обработкой для получения воды питьевого качества.

Скорые напорные фильтры наиболее широко применяют в одноступенчатых схемах очистки воды без предварительного осветления с реагентной обработкой и без нее для получения воды, используемой на технические цели (реже для питьевых целей).

Медленные фильтры используют при безреагентном осветлении и частичном обесцвечивании воды без предварительного осветления или с предварительным осветлением (в отстойниках, префильтрах) для получения воды питьевого качества.

Сущность процесса фильтрования заключается в пропуске жидкости, содержащей примеси, через фильтрующий материал, проницаемый для жидкости и непроницаемый для твердых частиц. В большинстве случаев фильтрование является заключительным этапом обработки воды и производится после ее предварительного осветления в отстойниках, флотаторах или осветлителях.

Фильтры по виду фильтрующей среды делятся на:

-  тканевые или сетчатые,

- каркасные или намывные (диатомитовые),

- зернистые (песчаные, керамзитовые и т.п.).

Наиболее распространенными  являются зернистые фильтры.

1.10.2 Фильтрующие материалы

В качестве фильтрующих материалов для зернистых фильтров применяют кварцевый речной или карьерный песок, дробленые кварц и антрацит, мрамор, магнетит, керамическую крошку, керамзит.

Фильтрующий материал для загрузки фильтров должен обеспечивать  требуемую пористость, обладать достаточной механической прочностью против истирания в процессе промывки и достаточной химической устойчивостью против растворяющего действия воды.

1.10.3 Скорые фильтры

Скорый фильтр представляет собой загруженный фильтрующим материалом резервуар с устройствами для подачи воды, сбора профильтрованной воды и промывки загрузки.

В процессе работы фильтр постепенно засоряется, его гидравлическое сопротивление увеличивается и требуется промывка. Промывку производят чистой водой в направлении снизу вверх. Частота промывки фильтра зависит от качества воды и обычно составляет 1—2 раз в сутки.

Фильтры могут иметь загрузку из однородного фильтрующего материала или из различных материалов — двух- или многослойные фильтры.

Выбор конструкции фильтров определяется технологическими   и  технико-экономическими  показателями.

В открытых скорых фильтрах коагулированная и осветленная вода подается по трубопроводу в карман (рисунок 12). Проходя фильтрующую загрузку и поддерживающий гравийный слой, вода поступает в дренаж, откуда по трубопроводу направляется в резервуар чистой воды.

При промывке фильтр выключается из работы.

Промывная вода подается по трубопроводам 3 и 16, проходит поддерживающий гравийный слой 12 и фильтрующую загрузку 11 и сбрасывается в промывные желоба. Затем загрязненная промывная вода по трубопроводу 4 направляется в водосток.

Толщина фильтрующей загрузки зависит от крупности слагающих ее зерен песка и принимается в пределах 0,7—2 м. При этом расчетные скорости фильтрования при нормальном режиме составляют 8—12 м/ч.

Корпус фильтра представляет собой железобетонный резервуар прямоугольной формы. При определении размеров фильтров  в плане рекомендуется ориентироваться на типовые размеры ячеек: (ВхL) 3,5х5; 5х5,5; 6х6; 6х8; 6х9; 6х12; 12х12 м (размеры по осям стен).

Назначение дренажа (дренажно-распределительной системы) — сбор и равномерное отведение профильтрованной воды, а при промывке равномерное распределение воды по площади фильтра.

Трубчатые дренажи представляют собой систему труб (чугунных или стальных), укладываемых  на дно фильтра, в нижних слоях гравия. Обычно по дну фильтра укладывается одна магистральная труба с присоединенными к ней с обеих сторон ответвлениями из труб меньшего диаметра. В ответвлениях имеются отверстия, направленные вниз  под углом около 45° к вертикали. Вода, вытекающая из отверстий, ударяется о дно фильтра и, отражаясь, создает равномерные восходящие токи воды, которые взмучивают песок. При этом объем песка увеличивается, т.е. происходит «расширение» песка.

1 – подача исходной воды на фильтры (магистраль); 2- отвод фильтрованной воды (магистраль); 3 –подача воды на промывку (магистраль); 4 - отвод промывной воды; 5 – сточный канал для отвода грязной промывной воды с фильтров; 6 – коллектор дренажно-распределительной системы (d≤300 мм); 7 – дырчатая труба дренажно-распределительной системы (ответвления);8 – желоба для сбора промывной воды; 9 – рабочая часть фильтра (типовая ячейка); 10 – боковой карман; 11 – фильтрующая загрузка; 12 – гравийные поддерживающие слои; 13 – расчетный уровень воды в фильтре; 14 – ответвления на фильтр; 15 – отвод профильтрованной воды с одного фильтра; 16 – ответвление на промывку фильтра

Рисунок 12 – Конструкция скорого фильтра с боковым карманом

Сборные желоба для промывной воды должны быть расположены над уровнем песка таким образом, чтобы в них с промывной водой выносились загрязнения из песка и не выносились частицы песка.

Желоба устраивают из железобетона или листовой стали. Днища желобов имеют продольный уклон по ходу воды. В поперечном сечении днища желобов имеют треугольную или полукруглую форму.

Желоба присоединяют к сборному карману или каналу. Промывную воду подают на фильтры либо при помощи промывочных насосов (забирающих воду из РЧВ), либо от специальных напорных баков, наполняемых от водоводов насосной станции II подъема.

Промывку фильтров проводят со скоростью, в 7—10 раз большей скорости фильтрования. Продолжительность промывки    5—8  мин.

1.11 Обеззараживание воды

Вода поверхностных источников содержит болезнетворные бактерии. В результате отстаивания и фильтрования из воды удаляется до 95% бактерий. Для уничтожения оставшихся бактерий воду обеззараживают.

Существуют следующие методы обеззараживания воды:

- термический;

- использование сильных окислителей;

- олигодинамия (воздействие ионов благородных металлов);

- физический (с помощью ультразвука, радиоактивного излучения, ультрафиолетовых лучей).

Тепловой способ. Кипячение воды в течение 12-20 мин убивает все неспорообразующие микроорганизмы. Для уничтожения спор применяют нагрев воды до 120° под давлением или дробную стерилизацию воды - ее кипятят в течение 15 мин, охлаждают до 35°, выдерживают при этой температуре 2 ч для прорастания спор и снова нагревают до кипения.

Обеззараживание воды окислителями. Наибольшее распространение получили методы этой группы. В качестве окислителей используют: хлор, двуокись хлора, озон, бром, йод, соли хлорноватой и хлорноватистой кислот, перманганат калия, перекись водорода, гипохлорит натрия и кальция. На практике чаще всего применяют хлор, озон, гипохлорит натрия и кальция, что объясняется их относительно невысокой стоимостью.

Наиболее распространенный способ – хлорирование воды. Для хлорирования используется жидкий хлор и хлорная известь.

При введении в оду жидкого хлора образуются хлорноватистая и соляная кислоты.

Cl2+H2O=HOCl+HCl

Далее происходит диссоциация образующейся хлорноватистой кислоты

HOCl↔H+ +OCl-

Гипохлоритные ионы OCl- наряду с недиссоциированными молекулами хлорноватистой кислоты обладают бактерицидными свойствами.

Сумму Cl2+ HOCl+ OCl- называют свободным активным хлором.

При наличии в воде аммонийных соединений или при специальном введении в воду аммиака образуются монохлорамины NH2Cl  и дихлорамины NHCl2, также оказывающие бактерицидное действие, несколько меньшее, чем свободный хлор, но более продолжительное.Хлор в виде хлораминов в отличие от свободного хлора называется связанным активным хлором.

Количество активного хлора, необходимого для обеззараживания воды, должно определяться по всему количеству органических веществ и микроорганизмов (а также неорганических веществ, способных к окислению), которые могут находиться в хлорируемой воде. Недостаточная доза хлора может привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия, излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды.  Показателем достаточности принятой дозы хлора служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в воде   от введенной дозы после окисления находящихся  воде веществ). Концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3-0,5 мг/л. За расчетную следует принимать ту дозу хлора, которая обеспечивает указанное количество остаточного хлора. Расчетная доза назначается в результате пробного хлорирования.

Для осветления речной воды доза хлора обычно колеблется в пределах 1,5-3 мг/л, при хлорировании подземных вод доза хлора чаще всего не превышает 1-1,5 мг/л. При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошая смешиваемость его с водой и продолжительность контакта его с водой до подачи потребителю не менее 30 минут.

Обеззараживание воды ионами тяжелых металлов. Очень небольшие количества ионов серебра или меди обеззараживают воду. Для полноты обеззараживания требуется длительная экспозиция. Обогащение воды ионами серебра может осуществляться несколькими методами:

- контактированием воды с развитой поверхностью металла;

- непосредственным растворением в воде солей серебра;

- электролитически.

Практическое значение имеет электролитический метод. Он основан на анодном растворении серебра, что обеспечивает получение нужных концентраций металла в короткое время и позволяет электроизмерительными приборами точно дозировать реагенты и регулировать процесс.

Бактерицидное облучение. Этот метод обеззараживания воды осуществляется с использованием ультрафиолетовых лучей, обладающих бактерицидными свойствами. Применяют его для обеззараживания небольших расходов воды подземных источников, а также фильтрованной воды поверхностных источников. В качестве источников излучения служат ртутно-кварцевые лампы высокого или низкого давления.

Эффект обеззараживания зависит от продолжительности и интенсивности излучения. Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами не применяется для вод высокой мутности.