4 РАСЧЕТ ПЕРЕГОРОДАЧАТОГО СМЕСИТЕЛЯ

Смесители служат для равномерного распределения реагентов в массе обрабатываемой воды, что способствует более благоприятному протеканию последующих реакций, происходящих затем в камерах хлопьеобразования. Смешение должно быть быстрым и осуществляться в течении 1 – 2 мин.

Перегородчатый смеситель может быть применен на водоочистных станциях производительностью не более 500- 600 м3/ч. Он представляет собой лоток прямоугольного сечения с несколькими перегородками. В первой и третьей перегородках устраивают проходы для воды, размещенные в центральной части перегородок. В средней перегородке предусмотрены два боковых прохода для воды, примыкающих к стенкам лотка. Благодаря такой конструкции смесителя возникает турбулентность движущегося потока воды, обеспечивающая полное смешение реагента с водой.

Qчас = 206 м3/час

Qчас для одного смесителя = 103м3/час

qсек  для одного смесителя = 0,029 м3/сек

Допустимая скорость движения воды Vл = 0,6 м/с

Сечение лотка, при допустимой скорости движения воды

fл =qсекVл=  0,0290,6= 0,048	(38)

Высота слоя воды в конце смесителя после перегородок принимается Н = 0,5 м (минимально допустимые величины Н = 0,4 ÷ 0,5 м).

Тогда ширина лотка:

bл = fлН = 0,0480,5  = 0,1 м	(39)

Потеря напора в каждом сужении перегородчатого смесителя при скорости движения в них воды Vс = 1м/сек составит:

hc = VC2u2*2g=120,622*2*9,81 = 0,13 м  	(40)

При наличии трех перегородок общая потеря напора в сужениях всего смесителя ∑h = 0,39м.

Размеры суженных проходов для воды:

В центральной перегородке, где имеется два боковых сужения:

fс.ц. = 0,5 * qVc =0,5 * 0,0291 = 0,02 м2    	(41)

Высота слоя воды ниже центральной (второй) перегородки

h2 = H + hc= 0,5+ 0,13= 0,63 м    	(42)

Глубина затопления проходов от уровня воды до их верха должна быть не менее 0,1 ÷ 0,15 м. Тогда высота в свету каждого из двух боковых проходов в центральной перегородке составит:

hп = h2 – hзат= 0,63- 0,13= 0,5 м	(43)

Следовательно, необходимая ширина каждого суженного бокового прохода:

bп  = fс.цhп=0,020,5=0,04 м=4 см   			         (44)

В первой и третьей перегородках устраивается по одному центральному суженному проходу. Площадь одного прохода

f1,3 = qVc= 0.0291= 0,029 м2	(45)

Высота слоя воды ниже третьей перегородки h3 = 0,5м. Глубина затопления принята 0,13м. Высота в свету суженного прохода hп = 0,5 – 0,15 = 0,35 м. Следовательно, ширина центрального прохода в третьей перегородке:

b3 = f3hп == 0.0290.35= 0,08 м= 8 см	(46)

Высота слоя воды ниже первой перегородки h1 = 0,5 + 2 *0,13 = 0,76м.

Глубина затопления принята 0,15 м. Высота в свету суженного прохода hп = 0,76 – 0,15 = 0,61 м. Ширина прохода в первой перегородке:

b1 = 0,0290,61 = 0,05 м = 5 см.	(47)

Расстояние между перегородками по длине смесителя принимается:

l = 2* b1 = 2* 0,1 = 0, 20 м	(48)

Высота слоя воды перед каждой перегородкой определяется из следующих выражений:

Перед первой перегородкой: Н= 0,4- 0,6 м. Принимается 0,4 м.

Перед второй перегородкой:

Н1= Н+ hc= 0,4+ 0,13= 0,53 м	(49)

Перед третьей перегородкой:

Н2= Н+ 2hc= 0,4+ 2* 0,13= 0,66 м	(50)

Перед передней стеной смесителя:

Н3= Н+3hc= 0,4+ 3* 0,13= 0,79 м	(51)

Высота передней (переливной) стенки смесителя принимается равной:

Нс= Н3+ hп= 0,79+ 0,2= 0,99м ≈ 1,00 м,	(52)

где: hп- превышение водослива над расчетным уровнем = 0,1- 0,2 м.

Общая высота смесителя:

Нсм= Нс+ hстр= 1,0+ 0,5= 1,5 м,	(53)

где: hстр- высота строительного борта = 0,3- 0,5 м.

Перегородчатый смеситель приведен на рисунке 3.

Рисунок 3- Перегородчатый смеситель

5 РАСЧЕТ ВОДОВОРОТНОЙ КАМЕРЫ ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЯ

Водоворотные камеры  хлопьеобразования обычно имеют вид вертикального цилиндра, куда впускается вода после смесителя. Вода, смешанная с реагентами, поступает в камеру по трубопроводу, который на конце снабжен насадками (соплами). Насадки установлены так, что вода, выходя из них с большими скоростями, приобретает внутри камеры вращательное (водоворотное) движение, обеспечивающее перемешивание.

Площадь одной водоворотной камеры (в плане):

fк = Qчас*t60* H1*N= 206*1560* 3,6*6 = 2,45 м2  	(54)

где: t – время пребывания воды в камере=15 – 20 мин, принимается 15 мин;

H1 – высота камеры в м; принимается H1 = 0,9Н0= 3,6 м;

H0 – высота зоны осаждения вертикального отстойника= H0  = 4 ÷ 5 м, принимается 4 м;

N – расчетное количество вертикальных отстойников (и камер хлопьеобразования), принимается 6 шт.

Диаметр водоворотной камеры хлопьеобразования:

dк = 1,13 fк = 1,132,45= 1,76 м	(55)

Секундный расход воды, поступающей в камеру:

qсек = QчасN*3600 = 2066*3600 = 0,009 м3/сек.	(56)

По полученному расходу принимается стандартный диаметр подводящего трубопровода равный 100 мм, скорость воды в трубе составит 0,88 м/с, что находится в рекомендуемых пределах (V= 0,8÷1,0 м/с).

Подача воды в камеру производится при помощи сопла, направленного тангенциально. Сопло размещается на расстоянии 0,2 * dк =0,2 * 1,76 = 0,35 м от стенки камеры на глубине 0,5 м от поверхности воды.

Необходимый диаметр сопла:

dc = 1,13 qсекu*Vc= 1,13 0,0090,908*2,5= 0,071 м ≈ 70 мм 	(57)

где: u= 0,908 – коэффициент расхода для конически сходящего насадка с углом конусности β = 25◦;

Vc = 2,5 м/сек – скорость выхода воды из сопла (принимается равной 2,5 – 3 м/сек).

Длина сопла, отвечающая углу конусности Ɓ = 25◦:

lc = dc2 * ctg β 2 = 702 ctg 25°2 ≈ 160 мм	(58)

Фактическая скорость выхода воды из сопла

VФ = 1,274* qсекdc2*u = 1,274*0,0090,072*0,908 = 2,58 м/сек.	(59)

Потеря напора в сопле

hc = 0,06 * Vф2= 0,06* 2,582= 0,4 м    	(60)

Так как число водоворотных камер хлопьобразования равно 6, то резервные камеры хлопьеобразования, согласно СНиП, не предусматриваются.

6 РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА

Использование вертикальных отстойников целесообразно для очистных сооружений с производительностью не более 5000 м3/сут.

Вертикальный отстойник представляет собой круглый или прямоугольный в плане резервуар, с коническим или пирамидальным днищем и углом наклона стенок  50°- 70°. Вода поступает по трубопроводу в центральную трубу и опускается в нижнюю часть отстойника, затем поднимается в его рабочей части и переливается через водослив в лоток. Кроме того, в большинстве случаев в центральной трубе вертикального отстойника размещается водоворотная камера хлопьеобразования высотой 3,5 – 4,5 м. В нижней части камеры устанавливаются решетки из щитов для гашения вращающегося движения воды. Осадок периодически удаляется самотеком по иловой трубе без прекращения работы отстойника. Скорость восходящего потока принимается в пределах 0,5÷ 0,75 мм/с, диаметр отстойника должен быть не более 10 м. Соотношение H/D должно быть не более 1,5. Число отстойников принимается не менее двух.

Qсут= 4944 м3/сут

Qчас = 206 м3/час

Qчас на один отстойник = 34.3 м3/час

qсек на один отстойник= 0,0095 м3/сек

Площадь зоны осаждения одного отстойника:

F = β * Qчас3,6* Vp*N= 1,5* 2063,6* 0,6*6 = 23,84 м2≈ 24 м2, 	(61)

где: Qчас – расчетный расход воды в м3/ч;

Vp – расчетная скорость восходящего потока воды в мм/сек (для мутных вод обработанных коагулянтом принимается, согласно СНиП 0,5÷ 0,6 мм/с);

N – расчетное количество отстойников= числу КХО= 6 шт;

β  – коэффициент для учета объемного использования отстойника; при D/H = 1 β= 1,3, при D/H = 1,5 β = 1,5.

а площадь камеры хлопьеобразования= 2,45 м2.

Общая площадь одного отстойника с учетом площади камеры хлопьеобразования:

Fотс = 24+ 2,45= 26,45 м2

Диаметр отстойника:

D = Fотс*4π  = 26,45*43,14 = 5,8 м, 	(62)

а отношение D:H = 5,8 : 4,0 = 1,5.

Конструктивно принимается трубопровод для сброса осадка d = 200 мм. Тогда высота конической осадочно части отстойника при угле наклона стен к горизонтали 50◦ составит:

hк = D-d2 tg (900- 500) = 5,8-0,22*0,84 = 3, 30 м	(63)

Объем конической осадочной части:

Wос = π3 hк D2+ d2+ D2* d2 	(64)

Wос = 3,143 * 3,30 (8,41 + 0,01 + 0,29) = 30,36 м3

Вертикальный отстойник с водоворотной камерой хлопьеобразования представлен на рисунке 4.

Рисунок 4- Вертикальный отстойник с водоворотной камерой хлопьеобразования

Период действия между сбросом осадка должен составлять не менее 6 часов:

T = Wос*N*σ Qчас (Сср-m)= 30,36*6*50000206( 677,5-10)= 66 ч ≈ 3 суток,	(65)

где: Wос – объем конической осадочной части, м3;

σ–  концентрация уплотненного осадка, г/ м3, принимается в зависимости от содержания взвешенных веществ в исходной воде. При Сср= 677,5 мг/л, σ=50000 г/м3;

Сср - концентрация взвешенных веществ в воде, поступающих в отстойник, мг/л;

m – количество взвеси в воде, выходящее из отстойника, мг/л (допускается 8÷12 мг/л), принимается 10 мг/л

Концентрация взвешенных веществ в воде, поступающих в отстойник, мг/л:

Сср= М+ КДк+ 0,25Ц+ И= 620+ 0,55*50+ 0,25*120= 677,5 мг/л,	(66)

где: М - количество взвешенных веществ в исходной воде, г/м3;
К - переводной коэффициент, для сернокислого аллюминия = 0,55;

Дк– доза коагулянта, г/м3;

Ц–  цветность воды, град.;

И– количество нерастворимых веществ, вводимых с известью для подщелачивания воды, мг/л. Так как подщелачивание не требуется, И=0.

Для сбора осветленной воды устраивается один периферийный желоб, в данном случае – кольцевой, и четыре радиальных желоба. Расчетная скорость движения воды в желобе, согласно СНиП, V =0,5÷ 0,6 м/сек, принимается 0,6 м/сек

Площадь кольцевого желоба:

fк.ж = qсекV0 = 0,00950,6 = 0,016 м2	(67)

Принимаем желоб с поперечным сечением 0,2 х 0,08 м.

Суммарная площадь затопленных отверстий во внутренней стенке кольцевого желоба:

∑f0 = qсекV0 = 0,09550,6 = 0,0158 м2	(68)

При d0 = 20 мм и f0 = 0,000314 м2 количество отверстий:

n0 = ∑f0 f0 = 0,01580,000314 = 50 шт	(69)

Периметр стенки кольцевого желоба:

p = 2ПR= 2* 3,14* 2,9=18,21 м 	(70)

Шаг отверстий:

e0 = pn0 = 18,2150 = 360 мм	(71)

Шаг отверстий e0=360 мм< 500 мм, что соответствует заданному условию.

Так как число вертикальных отстойников равно 6, то резервные отстойники, согласно СНиП, не предусматриваются.

7 РАСЧЕТ СКОРОГО БЕЗНАПОРНОГО ФИЛЬТРА С ДВУХСЛОЙНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Фильтры предназначены для осветления воды, они способны задержать практически все мельчайшие взвеси.

Скорый безнапорный фильтр с двухслойной загрузкой – это прямоугольный железобетонный резервуар, который загружен кварцевым песком и дробленным керамзитом, уложенными на гравийный поддерживающий слой. Осветляемая вода подается на фильтр, проходит все слои фильтрующей загрузки, в которой задерживаются взвешенные частицы и собирается дренажной системой. Дренаж выполняют из перфорированных труб. Из дренажа по трубопроводу чистая вода отводится в резервуар чистой воды. По мере работы фильтра, взвеси накапливаются и фильтр выходит из работы, поэтому его периодически промывают, обратным током воды через 10 – 12 часов. При движении воды снизу вверх через слой загрузки, фильтрующий слой расширяется, увеличивается в объёме и перемешивается в результате происходит промывка зёрен загрузки от загрязнений. Промывная вода собирается желобами и отводится в канал или карман. После промывки фильтр снова включают в работу.

Порядок расчёта скорых безнапорных фильтров следующий:

Определяется площадь фильтров:

Fф = QполезнT* Vн-3,6*n*w* t1-n*t2 *Vн= 494424*10-3,6*2*0,1-2*0,33*10 = 22,14 м2 	(72)

где: T – продолжительность работы станции в течении суток, ч;

Vн – расчётная скорость фильтрования при нормальном режиме эксплуатации, м/ч, принимается 10 м/ч;

n – количество промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации; при круглосуточной работе станции рекомендуется принимать n = 2;

w – интенсивность промывки фильтра, л/с * м2 ; принимается в пределах 14- 16 л/с* м2

t1 – продолжительность промывки, принимается 0,1 ч;

t2 – время простоя фильтра в связи с промывкой, согласно СНиП 0,33 ч при промывке водой.

Находится количество фильтров на станции:

Nф = 0,5 * Fф= 0,5 * 22,14 = 2 шт 	(73)

Количество фильтров на станции производительностью более 1600 м3/сут, согласно СНиП должно быть не менее четырех, следовательно, принимается 4 фильтра.

Скорость фильтрования воды при форсированном режиме:

Vр.ф = Vр.н * NN-N1= 8 * 43= 10,67 м/с < 12 м/с, 	(74)

где:  N1 – количество фильтров, находящихся в ремонте; при Nф < 20, N1 принимается =1;

Vр.ф – допустимая скорость фильтрования при форсированном режиме работы;

Vр.н – скорость фильтрования при нормальном режиме работы.

Рассчитывается площадь одного фильтра, определяются его размеры в плане (округляя размеры в плане до десятых долей метра) (b*l) Площадь одного фильтра не должна превышать 100 – 120 м2.

Принимается конструкция фильтра. При площади фильтра менее 30 м2 применяется конструкция фильтров с боковым карманом (каналом); при большой площади – конструкця с центральным карманом.

Площадь одного фильтра:

F1ф= F/N= 22,14/4= 5,53 м2	(75)

Принимаются стороны фильтра 2,8 х 2 м, следовательно F1ф= 5,60 м2.

Так как площадь фильтра менее 30 м2, принимается конструкци фильтра с боковым карманом (каналом).

Высота фильтров принимается кратной 0,6 (из условия монтажа из сборных элментов). Строительная высота фильтра составит:

Н= Нп.с.+ Нз+ Нв+ Нс= 0,5+ 1,3+ 2,5+ 0,5= 4,8 м,	(76)

где: Нп.с– высота гравийных поддерживающих слоев;

Нз– высота загрузки фильтра;

Нв– расчетное превышение уровня воды в фильтре над поверхностью загрузки;

Нс– превышение бортов фильтра над расчетным уровнем воды.

Далее рассчитывается дренажно- распределительная система фильтров.

Расход промывной воды, поступающей в распределительную систему составит:

Qпр = Fф1 * w= 5,53* 10= 55,3 л/сек	(77)

Вычисляется требуемая площадь живого сечения коллектора дренажно-распределительной системы:

Ω= Q/ Vкол= 55,3/ 1,1= 50,27 м2,	(78)

где: Vкол– скорость движения воды в коллекторе, принимается 0,8÷1,2 м/с.

Для фильтров с боковым карманом в качестве коллектора принимается труба с диаметром:

Dколлект= 4Qпр/ПVкол= 4* 0,05533,14*1,1= 0,253 м	(79)

Принимается стандартный диаметр коллектора 250 мм.

Уточняется скорость воды в коллекторе:

Vфакт = 4* Qпр/ ПVкол=  4* 0,0553/ 3,14* 1,1= 1,13 м/с, 	(80)

что соответствует рекомендуемому пределу.

При размере фильтра в плане 2,8 х 2,0 м длина одного ответвления:

lотв = (2,8- Dколлект) / 2 = (2,8- 0,273)/2= 1,26 м,	(81)

где: Dколлект= 273 мм- наружный диаметр коллектора (ГОСТ 10704- 63).

Количество ответвлений на каждом фильтре при шаге оси ответвлений z = 0,26 м составит:

nотв = (2,0 : 0,26)*2 = 16 шт	(82)

Ответвления размещаем по 11 шт. с каждой стороны коллектора. Диаметр стальных труб ответвлений принимаем dотв = 50 мм ( ГОСТ 3262 – 75 ), тогда скорость входа промывной воды в ответвление при расходе 55,3/16 = 3,5 л/сек будет V = 1,65 м/сек.

Принимается диаметр одного отверстия от 10 до 14 мм. Площадь одного отверстия составит:

fо= пd2/ 4= 3,14 * 0,0142/4= 1,54 см2	(83)

Отношение площади всех отверстий на ответвлениях распределительной системы к площади фильтра принимаем 0,25 – 0,3 %. Тогда:

∑ fотв = 0,25*5,53100 = 0,0138 м2 = 138 см2	(84)

Общее количество отверстий в распределительной системе каждого фильтра:

n0 =∑ fотв/ fо=  138 / 1,54 = 90 шт	(85)

В каждом фильтре имеется по 16 ответвлений. Тогда количество отверстий на каждом ответвлении:  90 / 16 = 6 шт. Шаг оси отверстий:

e0 = lотв / 6 = 0,21 м = 200 мм	(86)

Далее выполняется расчёт устройств для сбора и отвода воды при промывке фильтра.

Количество желобов определяется из условия расстояния между осями не более 2,2 м. Для фильтров с боковым карманом nж˃= b/ 2,2. nж= 2,8/2,2= 2 шт

Расход воды, приходящийся на 1 желоб:

qж = 55,32 = 27,65 л/сек = 0,028 м3/сек	(87)

Расстояние между осями желобов:

eж = 2,82 = 1,40 м	(88)

Ширину желоба с треугольным основанием определяем по формуле:

Bж = K * 5qж2(1,57+ α)3 = 2,1 * 50,02821,57+ 1,1)3=0,13 м,	(89)

где: 1,57+ α– величина одинаковая для желобов как с треугольным, так и с полукруглым основанием;

α– отношение высоты прямоугольной части желоба к половине ширины, принимается в пределах 1÷1,5;

К– коэффициент, принимаемый для желобов с треугольным основанием 2,1.

Высота прямоугольной части желоба:

hпр= 0,75Вж= 0,75* 0,13= 0,1 м	(90)

Полезная высота желоба составит:

h= 1,25Вж= 1,25* 0,13= 0,16 м	(91)

Конструктивная высота желоба с учетом толщины стенки:

hк= h+ 0,08= 0,24 м	(92)

Конструктивно принимаются стандартные значения В (м), V (м3/сек), hк (м). При α=1, q=0,06 м3/сек, В= 0,4 м, V= 0,55 м3/сек, hк= 0,48 м.

Высота кромки желоба над поверхностью загрузки  определяется:

∆ hж = H*е100 + 0,3= 1,3*50100 + 0,3= 0,95 м,	(93)

где: Н – высота фильтрующего слоя в м;

e – относительное расширение фильтрующей загрузки в %.

При отводе промывной воды с фильтра сборный канал должен предотвращать создание подпора на выходе воды из желобов.

Расстояние от дна желоба до дна бокового сборного канало должно быть не менее:

Нкан= 1,733qкан2gbкан2+0,2= 1,7330,055329,81*0,72+0,2= 0,35 м,	(94)

где: qкан– расход воды в канале, м3/сек;

bкан– минимальная допустимая ширина канала (из условий эксплуатации не менее 0,7 м).

Скорость движения воды в конце сборного канала при размерах поперечного сечения fкан= 0,35 х 0,35= 0,12 м2, Vкан= qкан/ fкан= 0,0553/0,12= 0,47 м/сек.

Расход воды на промывку фильтра:

p = w*f* V*60*nф*100Qчас* Tp*1000= 14*22,14*0,1*60*4*100206*11,4*1000= 0,32%	(95)

где: Tp – продолжительность работы фильтра между двумя промывками  равная:

Tp = T0 – (t1 + t2 + t3)= 12- (0,1+ 0,3+ 0,17)= 11,4 ч	(96)

T0 – продолжительность рабочего фильтроцикла, обычно принимаемая равной 8 – 12 ч при нормальном режиме;

t3 – продолжительность сброса первого фильтрата в сток.

Определение потерь напора при промывке фильтра.

Потери напора в распределительной системе при промывке фильтра, согласно СНиП, не должны превышать 7 м.

Потери напора слагаются из следующих величин:

а) потери напора в отверстиях труб распределительной системы фильтра:

hр.с = 2,2α2+1 * Vкол22*g + Vр.т22*g=2,20,252+1 * 1,122*9,81 + 1,6522*9,81= 2,38 м,	(97)

где: Vкол – скорость движения воды в коллекторе;

Vр. т – скорость движения воды в распределительных трубах;

α – отношение суммы площадей всех отверстий распределительной системы к площади сечения коллектора:

α= ∑fотв/ ωсеч= 0,0138/ 0,0,56= 0,25	(98)

б) потери напора в фильтрующем слое высотой Нф по формуле А. И. Егорова:

hф = (α + b * w) * Hф= (0,76+ 0,017*14)*0,7= 0,7 м,	(99)

где: а= 0,76,  b= 0,017 – параметры для песка с крупностью зерен 0,5- 1 мм.

в) потери напора в гравийных поддерживающих слоях высотой Нп.с по формуле проф. В. Т. Турчиновича:

hп.с = 0,022 * Нп.с * w= 0,0,22* 0,5* 14= 0,15 м	(100)

г) потери напора в трубопроводе, подводящем промывную воду к общему коллектору распределительной системы:

При расходе q = 55,3 л/сек, d = 250 мм и V = 1,13 м/сек гидравлический уклон i = 0,00676. Тогда при общей длине трубопровода l = 100 м:

hп.т = i*l= 0.00676* 100= 0,68 м	(101)

д) потери напора на образование скорости во всасывающем и напорном трубопроводах насоса для подачи промывной воды:

hо.с = V22*g= = 0,8522*9,81= 0,037 м,	(102)

При Q= 27,78 л/с ,D трубопроводов равен 250 мм, скорость движения воды 0,85 м/с, что соответствует рекомендуемым пределам, указанным в СНиП.

е) потери напора на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре:

hм.с = ∑ ζ * V22*g= (2* 0,984+ 0,26+0,5 +0,92)* 1,822*9,81= 0,6 м,	(103)

Коэффициенты местных сопротивлений равны: ζ1 = 0,984 для колена; ζ2 = 0,26 для задвижки; ζ3 = 0,5 для входа во всасывающую трубу и ζ4 = 0,92 для тройника.

Следовательно, полная величина потерь напора при промывке скорого фильтра составит:

∑ h = hр.с+ hф+ hп.с+ hп.т + hо.с + hм.с 	(104)

∑ h = 2,38+ 0,7+ 0,15+ 0,68+ 0,037+0,6= 4,55 м < 7 м, что удовлетворяет требованиям СНиП.

Геометрическая высота подъема воды hг от дна резервуара чистой воды до верхней кромки желобов над фильтром будет:

hг = 0,5 + 1,3 + 4,5 = 6,3 м,	(105)

где: 0,5– высота кромки желоба  над поверхностью фильтра;

1,3– высота загрузки в фильтре;

4,5– глубина воды в резервуаре.

Напор, который должен развивать насос при промывке фильтра,равен:

H =  hг+ ∑ h+ hз.н.= 6,3+ 4,55+ 1,5= 12,35 м,	(106)

где: hз.н.= 1,5 м – запас напора.

Подбор насоса для промывки фильтра.

Для подачи промывной воды в количестве 55,3 л/сек, принимаются 2 одновременно действующих насоса марки  К100-80-125 с производительностью 100 м3/час (27,78 л/сек), каждый  с напором 20 м, при скорости вращения n= 2000 об/мин., с КПД = 0,78. Мощность насоса 7 Квт, мощность электродвигателя 11 Квт.

Промывку фильтра можно производить и от возвышенного резервуара. При выборе способа промывки следует учитывать допустимость пиковой нагрузки электросетей и результаты технико- экономического сравнения вариантов.

Определение диаметров трубопроводов на фильтровальной станции для подачи и отвода воды.

Расчетные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2– Определение диаметров трубопроводов на фильтровальной станции для отвода и подачи воды.

| № п/п | Назначение трубопровода | Расход воды, л/сек | Расчетная скорость, м/сек | Диаметр труб, мм | Рекомендуемая скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для подачи осветленной воды на все фильтры | 57 | 1,07 | 250 | 0,8÷1,2 |
| 2 | То же на 1 фильтр | 19 | 0,97 | 150 | 0,8÷1,2 |
| 3 | Для подачи фильтрата в РЧВ со всех фильтров | 57 | 1,07 | 250 | 1,0÷1,5 |
| 4 | Для подачи промывной воды в распределительную систему | 55,3 | 1,6 | 200 | Не ˃ 2,0 |
| 5 | Для отвода промывной воды по сборному каналу | 55,3 | 1,6 | 200 | 0,8÷2,0 |
| 6 | Для отвода первого фильтрата с 1 фильтра | 19 | 0,97 | 150 | 1,0÷1,5 |

Скорый безнапорный фильтр с боковым карманом и двухслойной загрузкой представлен на рисунке 5.

Рисунок 5- Скорый безнапорный фильтр с боковым карманом и  двухслойной загрузкой

8 РАСЧЕТ ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОГО ХЛОРА

Обеззараживание воды, применяемое с целью уничтожения имеющихся в ней бактерий, достигается обычно хлорированием воды жидким (газообразным) хлором или раствором хлорной извести (в установках производительностью не более 3000 м3/сутки). В настоящее время резко изменилось представление о химизме процесса хлорирования воды. По прежней трактовке, введение хлора в воду вызывает образование соляной и хлорноватистой кислоты по уравнению:

Cl2 + H2O = HCl + HOCl

Хлорноватистая кислота, будучи нестойким соединением, разлагается с выделением атомарного кислорода, т.е:

HOCl → HCl + O

Таким образом, обеззараживающий эффект хлорирования объясняли окисляющим действием атомарного кислорода, разрушающим вещество бактерий. Теперь установлено, что бактерицидный эффект в малой степени зависит от действия атомарного кислорода.

Полагают что хлорноватистая кислота подвергается диссоциации на ионы водорода Н+ и гипохлористые ионы OCl- по уравнению:

HOCl↔ H+ + OCl-

При величене pH = 5 ÷ 6 хлор присутствует в воде главным образом в виде хлорноватистой кислоты HOCl. С повышением величины pH > 6 концентрация гипохлорит-ионов постепенно возрастает, достигая 21% при pH = 7; 75% при pH = 8 и 97% при pH = 9. Хлорноватистая кислота – наиболее сильный окислитель, а гипохлорит-ион – наиболее слабый.

Наличие хлорноватистой кислоты HOCl и гипохлорит-ионов рассматривается как присутствие в воде свободного активного хлора.

Доза хлора для обеззараживания воды назначается с таким расчетом, чтобы обеспечить полное окисление содержащихся в воде органических веществ. Кроме того, принятая доза хлора должна обеспечивать в ближайщей точке водопровода от насосной станции наличие так называемого остаточного хлора в количестве не менее 0,3 мг/л и не более 0,5 мг/л (ГОСТ 2874-54). Такое содержание остаточного хлора служит показателем достаточности принятой расчетной дозы для обеззараживания воды. С этой целью доза хлора назначается с некоторым избытком.

Расчетный часовой расход хлора для хлорирования воды (кг/ч):

QCL2=  Qсут*Дхл1000*24 = 4944*21000*24= 0,41 кг/ч или 9,84 кг/сут,  	(107)

где: Дхл – доза хлора, принимается 1 – 2 мг/л.

Подбирается хлоратор ЛК-10 (МП). Его производительность составит 0,04- 0,8 кг/ч. Габаритные размеры хлоратора: 530 х 230 х 60 мм.

Требуемое количество хлораторов рассчитывается по формуле:

nCL2 = QCL2/ qCL2= 0,41/ 0,2= 2 шт, 	(108)

где: qCL2 – производительность одного хлоратора, принимается 0,2 кг/ч.

Согласно СНиП / п. 9. 152/, при количестве рабочих хлораторов 1-2 шт., предусматривается один резервный.

Рассчитывается количество одновременно действующих баллонов по формуле:

nбал = QхлSбал = 0,410,5= 1 шт,	(109)

где: Sбал = 0,5 ÷ 0,7 кг/ч – съем хлора с одного баллона без искусственного подогрева при температуре воздуха в помещении 18◦ С.

Определяется суточная потребность в баллонах:

nб1сут = QCL2сутqб = 9,8455 ≈ 0,18 шт,	(110)

где: qб– емкость одного стандартного баллона 55 л.

Основной запас хлора хранится вне очистной станции, на так назыываемом расходном складе, рассчитаном на месячную потребность в хлоре (шт):

nбал = Qхл*3055 = = 9,84*3055 = 5 баллонов стандартного типа	(111)

Доставка баллонов с расходного склада на очистную станцию производится по мере надобности автомашиной, электрокарами или другими видами транспорта.

9 ПОСТРОЕНИЕ ВЫСОТНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ

Высотная схема позволяет установить соотношение между уровнями воды во всех основных сооружениях очистной станции. Движение воды по сооружениям станции предусматривается самотечное, а технологических стоков - самотечно - напорное. При выборе месторасположения сооружений и станции в целом необходимо максимально использовать естественный уклон местности. Составление высотной схемы начинают с РЧВ, расположенного на территории водоочистной станции, отметка воды в котором принимается + 0.500 м относительно поверхности земли. Отметки остальных сооружений определяют последовательным суммированием  отметки воды  в предыдущем сооружении и потерь напора в самих сооружениях  и соединительных коммуникациях, значения которых принимаются по СНиП.

Высотная схема водоочистной станции представлена на рисунке 6.

Рисунок 6- Высотная схема водоочистной станции

9.1 Определение отметок уровней воды в сооружениях

ZРЧВв= ZРЧВз+ 0,500= 170,000+ 0,500= 170,500 м	(112)

Zфильтрв= ZРЧВв+ hф+hфильтр-РЧВ= 170,500+ 3,000+ 0,500= 174,000 м	(113)

Zотств= Zфильтрв+ hфильтр-отст= 174,000+ 0,500= 174,500 м	(114)

ZКХОв= Zотств+ hКХО+hотст= 174,500+ 0,400+ 0,800= 175,700 м	(115)

Zсмв= ZКХОв+ hсм-отст= 175,700+ 0,400= 176,100 м	(116)

9.2 Определение отметок верха и низа сооружений

Zфильтрверх= Zфильтрв+ hстр= 174,000+ 0,500= 174,500 м	(117)

Zфильтрниз= Zфильтрверх- Нсооруж= 174,500- 4,800= 169,700 м	(118)

Zотстверх= ZКХОв+ hстр= 175,700+ 0,500= 176,200 м	(119)

Zотстниз= Zотстверх- Нсооруж= 176,200- 7,300= 168,900 м	(120)

Zсмверх= Zсмв+ hстр= 176,700+ 0,500= 177,200 м	(121)

Zсмниз= Zсмверх- Нсооруж= 177,200- 1,500 = 175,700 м	(122)

ZРЧВниз= ZРЧВв- НРЧВ= 170,500- 4,500 = 166,000 м	(123)

2 Горбачев Е. А. Проектирование очистных сооружений водопровода из поверхностных источников: Учеб. пособие. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов. 2004.- 240 с.

3 Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., репринтное.- М.: ООО «БАСТЕТ», 2008.- 304 с.: ил.

4 Бахтина И. А. Проектирование и расчет очистных сооружений водопровода: учебное пособие / И. А. Бахтина: Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007.- 257с.