Лекция 7

Детали и оборудование газопроводов. Отключающие устройства. Газовая арматура

Газовой арматурой называют различные приспособления и устройства, монтируемые на газопроводах, аппаратах и приборах, с помощью которых осуществляется включение, отключение, изменение количества, давления или направления газового потока, а также удаление газов.

По назначению существующие виды газовой арматуры подразделяются на:

– запорную — для периодических герметичных отключений отдельных участков газопровода, аппаратуры и приборов;

– предохранительную — для предупреждения возможности повышения давления газа сверх установленных пределов;

– арматуру обратного действия — для предотвращения движения газа в обратном направлении;

– аварийную и отсечную — для автоматического прекращения движения газа к аварийному участку при нарушении заданного режима.

В качестве запорной арматуры на газопроводах применяются:

– трубопроводная арматура (задвижки, краны, вентили);

– гидравлические задвижки и затворы, быстродействующие (отсечные) — устройства с пневматическим или магнитным приводом.

Например, на газопроводах среднего и высокого давления преимущественно устанавливают задвижки, а на газопроводах низкого давления помимо задвижек монтируются гидрозатворы.

Газопроводы, прокладываемые внутри помещений, должны иметь краны. Для сбора и удаления конденсата и воды в низших точках газопровода сооружаются конденсатосборники.

Задвижки

Задвижки устанавливают как на внутридомовых (внутрицеховых), так и на наружных газопроводах. Самые распространенные задвижки, используемые в качестве запорно-регулирующей арматуры, — клиновые задвижки с невыдвижным и выдвижным шпинделем. Клиновая задвижка представляет собой запорное оборудование, по конструкции отличное от параллельной, шиберной или фланцевой задвижки.

Клиновые задвижки подразделяются на следующие виды:

– клиновые задвижки с невыдвижным шпинделем;

– клиновые задвижки с выдвижным шпинделем.

Краны

Краны имеют малые габаритные размеры, малое гидравлическое сопротивление и простой цикл управления — поворот пробки. Однако они требуют применения больших крутящих моментов, тщательного ухода и периодической смазки. В противном случае может иметь место «прикипание» пробки к корпусу.

Краны подразделяются: по типу затвора на пробковые и шаровые; по методу герметизации от внешней среды — натяжные и сальниковые; по методу присоединения к трубопроводу — муфтовые и фланцевые.

Конденсатосборники

Конденсатосборники, предназначенные для сбора и последующего удаления из газопровода конденсата, а также для удаления влаги, попавшей в него при строительстве, промывках и пр., устанавливают в нижних точках газопровода (низкого, среднего и высокого давления). Вода из газопроводов попадает в конденсатосборники самотеком. Периодически вода удаляется через специальные трубки, которые используются также для продувки газопроводов и выпуска газа при ремонте сетей. Размеры и конструкции конденсатосборников зависят от давления газа и количества конденсирующейся влаги. Они также обеспечивают сбор и выведение тяжелых углеродов, существенно улучшая работу системы и способствуют повышению уровня безопасности эксплуатации систем газоснабжения.

Компенсаторы

Компенсаторы служат для снятия напряжений в газопроводе при его линейных измерениях — все трубопроводы при изменении температуры транспортируемого продукта и окружающей среды подвержены температурным деформациям. Линейное удлинение 1 м трубопровода при его нагревании на 1 °С называют коэффициентом линейного удлинения. Поскольку трубопроводы имеют большую протяженность, то суммарное их удлинение может достичь больших величин.

Самокомпенсация осуществляется благодаря тому, что в линии трубопровода, кроме прямых участков, между неподвижными опорами имеются повороты или изгибы (отводы). Расположенный между двумя прямыми участками поворот или отвод обеспечивает компенсацию значительной части удлинения благодаря эластичности конструкции, а остальная часть компенсируется за счет упругих свойств металла прямого участка трубопровода. В зависимости от конструкции, принципа работы компенсаторы делятся на четыре основные группы: П-образные, линзовые, волнистые  и сальниковые.

Материал труб

При строительстве газопроводов применяют стальные трубы. Их изготавливают из хорошо сваривающихся низколегированных и малоуглеродистых сталей. Минимальный условный диаметр для распределительных газопроводов принимают обычно равным 50 мм, а для ответвлений к потребителям — 25 мм. Толщина стенки трубы для подземных газовых сетей должна быть не менее 3 мм, а для надземных — не менее 2 мм. Для переходов через водные преграды толщина стенки труб должна быть на 2 мм больше 60 расчетной, но не менее 5 мм. Стальные трубы для подземных газопроводов защищают противокоррозионной изоляцией. Для строительства подземных газопроводов широко применяются полиэтиленовые и винипластовые трубы. Неметаллические трубы начали применять около 35 лет назад сначала на экспериментальных газопроводах.