Лекция 9

Газорегуляторные пункты и установки.

Газорегуляторными пунктами (установками) называется комплекс технологического оборудования и устройств (ГРУ, ГРП, ГРПШ), предназначеные для предварительной очистки газа, автоматического снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях независимо от изменения расхода газа в пределах номинальных расходных характеристик регуляторов давления газа, контроля входного и выходного давлений и температуры газа.

В зависимости от назначения и технической целесообразности газорегуляторное оборудование размещают в отдельно стоящих зданиях, в пристройках к зданиям, в шкафах. 	В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

– газовые станции с газовым обогревом (ГСГО) — оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;

– газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) — оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;

– шкафной регуляторный пункт (ШРП) — оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;

– газорегуляторная установка (ГРУ) — оборудование смонтировано на раме и размещается в помещении, в котором расположена газоиспользующая установка, или в помещении, соединенном с ним открытым проемом;

– пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа;

– стационарный газорегуляторный пункт (ГРП) — оборудование размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или на открытых площадках. 	Принципиальное отличие ГРП от ГРПШ, ШРП, ГРУ и ПГБ состоит в том, что ГРП (в отличие от последних) не является типовым изделием полной заводской готовности. Устройство ГРП в подвальных и полуподвальных помещениях зданий, в пристройках к зданиям школ, больниц, детских учреждений, жилых домов, зрелищных и административных зданий не разрешается. ГРП и ГРУ предназначены для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах.

Газорегуляторные пункты размещаются:

– в отдельно стоящих зданиях;

– встроенными в одноэтажные производственные здания или котельные: – в шкафах на наружных стенах или отдельно стоящих опорах; – на покрытиях производственных зданий I и II степени огнестойкости с негорючим утеплителем; – на открытых огражденных площадках под навесом. Газорегуляторные установки размещаются:

– в газифицированных зданиях, как правило, вблизи от входа;

– непосредственно в помещениях котельных или цехов, где находятся газоиспользующие агрегаты, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами и имеющими не менее чем трехкратный воздухообмен в час.

Подача газа от ГРУ к потребителям в других отдельно стоящих зданиях не допускается.  В иды газорегуляторных пунктов.

ГРП подразделяются между собой:

– по выходному давлению — ГРП низкого, среднего и высокого выходного давления;

– по количеству ступеней понижения давления газа — одноступенчатые и многоступенчатые ГРП;

– по количеству линий редуцирования — однониточные и многониточные ГРП;

– по типу схемы газоснабжения потребителя газа — тупиковые и закольцованные ГРП;

– по наличию резервной нитки редуцирования — ГРП с резервной линией редуцирования и без (описание каждого типа ГРП представлено ниже).

Схема газорегуляторных пунктов и установок. Принцип работы, основное оборудование

В состав ГРП входят:

– два узла фильтра;

– две линии редуцирования давления газа;

– две обводные линии, байпасы.

Регуляторы давления газа, их функции. Классификация.

Регулятор давления представляет собой автоматически действующее автономное устройство, состоящее из регулирующего клапана, снабженного приводом, управляемым чувствительным элементом, реагирующим на давление рабочей среды, без применения постороннего источника энергии.

Регуляторы давления различаются по:

– назначению;

– характеру регулирующего воздействия;

– связи между входной и выходной величинами;

– способу воздействия на регулирующий клапан;

– устройству, диапазонам входных и выходных давлений;

– способам настройки и регулировки.

По характеру регулирующего воздействия регуляторы давления делятся на пропорциональные, статические и астатические.

Регуляторы давления прямого действия не столь чувствительны, нежели регуляторы непрямого действия. Благодаря своей простой конструкции и высокой надежности регуляторы давления прямого действия широко применяются в газовом хозяйстве.

Предохранительные клапаны, их назначение, место установки

Предохранительные устройства предназначаются для предупреждения повышения давления выше заданной величины и предотвращения движения среды в направлении, обратном заданному. В качестве предохранительной арматуры используются обратные, запорные, сбросные, скоростные клапаны. Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) применяются для автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае изменения его давления в контролируемой точке сверх заданных пределов. Они устанавливаются в ГРП (ГРУ), на газовых разводках, перед горелками газопотребляющих агрегатов.

Предохранительные сбросные клапаны срабатывают при повышении рабочего давления до +15 %, методом сброса газа в атмосферу. Клапан предохранительный  предназначен для автоматической защиты технологической системы и трубопроводов от недопустимого повышения давления рабочей среды.

Различают пружинные и рычажные предохранительные клапаны. По способу выпуска рабочей среды разделяют клапан предохранительный, работающий без противодавления и сбрасывающий рабочую среду в атмосферу, и клапан предохранительный с противодавлением, сбрасывающий рабочую среду в трубопровода. Также клапан предохранительный пружинный может быть оборудован рычагом ручного подрыва для проверки его работоспособности или ручного выпуска рабочей среды.

Контрольно-измерительные приборы. газовые счетчики и расходомеры.

Для учета расхода и количества газа применяются различные измерительные приборы.

Под расходом понимается объем газа, протекающий в газопроводе в каждый момент времени, поэтому расход характеризует скорость протекания газа и выражается в объемных единицах за час времени (м3/ч).

Под количеством понимается объем газа, прошедший через газопровод за отрезок времени. Приборы, измеряющие количество газа, называются счетчиками   количества, а измеряющие расход газа — расходомерами.

Для измерения небольших расходов газа применяют объемные, регистрирующие газовые счетчики, а для измерения значительных расходов — г а з о м е т р ы, работающие по принципу измерения скорости проходящего газа.

Счетчики количества газа по принципу действия подразделяются на объемные и скоростные.

В зависимости от принятого метода измерения различают:

– расходомеры, действие которых основано на определении расхода по перепаду давления;

– расходомеры, действие которых основано на определении расхода по скорости и напору потока газа (напорные или пневматические трубки).

Наибольшее распространение в ГРП получили расходомеры первого типа. Они применяются для измерения расходов газа с давлением боле 0,1 МПа.

Для контроля за работой оборудования и измерения параметров газа в ГРП применяют некоторые контрольно-измерительные приборы (КИП):

– термометры для замера температуры газа;

– показывающие и регистрирующие (самопишущие) манометры для замера давления газа;

– приборы для регистрации перепада давлений на скоростных расходомерах;

– приборы учета расхода газа (газовые счетчики или расходомеры).

Контрольно-измерительные приборы должны периодически подвергаться государственной или ведомственной проверке и постоянно должны быть готовы к выполнению измерений. Их готовность осуществляется метрологическим надзором, который обеспечивает постоянное наблюдение за состоянием, условиями работы и правильностью показаний приборов, периодически проводит проверку и удаление из эксплуатации пришедших в негодность и не прошедших проверки приборов. 	Месторасположение контрольно-измерительных приборов должно быть непосредственно у места замера или на специальном  приборном щитке. В случае установки КИП на приборном щитке используют один прибор с переключателями для замера показаний в нескольких точках. КИП крепятся к газопроводам с помощью стальных труб, импульсные трубки сваривают между собой или соединяют резьбовыми муфтами. 	Все необходимые приборы для измерения давления газа делят на:

– жидкостные, в которых измеряемое давление определяется величиной уравновешивающего столба жидкости;

– пружинные и мембранные, в которых измеряемое давление определяется величиной деформации упругих элементов (трубчатые пружины, сильфоны, мембраны).

К жидкостным манометрам относятся и дифференциальные манометры, называемые дифманометрами. Применяются в основном для замера избыточных давлений в пределах до 0,1 Мпа.

Фильтры

Для очистки газа от механических примесей, необходимой для предупреждения засорения импульсных трубок, дроссельных отверстий и износа запорных и дросселирующих органов арматуры, в ГРП и ГРУ устанавливают фильтры, в которых фильтрующим элементом является обойма, обтянутая мелкой сеткой. В ГРП с регуляторами на условный проход 50 мм и более применяют сварные фильтры различной конструкции. Для очистки газа от механических примесей применяют сетчатые и кассетные фильтры, висциновые пылеуловители и др. Необходимая степень очистки фильтром газового потока обеспечивается при ограниченных скоростях газа, определяемых максимально допустимыми перепадами давления в фильтрующем элементе (кассете, сетке), которое не должно превышать для сетчатых фильтров 5000, для волосяных 10000 Па, на новом фильтре, а также после их очистки или промывки, т. е. на чистой кассете (сетке), соответственно, 2 500 и 5 000 па.

Для измерения перепада давления на работающем фильтре (засоренности) применяют дифманометры дт-5 или дт-50, которые имеются в корпусе фильтра.

Фильтры сетчатые типа Фс  имеют чугунный корпус типа Фсс — стальной сварной. Фильтрующим элементом служит однослойная плетеная металлическая сетка № 025  (ячейка в свету 0,25 мм, диаметр проволоки 0,12 мм).

Фильтры волосяные (Фв)  имеют чугунный корпус с кольцевым пазом, внутри которого помещается фильтрующая кассета, в которой пространство между торцевыми проволочными сетками заполнено капроновой нитью или спрессованным конским волосом. Набивка пропитывается висциновым маслом.

Фильтры кассетные сварные (ФГ). Эти фильтры имеют сварной корпус и по сравнению с ФВ значительно большие размеры кассет, а также большую пропускную способность (установлен отбойный лист, который обеспечивает предварительную очистку газового потока от твердых частиц крупных размеров, которые, ударившись о лист, теряют скорость и падают на дно корпуса). Более мелкие фракции задерживаются в кассете.

В ГРП большей производительности применяют стальные висциновые фильтры с кольцами Рашига.