Лекция 10

Снабжение потребителей  сжиженными углеводородными газами

Сжиженные углеводородные газы (СУГ)  — смесь сжиженных газов под давлением легких углеводородов с температурой кипения от − 50 до 0 °C,  для применения в качестве топлива. Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, бутан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен. Сырьем для получения СУГ являются в основном нефтяные попутные газы, газоконденсатных месторождений и газы, получаемые в процессе переработки нефти. Транспортируются и хранятся в баллонах и газгольдерах. В сосудах (цистернах, резервуарах, баллонах) для хранения и транспортировки СУГ одновременно находится в двух фазах: жидкой и парообразной, причем 85 % от объема сосуда занимает жидкая фаза, 15 % — паровая. СУГ хранят, транспортируют в жидком виде под давлением, которое создается собственными парами газа. Это свойство делает СУГ удобными источниками снабжения топливом коммунально-бытовых и промышленных потребителей, так как сжиженный газ при хранении и транспортировке в виде жидкости занимает в сотни раз меньший объем, чем газ в естественном (газообразном или парообразном) состоянии, а распределяется по газопроводам и используется (сжигается) в газообразном виде. Среди обычно применяемых топлив сжиженные углеводородные газы единственные в своем роде топлива, которые при определенном давлении и температуре могут транспортироваться и храниться в жидком виде. Однако при нормальном давлении и сравнительно низких температурах эти смеси испаряются и используются как газы. Переход сжиженных углеводородных газов в газообразное или жидкое состояние зависит от трех факторов — давления, температуры и объема.

Основные характеристики сжиженных углеводородных газов

Жидкие углеводороды, входящие в состав сжиженных газов, характеризуются высоким объемным коэффициентом расширения, значительно превышающим коэффициент расширения бензина, керосина и воды, малой плотностью, значительной упругостью паров, возрастающим повышением температуры жидкости.

Газообразные углеводороды, входящие в состав сжиженных газов, характеризуются различной плотностью, которая может быть меньше и больше плотности воздуха, медленной диффузией в атмосферу, особенно при отсутствии ветра, невысокой температурой воспламенения, низкими пределами взрываемости в воздухе, возможностью образования конденсата при снижении температуры до точки росы или при повышении давления.

Сжиженные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам IV класса опасности. Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. Для обеспечения безопасности при использовании сжиженного газа, а также правильного обращения с этим продуктом необходимо учитывать основные свойства этого газа и специальные требования.

Для коммунально-бытового потребления и промышленных целей стандартом предусматривается выпуск и реализация СУГ следующих марок:

– ПТ — пропан технический;

– СПБТ — смесь пропана и бутана техническая;

– БТ — бутан технический;

– СПБТЗ — смесь пропана и бутана технических зимняя;

– СПБТЛ — смесь пропана и бутана технических летняя.

Хранение и транспортировка сжиженных углеводородных газов

Для газоснабжения потребителей служит технологическое устройство, включающее резервуары СУГ, трубопроводы жидкой и паровой фазы, испарители, регулирующую и запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы, а именно: газовые шаровые краны фланцевые (ГШК), клапаны обратные, клапаны скоростные, запорные угловые вентили, предохранительные клапаны с запорным устройством, предпочтение отдается клапанам фирмы «Rego», но возможны и иные вариации, уровнемер, кран трехходовой под манометр и сам манометр, а также муфты и заглушки.

Резервуарные установки предназначены для приема сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей) автомобильным транспортом, их хранения, регазификации, редуцирования и выдачи в автономную газораспределительную сеть в виде паровой фазы необходимого потребителям давления или для выдачи СУГ к испарительным установкам и регуляторам давления. Для хранения СУГ используются резервуары, иногда называемые газгольдерами, которые можно классифицировать на надземные и подземные, одностенные и двустенные.

Баллонные установки применяют для снабжения сжиженным газом отдельных потребителей. Индивидуальные баллонные установки состоят из одного или двух баллонов; регулятора, снижающего давление паров сжиженного газа до 3÷4 кПа; предохранительных клапанов; запорных вентилей и соединительных трубопроводов. Баллонные установки можно размещать внутри зданий и снаружи. Установки с одним баллоном располагают в помещении, где потребляется газ, на расстоянии не менее 0,5 м от плиты, радиаторов отопления или печи. Достоинство установки баллона в помещении — простота монтажа и высокая производительность, так как баллон в любое время года имеет температуру около 20 °С, что способствует интенсивному испарению СУГ.

К групповым баллонным установкам относятся четырех-, шести- и восьмибаллонные установки, предназначенные для газоснабжения многоквартирных жилых домов и коммунально-бытовых объектов с расходом газа до 7 м3 /ч.

Газонаполнительные станции (ГНС) — сложные технические комплексы, выполненные в соответствии с жесткими нормативами безопасности. Современные ГНС отличаются  высоким уровнем автоматизации, позволяющим механизировать большинство ключевых операций. Газонаполнительная станция выполняет ряд функций. Во-первых, она является базой приема и хранения сжиженных углеводородных газов. Топливо поступает на станцию железнодорожным, водным или автомобильным транспортом, а также по газопроводам с предприятий, где производят эти газы. Чаще всего прием СУГ осуществляется с привязкой к железнодорожным магистралям, для этого оборудуется двухпутный тупик с эстакадой, на которой монтируются сливные устройства. Далее сжиженный газ транспортируется в резервуары хранения, объем которых регламентируется как нормативными документами (например, максимальный суммарный объем хранилищ не должен превышать 8 000 м3 ), так и объемами реализации продукта. У большинства станций запас газа не превышает 300÷600 т, а годовая производительность — до 24 тыс. т. 	Газораздаточные станции, имеющие емкость резервуарного парка до нескольких тысяч тонн и производительность 25, 50 и 100 тыс. т/год, называются кустовыми базам.

В состав современной ГНС входят следующие технологические участки: – участок наполнения баллонов в различных исполнениях; – узел транспортировки баллонов; – участок контроля; – склад хранения; – насосно-компрессорный участок, обеспечивающий транспорт газа внутри ГНС.

Регазификация.

Для сжигания сжиженных газов их переводят в газообразное состояние, т. е. регазифицируют (испаряют). В процессе регазификации необходимо затратить теплоту на испарение сжиженных газов. Количество этой теплоты определяется величиной скрытой теплоты парообразования, зависящей от состава газа и температуры, при которой происходит испарение. С увеличением температуры или давления величина скрытой теплоты парообразования уменьшается. Регазификация — процесс перехода жидкой фазы СУГ в газообразную и наоборот. В летнее время, когда расход газа уменьшается и температуры окружающей среды положительны, применяется естественная регазификация без использования каких-либо дополнительных средств нагрева жидкой фазы, при этом соотношение бутана и пропана 60 и 40 % соответственно. В зимнее время температуры отрицательны. При расположении групповых баллонов вне помещения используется искусственная регазификация, при этом соотношение бутана и пропана — 40 и 60 % соответственно.

Групповые резервуарные установки с искусственным испарением имеют следующие преимущества: – их испарительная способность не зависит от количества жидкости в резервуаре; – теплота сгорания паровой фазы остается неизменной; – не требуется извлечение тяжелых остатков (жидкого бутана); – обеспечивается полное сгорание бутановой фракции. Регазификация в обычных условиях в подземном резервуаре или в баллоне с естественным притоком теплоты из окружающей среды наиболее легко осуществима. Вместе с тем при низких температурах окружающей среды такое испарение малопроизводительно и при многокомпонентной смеси сжиженных газов не обеспечивает стабильного состава. Если в какой-либо емкости будет находиться смесь пропана и бутана, то в начале отбора паровой фазы процентное содержание в ней пропана будет больше содержания его в жидкости. По мере испарения жидкости содержание пропана будет уменьшаться, а процентное содержание бутана — увеличиваться. Процентное содержание бутана будет увеличиваться и в отбираемой паровой фазе. Такое изменение состава паровой и жидкой фаз приводит к постепенному повышению теплоты сгорания и плотности паров, что влияет на устойчивость работы горелок приборов. С момента отбора паровой фазы из емкости давление в паровом пространстве понижается и для восстановления давления насыщенных паров часть жидкости испаряется. На это испарение расходуется теплота, которая заимствуется из самой жидкости и стенок емкости. Вследствие этого происходит постепенное понижение температуры, что создает температурный перепад, обеспечивающий приток теплоты из окружающей среды. В дальнейшем температурный перепад постоянен и на испарение жидкости расходуется в основном теплота, поступающая из окружающего пространства. При цикличном отборе паров из емкости за счет аккумулирования теплоты самой жидкостью и стенками резервуара можно испарить больше газа, чем при непрерывном расходе газа. При отсутствии потребления газа (ночью) происходит накопление теплоты жидкостью и стенками сосуда, а при отборе газа (днем) эта теплота, а также теплота, добавляющаяся из окружающего пространства, используется для испарения жидкости. Естественная регазификация сжиженных газов в закрытых сосудах зависит от состава смеси углеводородов, температуры и влажности окружающего пространства, скрытой теплоты парообразования смеси и других факторов. Резервуарные установки сжиженного газа с естественным испарением имеют следующие недостатки: 1. Переменная производительность установок и резкое снижение ее при снижении температуры окружающей среды. 2. Переменная теплота сгорания поступающей к потребителю паровой фазы. Это является следствием того, что вначале испаряются легкокипящие компоненты, а затем — высококипящие с более высокой теплотой сгорания (в основном бутаны). Данное явление вызывает перебои в газоснабжении при использовании сжиженного газа с повышенным содержанием бутанов в холодное время года. 3. Большие капиталовложения и габариты установок, особенно при высокой производительности по паровой фазе. В связи с ростом производства бутановых фракций, расширением объемов газификации городов и сельских районов особую актуальность приобретают вопросы применения испарителей для искусственного испарения сжиженного газа. По принципу регазификации испарители подразделяют на емкостные, проточные и комбинированные. При работе по емкостной схеме  пары сжиженного газа отбирают из парового пространства резервуара. В этом случае в начальный период потребления идет отбор паровой фазы с большим содержанием пропановых фракций, а в конце отбора в паровой фазе содержится в основном бутан. Достоинства емкостных испарителей: – простота конструкции; – отсутствие вероятности попадания низкой фазы пропан -бутана в распределительные газопроводы; – возможность работы на сжиженном газе любой марки. К недостаткам емкостных испарителей относится следующее: генерирование в этих испарителях паров с переменным соотношением легких и тяжелых фракций определяет неудовлетворительный режим работы газовых приборов вследствие сжигания газа с переменной теплотой сгорания. В испарителях п р о т о ч н о г о т и п а сжиженный газ отбирается из резервуара в жидкой фазе и испаряется отдельно в выносном теплообменнике, это обеспечивает неизменный фракционный состав как паровой, так и жидкой фазы, что улучшает работу газогорелочных устройств и позволяет прокладывать газопроводы на обычной глубине. Недостаток проточной системы — невозможность работы на техническом бутане, так как упругость паров в резервуаре недостаточна для подачи жидкой фазы в испаритель, расположенный выше уровня земли. В к о м б и н и р о в а н н о й с х е м е регазификации часть паров из проточного испарителя поступает к потребителю, а часть возвращается в резервуар для поддержания необходимой величины упругости паров. В данном случае сочетаются положительные качества емкостной и проточной схем. По виду теплоносителя испарители подразделяют на электрические, огневые, испарители с теплоносителем в виде горячей воды или водяного пара. По способу контакта теплоносителя со сжиженным газом огневые и электрические испарители подразделяют на испарители прямого обогрева, испарители с промежуточным теплоносителем.