Лекция 12

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Классификация газовых горелок.

Газовая горелка — это устройство для смешения кислорода с газообразным топливом с целью подачи смеси к выходному отверстию и сжигания ее с образованием устойчивого факела. В газовой горелке газообразное топливо, подаваемое под давлением, смешивается в смесительном устройстве с воздухом (кислородом воздуха), и образовавшаяся смесь поджигается на выходе из смесительного устройства с образованием устойчивого постоянного пламени. Газовые горелки обладают широким спектром достоинств. Конструкция газовой горелки очень проста. Ее запуск занимает доли секунды, и работает такая горелка практически безотказно. Газовые горелки используются для отопительных котлов или промышленного применения. Два основных вида газовых горелок, их разделение ведется в зависимости от используемого метода образования горючей смеси (состоящей из топлива и воздуха). Различают атмосферные (инжекторные) и наддувные (вентиляционные) устройства. В большинстве случаев первый вид является частью котла и входит в его стоимость, второй же вид чаще всего приобретается отдельно. 	Наддувная газовая горелка в качестве инструмента горения более эффективна, поскольку в ней подача воздуха осуществляется специальным вентилятором (встроенным в горелку).

Назначениями газовых горелок являются:

– подача газа и воздуха к фронту горения;

– смесеобразование;

– стабилизация фронта воспламенения;

– обеспечение требуемой интенсивности горения.

Типы газовых горелок

Диффузионная горелка — горелка, в которой топливо и воздух смешиваются при горении.

Инжекционная горелка — газовая горелка с предварительным смешиванием газа с воздухом, у которой одна из сред, необходимых для горения, подсасывается в камеру горения другой среды (синоним — эжекционная горелка).

Горелка с полным предварительным смешением — горелка, в которой газ смешивается с полным объемом воздуха перед выходными отверстиями.

Горелка с неполным предварительным смешением — горелка, в которой газ не полностью смешивается с воздухом перед выходными отверстиями.

Атмосферная газовая горелка — инжекционная газовая горелка с частичным предварительным смешением газа с воздухом, использующая вторичный воздух среды, окружающей факел.

Горелка специального назначения — горелка, принцип действия и конструкцию которой определяет тип теплового агрегата или особенности технологического процесса.

Рекуперативная горелка — горелка, снабженная рекуператором для подогрева газа или воздуха.

Регенеративная горелка — горелка, снабженная регенератором для подогрева газа или воздуха.

Автоматическая горелка — горелка, оборудованная автоматическими устройствами: дистанционным запальным, контроля пламени, контроля давления топлива и воздуха, запорными клапанами и средствами управления, регулирования и сигнализации.

Турбинная горелка — газовая горелка, в которой энергия вытекающих струй газа используется для привода встроенного вентилятора, нагнетающего воздух в горелку.

Запальная горелка — вспомогательная горелка, служащая для розжига основной горелки.

Наиболее применима на сегодняшний день классификация горелок по способу подачи воздуха, которые делятся на:

– бездутьевые — воздух поступает в топку за счет разрежения в ней;

– инжекционные — воздух засасывается за счет энергии струи газа;

– дутьевые — воздух подается в горелку или топку с помощью вентилятора. 	Используют газовые горелки при различных давлениях газа: низком — до 5000 Па, среднем — от 5000 Па до 0,3 МПа и высоком — более 0,3 МПа. Чаще используют горелки, работающие на среднем и низком давлении газа.

Большое значение имеет тепловая мощность газовой горелки, которая бывает максимальная, минимальная и номинальная. При длительной работе горелки, где газа расходуется большее количество без отрыва пламени, достигается максимальная тепловая мощность. Минимальная тепловая мощность возникает при устойчивой работе горелки и наименьших расходах газа без проскока пламени. При работе горелки с номинальным, обеспечивающим максимальный КПД при наибольшей полноте сжигания расходом газа достигается номинальная тепловая мощность. Допускается превышение максимальной тепловой мощности над номинальной не более чем на 20 %. В случае, если номинальная тепловая мощность горелки по паспорту 10 000 кДж/ч, максимальная должна быть 12 000 кДж/ч.

Еще одной важной особенностью газовых горелок является диапазон регулирования тепловой мощности.  На сегодня используется большое количество горелок различной конструкции.

Выбирается горелка по определенным требованиям, к которым относятся: устойчивость при изменениях тепловой мощности, надежность в эксплуатации, компактность, удобство при обслуживании, обеспечение полноты сгорания газа.

Основные параметры и х а р а к т е р и с т и к и используемых газогорелочных устройств:

– тепловая мощность, вычисляемая как произведение часового расхода газа, м3 /ч, на его низшую теплоту сгорания, Дж/м3 , и являющаяся главной характеристикой горелки; 	– параметры сжигаемого газа (низшая теплота сгорания, плотность, число Воббе);

– номинальная тепловая мощность, равная максимально достигаемой мощности при длительной работе горелки с минимальным коэффициентом избытка воздуха и при условии, что химический недожог не превышает установленных для данного типа горелок значений;

– номинальное давление газа и воздуха, соответствующее номинальной тепловой мощности горелки при атмосферном давлении в топочной камере;

– номинальная относительная длина факела, равная расстоянию по оси факела от выходного сечения (сопла) горелки при номинальной тепловой мощности до точки, где содержание углекислого газа при α = 1 равно 95 % его максимального значения;

– коэффициент предельного регулирования тепловой мощности, равный отношению максимальной тепловой мощности к минимальной;

– коэффициент рабочего регулирования горелки по тепловой мощности, равный отношению номинальной тепловой мощности к минимальной;

– давление (разрежение) в топочной камере при номинальной мощности горелки;

– содержание вредных примесей в продуктах сгорания;

– теплотехнические (светимость, степень черноты) и аэродинамические характеристики факела;

– удельная металло- и материалоемкость и удельный расход энергии, отнесенные к номинальной тепловой мощности;

– уровень звукового давления, создаваемый работающей горелкой при номинальной тепловой мощности.

Требования к газовым горелкам

На основании опыта эксплуатации и анализа принципов сжижения газа в газовых горелках можно сформулировать основные требования к их конструкции. Конструкция горелки должна быть наиболее простой: без подвижных частей, без устройств, изменяющих сечение для прохода газа и воздуха и без деталей сложной формы, расположенных вблизи носика горелки. Сложные устройства при эксплуатации себя не оправдывают и быстро выходят из строя под действием высоких температур в рабочем пространстве печи. Сечения для выхода газа, воздуха и газовоздушной смеси следует отрабатывать в процессе создания горелки. В процессе эксплуатации все эти сечения должны быть неизменными. Количество газа и воздуха, подаваемого на горелку, следует измерять дроссельными устройствами на подводящих трубопроводах. Сечения для прохода газа и воздуха в горелке и конфигурацию внутренних полостей следует выбирать таким образом, чтобы сопротивление на пути движения газа и воздуха внутри горелки было бы минимальным. Давление газа и воздуха в основном должно обеспечивать требуемые скорости в выходных сечениях горелки. Желательно, чтобы подача воздуха в горелку была регулируемой. Неорганизованная подача воздуха в результате разрежения в рабочем пространстве или путем частичного инжектирования воздуха газом может допускаться только в особых случаях.

Конструкции газовых горелок

Основные элементы газовой горелки: смеситель и горелочная насадка со стабилизирующим устройством. В зависимости от назначения и условий эксплуатации газовой горелки ее элементы имеют различное конструктивное исполнение.