Лекция 13

УСТРОЙСТВО ВНУТРИДОМОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Жилые здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия снабжаются газом от газопроводов низкого давления или среднего давления через ГРП.

Система газоснабжения включает ответвления от распределительного газопровода, ввод к потребителю газа, внутренние газопроводы. Газопровод, проложенный от стены здания до газоиспользующего оборудования, называется внутренним, в отличие от наружного газопровода, который расположен вне здания.

В жилых домах разрешается использование газа только низкого давления (для жилых — 0,003 МПа, общественных — 0,005 МПа). Газопроводы в жилых зданиях прокладываются только из стальных труб. Допускается применять медные трубопроводы. Они должны соответствовать госту (низкоуглеродистая сталь, бесшовные). Наружный диаметр этих труб подходит для нарезания трубной цилиндрической резьбы, эта резьба необходима для установки запорно-регулирующей арматуры. Газопроводы прокладывают открыто, пересечение оконных и дверных проемов не допускается. Трубы крепится к несущим стенам с помощью крюков, хомутов и кронштейнов. Крюк заделывается в стену на цементном растворе.  Кронштейны применяются при диаметре условного прохода более 40 мм. Крепления устанавливаются через определенные промежутки (2÷3 м), а также в местах поворота газопровода и на опусках перед приборами и вдоль запорно-регулирующей арматуры. Газопроводы соединяются между собой с помощью сварки  (неразьемное соединение). Разъемные соединения устанавливаются в местах присоединения приборов. Расстояние от стен до газопровода должно быть не менее половины наружного диаметра трубы. Газопровод должен быть расположен так, чтобы его было удобно обслуживать и ремонтировать.

Не допускается прокладка газопроводов:

– в подвалах;

– в помещениях подстанций и распределительных устройств;

– через вентиляционные каналы, дымоходы, шахты лифтов;

– через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии.

- запрещена прокладка газопроводов через лестничные клетки, поэтому при новом строительстве газопроводы в подьезды не вводят, их вводят в те помещения, где устанавливается газоиспользующее оборудование.

Для предотвращения коррозии трубопровода он окрашивается двумя слоями краски, чаще всего желтой. На наружном газопроводе на вводе в подъезд устанавливали продувочные пробки.

Важнейшая составляющая внутренней газораспределительной сети — трубы. Они должны быть металлическими, а прокладывать их следует открытым способом. При реализации дополнительных мер по гидроизоляции и наличии возможности доступа для профилактического осмотра газопровода стальные трубы допускается прокладывать в штробах. При этом скрытые участки не должны содержать арматуры и разъемных соединений. Нормативы предписывают соединять газопроводные трубы сваркой. Разъемные соединения разрешаются лишь в местах подключения оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов (КИП). Через стену и потолок газопроводы должны проводиться в футляре (стальная труба большего диаметра). Зазор между его стенкой и трубой газопровода герметично гидроизолируют битумом. При  проводке через перекрытия кромка футляра должна выступать на 5 см над уровнем пола и 3 см ниже уровня потолка. В качестве дополнительной меры по гидроизоляции стальных труб предписано их покрытие в два слоя желтой масляной краской. Для монтажа стальных газопроводов изготавливают и широко используют различные отводы, сгоны, переходы, тройники, вентили, заглушки и другую трубопроводную арматуру. Стальным трубам присущи такие качества, как механическая прочность, устойчивость к высокому давлению, низкий коэффициент линейного теплового расширения. Недостатки стальных труб:

- подверженность коррозии, которая может приводить к протечкам и значительно усиливается под действием блуждающих токов;

-  монтажные работы по прокладке стального газопровода трудоемки и относительно дороги.

Современная альтернатива водогазопроводным трубам из обычной стали — трубы из меди и «нержавейки». Это более дорогие материалы, но они обладают рядом неоспоримых достоинств. Медные трубы значительно меньше подвержены коррозии (покрывающий их со временем оксид, патина, выступает в роли защитного покрытия), выглядят более эстетично, легче и быстрее монтируются. Их соединение осуществляется как сваркой, так и капиллярной пайкой (в газоснабжении — твердым припоем) или с помощью пресс-фитингов. Газопроводные системы из нержавеющей стали также монтируются сваркой или прессованием.

Металлополимерные трубы TECEflexGas. В течение всего срока эксплуатации данные трубопроводы не требуют обслуживания, поэтому могут монтироваться в пол или стену (в специальных каналах или штробах). Основой многослойной конструкции TECEflex является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Средний слой из алюминия выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции, а внешний — из полиэтилена желтого цвета — защищает трубу от воздействия ультрафиолета и механических повреждений. Соединение труб осуществляется методом аксиальной запрессовки предварительно расширенной трубы на фитинг с использованием пресс-втулки. Герметичность соединения достигается за счет «эффекта памяти» сшитого полиэтилена, образующего внутренний слой трубы: после запрессовки стенка трубы стремится вернуться к первоначальному, не расширенному состоянию и обжимает фитинг по всей поверхности соединения. Благодаря надежности такого соединения газопроводы из трубы TECEflexGas могут прокладываться внутри строительных конструкций.

Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного оборудования разрешается выполнять гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных значениях давления и температуры. Возможно, конечно, и жесткое присоединение, но очевидно, что применение гибкой подводки в условиях кухни, например, удобнее. В названных целях сегодня широко используется гибкая полимерная подводка. Полимерная подводка является диэлектриком, т. е. не проводит электрический ток, характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным средам, подходит для применения в широком диапазоне температуры внешней среды. К достоинствам гибкой  подводки, несомненно, относятся простота и быстрота ее монтажа и демонтажа. Для подключения газоиспользующего оборудования реализуется гибкая подводка длиной 30÷300 см. Гибкостью в достаточной мере обладает и стальная подводка, изготовленная по специальной технологии. Она может использоваться не только для присоединения газоиспользующих приборов, но и для внутридомовой газовой разводки (гофрированная труба из нержавеющей стали). Снаружи трубы для газоснабжения покрываются защитным полиэтиленовым покрытием желтого цвета. Трубы поставляются на рынок в бухтах по 20, 30 и 50 м.

Отключение и подключение газопроводов

Понятие «газовое оборудование» трактуется  как технические изделия полной заводской готовности (компенсаторы, конденсатосборники, арматура трубопроводная запорная и т. д.), используемые в качестве составных элементов газопроводов. Таким образом, внутри дома оно представлено, прежде всего, отключающими устройствами (пробковые краны). Пробковый кран (а за ним — сгон) устанавливался на каждом ответвлении от стояка в квартиру, а также для выключения отдельных участков сети и газовых приборов на линии газопровода. Чугунные краны разрешалось ставить на вводе, на ответвлениях в квартиры от стояков, расположенных в лестничных клетках, а во всех остальных местах — бронзовые, с конусными пробками. В системе безопасности газоснабжения главная роль отводится отсекающим вентилям, которые должны устанавливаться в новых системах газоснабжения, а также при модернизации и ремонте существующих газопроводов. Если объемный поток газа превышает предварительно заданное значение из-за неконтролируемых потерь в системе, вентили автоматически перекрывают трубопровод. Значительно упрощают подключение газоиспользующего оборудования газовые розетки. С их помощью можно быстро и без труда подсоединять к газопроводу и в любой момент отключать от него не привязанные к месту размещения приборы, например, газовые печи, сушилки для белья, обогреватели и грили. 	Ответственность за состояние и правильную эксплуатацию внутридомового газового оборудования и газопроводов в городах и поселках несут эксплуатационные организации газового хозяйства. Ведомственные и частные дома обслуживаются соответствующими домоуправлениями (ЖЭК), эксплуатационными организациями газового хозяйства (по договорам с ними) или владельцами домов.

Основной формой обслуживания газового оборудования жилого дома является периодический профилактический осмотр и ремонт газовых приборов и внутридомового газопровода, производимый в плановом порядке и по заявкам потребителей. Установлена следующая периодичность профилактического осмотра в жилых домах: контрольная опрессовка газопроводов  осуществляется 1 раз в 5 лет. Сроки профилактического осмотра внутридомовых газопроводов устанавливаются органами газового хозяйства по согласованию с Госгортехнадзором, текущий ремонт производится 1 раз в год, смазка кранов и перенабивка сальников на стояках и вводах — 1 раз в год, смазка кранов у приборов — в срок профилактики. Профилактический осмотр газовых плит и быстродействующих водонагревателей производят 1 раз в 2 месяца. Емкостные водонагреватели, отопительные, отопительно-варочные печи и другие приборы, имеющие автоматическое устройство, осматриваются 1 раз в месяц.

При профилактическом осмотре в обязательном порядке выполняются следующие работы:

– осмотр всех газопроводов, начиная от крана на вводе, обмыливание всех соединений с целью проверки состояния и герметичности соединений и арматуры на газопроводе — при каждом посещении по графику;

– смазка кранов на вводе, ответвлениях в квартиры и к стоякам — по мере необходимости;

– проверка креплений на газопроводе — при каждом посещении по графику;

– проверка работы арматуры газовых приборов — 1 раз в 3 месяца;

– снятие горелок и прочистка сопел — по мере необходимости;

– проверка плотности соединений — при каждом посещении по графику;

– регулировка всех горелок плиты — по мере надобности;

– проверка исправности автоматики блок-крана и автоматики безопасности у проточных водонагревателей — по графику;

– регулирование подачи воды и газа с проверкой работы водонагревателя на разных режимах — по графику.

Газовые стояки служат в жилых домах для подачи газа в квартирные разводки. Стояки проходят через все этажи вертикально. Они выполняются только из стальных труб на сварке. Прокладка стояков в жилых домах производится в кухнях. Все газовые стояки в верхней части должны заканчиваться пробками, после вывертывания которых через шланг производится продувка системы для удаления газовоздушной смеси при первичном пуске газа. Если стояк обслуживает два этажа и более, то у основания стояка должен быть установлен отключающий кран.

Бытовые газовые приборы

Газовыми приборами называют устройства, использующие тепловую энергию, получаемую от сжигания газа, для приготовления пищи, получения горячей воды для хозяйственных нужд и отопления помещений. Газовые приборы подразделяются на устройства для приготовления пищи — кухонные многогорелочные напольные плиты, настольные и туристские; устройства для нагрева воды — проточные и емкостные водонагреватели; отопительные приборы с использованием воздуха или воды в качестве теплоносителя.

В жилых зданиях разрешается предусматривать установку отопительного газового оборудования для поквартирного отопления, горячего водоснабжения и бытовых плит. Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: – для газовой плиты с двумя горелками — 8; – то же с тремя горелками — 12; – то же с четырьмя горелками — 15. В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: – в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее приведенных выше требований, при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа; – в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью; – в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. В существующих жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно допускается установка газовых плит в помещениях, имеющих высоту менее 2,2 м до 2,0 м включительно, если эти  помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в зданиях, не имеющих выделенной кухни, объемы помещений, где устанавливаются газовые плиты, должны быть в два раза больше (наличие вентиляционного канала обязательно).