Лекция 15

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ГАЗОВ

Автоматизация процесса горения преследует своей целью поддержание с предельно возможной точностью заданных режимной картой допустимых величин химического и механического недожога топлива и содержания свободного кислорода в дымовых газах во всем диапазоне регулирования тепловой нагрузки котла. Пределы допустимых отклонений этих величин определяют обоснованность выбора и применения той или иной схемы, а также аппаратуры автоматического регулирования. Эксплуатационным требованиям  отвечать общеизвестные схемы автоматического регулирования процесса горения: пар — воздух и тепло — воздух. Автоматизация процесса горения включает регулирование давления пара, регулирование разрежения в топке и регулирование соотношения топлива и воздуха. При автоматизации процесса горения применяют схему топливо — воздух, при которой расход воздуха регулируется в определенном соотношении к расходу топлива и расход их измеряется. Опыт автоматизации процесса горения в топках стационарных газомазутных котлоагрегатов, в особенности котлоагрегатов  большой мощности, весьма ограничен. В горелках должны применяться наиболее простые и надежные схемы автоматизации процесса горения. Наиболее важной с точки зрения повышения коэффициента полезного действия котельной установки является автоматизация процесса горения, что включает автоматическое регулирование теплопроизводительности, экономичности процесса горения и разрежения в топке котла. Для паровых котлов предусматривается также автоматическое регулирование питания. Кроме автоматического регулирования, при автоматизации котлоагрегата предусматривают автоматику безопасности и в определенном объеме теплотехнический контроль. Отходящие продукты горения необходимо анализировать на содержание кислорода. Особенно это важно при автоматизации процессов горения, где работа газоанализаторов была ненадежной и имелось большое запаздывание в анализе проб. Как указывалось ранее, контроль за продуктами сгорания, а именно проверка дымовых газов на содержание СО и СН4, осуществляется с помощью газоанализаторов. Газообразное топливо, особенно природный и попутный газы, имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с твердым и даже жидким топливом: низкая себестоимость по добыче, возможность легкой транспортировки по трубопроводам, малая зольность. Газообразное топливо сгорает без дыма и копоти, легко перемешивается с воздухом; при его использовании удобнее осуществлять регулирование и автоматизацию процесса горения.

КИП-автоматика процессов сжигания газа

Тепловые агрегаты, работающие на природном газе (печи, котлы, стенды нагрева и т. п.) должны оборудоваться системой контроля наличия пламени. В процессе работы тепловых агрегатов возможны ситуации, при которых пламя горелки (факел) потухнет, но газ будет продолжать поступать во внутреннее пространство агрегата и окружающую среду и при наличии искры или открытого огня возможно воспламенение этого газа и даже взрыв. Наиболее часто потухание пламени происходит из-за отрыва факела. Наличие пламени контролируют либо с помощью ионизационного электрода, либо с помощью фотодатчика. Как правило, с помощью ионизационного электрода контролируют горение запальника, который, в свою очередь, в случае необходимости воспламенит основную горелку. Фотодатчиками контролируют пламя основной горелки.  Фотодатчики различаются по чувствительности к различной длине волны светового потока. Одни фотодатчики реагируют только на видимый и инфракрасный спектр светового потока от горящего пламени, другие воспринимают только его ультрафиолетовую составляющую.  Для защиты фотодатчика от перегрева применяют защитные стекла и принудительный обдув. Защитные стекла производятся из жаропрочного кварцевого стекла и устанавливаются на некотором удалении перед визирным окном фотодатчика. Обдув датчика осуществляется либо вентиляторным воздухом (если горелка установки работает на вентиляторном воздухе), либо сжатым воздухом пониженного давления. 	 Большое значение для стабильной работы запального устройства имеет правильно выставленное соотношение газ — воздух. В большинстве случаев требуемые значения давления газа и воздуха приводятся изготовителем в паспорте запальной горелки. Несмотря на то, что, говоря «соотношение газ — воздух», в большинстве случаев имеют в виду их объемное соотношение (один объем газа на десять объемов воздуха), настраивают запальник, да и горелку тоже, по давлению, так как это сделать намного проще и дешевле. Для этого конструкцией запальника предусмотрено подключение контрольного манометра к газовому и воздушному тракту в определенных местах.