ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Перечень необходимых для усвоения знаний и умений

В результате освоения материалов раздела студенты должны знать: –--

-физические показатели качества воды;

–особенности нормирования органолептических свойств воды и методы и их определения;

уметь: – определять физические показатели качества воды и оценивать их.

Физическими показателями качества воды являются ее температура, запах и вкус, мутность, прозрачность, цветность.

Температура воды

Температура воды зависит от местоположения источника, времени года, температуры тех грунтов, с которыми она соприкасается. Температура поверхностных вод подвержена существенным колебаниям, в то время как на водах подземных источников сезонные колебания температур отражаются мало. Наиболее благоприятная температура питьевой воды находится в интервале 7 – 12°С, она имеет наиболее приятный и освежающий вкус. Вода с высокой температурой содержит в себе мало растворенных газов, поэтому она плохо утоляет жажду и неприятна на вкус. Температура определяется исключительно в момент отбора проб ртутным термометром с ценой деления 0,1-0,5°С, который опускают на заданную глубину и выдерживают в течение 3-10 мин.

Запах и вкус

Запах и вкус природных вод зависят от температуры воды, растворимых в воде газов и химического состава примесей. Запах воды определяется летучими пахнущими веществами. Большую роль в формировании запаха и привкуса природных вод играет жизнедеятельность гидробионтов, особенно биохимическое разложение органических веществ микроорганизмами; выделение различных специфических органических соединений некоторыми водорослями и микроорганизмами, особенно при массовом их развитии, например, при цветении водоема; природа химических компонентов, поступающих в данный водоем в результате естественных причин или со сточными водами предприятий.

По характеру запахи делятся на две группы:

- запахи естественного происхождения, причиной которых являются живущие и отмершие в воде организмы, окружающие почвы, загнивающие растительные остатки и т.д. Определение таким запахам дают в соответствии с классификацией, приведенной в табл.1.

- запахи искусственного происхождения, вызываемые примесями некоторых промышленных сточных вод, реагентами для обработки водопроводной воды и т.д. Эти запахи получают название по соответствующему веществу: фенольный, бензиновый, хлорный и др.

Таблица 1

Классификация запахов

| Характер запаха | Примерный род запаха |
| --- | --- |
| Ароматический | Огуречный, цветочный |
| Болотный | Илистый, тинистый |
| Гнилостный | Фекальный, сточный |
| Древесный | Мокрой щепы |
| Землистый | Прелый, свежевспаханной земли, глинистый |
| Плесневый | Затхлый, застойный |
| Рыбий | Рыбьего жира, рыбы |
| Сероводородный | Тухлых яиц |
| Травянистый | Скошенной травы, сена |
| Неопределенный | Запахи естественного происхождения, не подлежащие под предыдущие определения |

Различают четыре виды вкуса воды: соленый, горький, сладкий и кислый. Остальные виды вкусовых ощущений называют привкусами. Причиной привкуса воды может быть присутствие в ней сероводорода, нефтепродуктов, в частности, фенола, некоторых солей. Так, соли железа (II) и марганца (II) придают воде железистый вкус, сульфат кальция – вяжущий, сульфат магния – горький, хлорид натрия – соленый вкус. Характер и интенсивность запаха и вкуса воды определяют органолептически: дают экспертную качественную характеристику и оценивают интенсивность в баллах по пятибалльной системе (таблицы 2, 3).

Таблица 2

Оценка интенсивности запаха

| Балл | Интенсивность запаха | Описание определения |
| --- | --- | --- |
| 0 | Запаха нет | Отсутствие ощутимого запаха |
| 1 | Очень слабый | Не замечается потребителем, но ощущается опытным исследователем |
| 2 | Слабый | Обнаруживается потребителем, если на него обратить внимание |
| 3 | Заметный | Легко обнаруживается, вода может быть неприятна для питья |
| 4 | Отчетливый | Обращает на себя внимание, может заставить воздержаться от питья данной воды |
| 5 | Очень сильный | Делает воду непригодной для питья |

Таблица 3

Оценка интенсивности вкуса питьевой воды (20°С)

| Балл | Интенсивность вкуса и привкуса | Описание определения |
| --- | --- | --- |
| 0 | Запаха нет | Вкус и привкус не ощущаются |
| 1 | Очень слабый | Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследовании |
| 2 | Слабый | Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это внимание |
| 3 | Заметный | Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительный отзыв о воде |
| 4 | Отчетливый | Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья |
| 5 | Очень сильный | Вкус и привкус настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению |

Цветность воды

Чистая вода в тонких слоях бесцветна. В толстом слое она имеет голубоватый оттенок. Иные оттенки свидетельствуют о наличии в воде различных растворенных и взвешенных примесей. Цвет природных вод открытых водоемов чаще всего обусловливается наличием гуминовых веществ, окрашивающих воду в различные оттенки желтого и бурого цвета. Количество этих веществ зависит от геологических условий, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т.п. Коллоидные железистые соединения придают воде оттенки от желтоватых до зеленых. При попадании в воду отходов различных производств ее цвет может изменяться в зависимости от цвета загрязняющих веществ.

Цветность определяют колориметрически или фотометрически, сравнивая цвет исследуемой воды с эталонной шкалой, имитирующей окраску природных вод. Для этого используют платино-кобальтовую или дихромато-кобальтовую шкалу. Результаты выражают в условных единицах – градусах цветности.

Цветность природных вод варьирует от нескольких единиц до нескольких тысяч градусов. Предельно-допустимая величина цветности в водах, используемых для питьевых целей, составляет 20о . В соответствии с требованиями к качеству воды в зонах рекреации окраска воды не должна обнаруживаться визуально в столбике воды высотой 10 см.

Прозрачность и мутность

Прозрачность (или светопропускание) и мутность воды являются физической характеристикой воды, зависящей от присутствия в воде окрашенных и взвешенных органических и минеральных веществ. Мерой прозрачности служит высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую в водоем белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различить на белой бумаге стандартный шрифт определенного размера и типа (как правило, шрифт средней жирности высотой 3,5 мм).

При регулярном контроле работы водоподготовительных станций и при определении качества воды в водопроводной сети прозрачность воды определяется по методу креста. Результаты выражают в сантиметрах с указанием способа измерения.

При содержании в воде взвешенных веществ более 3 мг/дм3 находят величину, обратную прозрачности, – мутность воды. Мутность воды устанавливают, сравнивая мутность исследуемой воды со стандартами, и выражают в мг/дм3 . Определение прозрачности (мутности) воды – обязательный компонент программ наблюдений за состоянием водных объектов. Повышение  мутности воды может быть обусловлено наличием в ней гуминовых веществ, коллоидных соединений железа, взвешенных и окрашенных веществ, являющихся отходами производства, а также массовым развитием водорослей, что характерно для загрязненных и эвтрофированных водоемов.