Тема 14. Электробезопасность.

Действие электрического тока на человека. Классификация помещений по электробезопасности. Обеспечение электробезопасности

Действие электрическоrо тока на орrанизм человека

Широкое использование электроэнергии во всех отраслях на¬родного хозяйства, в том числе и машиностроении, привело к зна¬чительному расширению круга лиц, связанных с эксплуатацией электроустановок.

Электроустановками называется совокупность машин, аппара¬тов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружени¬ями и помещениями, в которых они установлены), предназначен¬ных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в дру¬гой вид энергии.

Лица, связанные с работами на электроустановках, должны в совершенстве знать причины поражения электрическим током, а также защиту от поражения.

Защита от поражения электрическим током является составной частью электробезопасности.

Электробезопасность представляет собой систему организацион¬ных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защи¬ту людей от вредного и опасного воздействия электрического то¬ка, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Нарушение требований электробезопасности при работе на электроустановках, как правило, приводит к электротравмам. Элек-тротравма - это травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги. Явление, характеризующееся совокуп¬ностью электротравм, называется электротравматизмом.

Возникновение электротравмы может быть связано:

с однофаз¬ным (однополюсным) прикосновением не изолированного от земли (основания) человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением;

с одновременным прикосновением человека к двум токоведу¬щим неизолированным частям (фазам, полюсам) электроустано¬вок, находящихся под напряжением;

с приближением на опасное расстояние человека, не изолиро¬ванного от земли (основания), к токоведущим, не защищенным изоляцией, частям электроустановок, находящихся под напряже¬нием;

с прикосновением человека, не изолированного от земли (осно¬вания), к металлическим корпусам (корпусу) электрооборудова¬ния, оказавшегося под напряжением;

с включением человека, находящегося в зоне растекания тока замыкания на землю, на «напряжение шага»;

с действием атмосферного электричества при грозовых разря¬дах;

с действием электрической дуги;

с освобождением человека, находящегося под напряжением.

Действие электрического тока на живую ткань носит своеоб¬разный и разносторонний характер. Проходя через организм че¬ловека, электрический ток производит термическое, электрическое, механическое и биологическое действия.

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных со¬судов, нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные функциональные рас¬стройства.

Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, что сопровож¬дается значительными нарушениями их физико-химического со¬става.

Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслоении, разрыве и других подобных повреждений различных тканей организма (мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, со¬судов легочной ткани и др.) в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови.

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и воз-буждении живых тканей организма, а также в нарушении внутрен¬них биоэлектрических процессов, протекающих в нормально дейст¬вующем организме.

Перечисленные действия электрического тока на организм че¬ловека нередко приводят к различным электротравмам, которые условно разделяются на местные и общие.

К местным электротравмам относятся: электрические ожоги и знаки (метки), металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз).

К общим электротравмам относится электрический удар, при котором поражается (или создается угроза поражения) весь орга¬низм из-за нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов.

Оба вида электротравм часто сопутствуют друг другу, но они различны и должны рассматриваться раздельно.

Степень опасного и вредного воздействия на человека электри¬ческого тока и электрической дуги зависит: от рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока через тело человека; продолжительности воздействия электрического тока; ус¬ловий внешней среды.

Большинство из перечисленных факторов влияют в свою очередь на электрическое сопротивление тела человека.

Сопротивление человека резко уменьшается при увлажнении и загрязнении кожи или ее повреждении. Оно зависит также от ме¬ста приложения электродов к телу человека.

Влияние места приложения электродов обусловлено различной толщиной рогового слоя на различных участках.

С повышением напряжения, приложенного к телy человека, возможен пробой рогового слоя кожи (при напряжении 50 В и вы¬ше), что приводит к уменьшению сопротивления человека.

С увеличением тока, проходящего через тело человека, усили¬вается местный нагрев кожи, что в свою очередь повышает потоот¬деление и уменьшает сопротивление кожи. Сопротивление человека 	зависит от рода и частоты тока. При переменном токе оно меньше, чем при постоянном, так как создается емкость, обусловленная об¬разовавшимся конденсато¬ром между электродами, приложенными к телу чело¬века.

Степень опасности зависит также от пути прохождения тока через тело человека. Наиболее опасный путь - это путь через жиз¬ненно важные органы: сердце, легкие, спинной мозг и т. д.

При увеличении продолжительности воздействия электрическо¬го тока сопротивление уменьшается вследствие усиления крово¬снабжения участков кожи под электродами, потовыделения и т. д.

На степень опасности поражения влияют индивидуальные свой¬ства человека. Повышенной восприимчивостью к воздействию элек¬трического тока обладают лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями кожи, сердечно-сосудистой и нервной системы, легких и др.

Все случаи поражения человека током в результате электрического удара, т. е. прохождения тока через человека, являются следствием его прикосновения не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения, оцениваемая, как известно, током, проходящим через тело человека, или напряжением, под которым он оказывается, т. е. напряжением прикосновения, зависит от ряда факторов: схемы включения человека в электрическую цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима её нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли, а также ёмкости токоведущих частей относительно земли и т. п.

Таким образом, указанная опасность не однозначна: в одних случаях включение человека в электрическую цепь будет сопровождаться прохождением через него малых токов и окажется неопасным, в других токи могут достигать больших значений, способных вызвать смертельное поражение человека.

Необходимо определить зависимость опасности включения человека в электрическую цепь, т. е. значения напряжения прикосновения и тока, протекающего через человека, от перечисленных факторов. Эту зависимость необходимо знать при оценке той или иной сети по условиям техники безопасности, выборе и расчёте соответствующих мер защиты, в частности защитного заземления, зануления, защитного отключения, устройств контроля изоляции сети и т. п. При этом во всех случаях, кроме особо оговоренных, будем считать, что сопротивление основания, на котором стоит человек (грунт, пол и др.), а также сопротивление его обуви незначительны и поэтому приняты равными нулю.

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными. Однако наиболее характерны две схемы включения: между двумя фазами электрической сети и между одной фазой и землёй.

Разумеется, во втором случае предполагается электрическая связь между сетью и землёй. Такая связь может быть обусловлена несовершенством изоляции проводов относительно земли, наличием ёмкости между проводами и землёй и, наконец, заземлением нейтрали источника тока, питающего данную сеть.

Применительно к сетям переменного тока первая схема соответствует двухфазному прикосновению, а вторая – однофазному.

Двухфазное прикосновение, как правило, более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение – линейное, а ток, проходящий через человека, оказываясь независимым от схемы сети, режима её нейтрали и других факторов, имеет наибольшее значение.

Случаи двухфазного прикосновения происходят очень редко. Они являются, как правило, результатом работы под напряжением в электроустановках до 1000 В – на щитах,  сборках, воздушных линиях электропередачи (например, при замене сгоревшего предохранителя на вводе в здание) и т. п.; применения неисправных индивидуальных электрозащитных средств – диэлектрических перчаток с проколами или разрывами резины, монтёрского инструмента с повреждённой изоляцией рукояток и пр.; эксплуатации оборудования с неограждёнными неизолированными токоведущими частями (открытые рубильники, повреждённые штепсельные розетки, провод с повреждённой изоляцией, незащищённые зажимы сварочных трансформаторов и т. п.).

Однофазное прикосновение, как правило, менее опасно, чем двухфазное, поскольку ток, проходящий через человека, ограничивается влиянием многих факторов. Однако однофазное прикосновение возникает во много раз чаще.

Однофазное прикосновение можно рассматривать как неполное замыкание на землю, причём величина тока, проходящего через человека, в трёхфазной сети зависит прежде всего от режима нейтрали источника питания. Ток через человека, прикоснувшегося к заземлённому корпусу, оказавшемуся под напряжением, , или попавшего под шаговое напряжение, зависит от тока замыкания на землю. Последний в свою очередь, зависит от тех же параметров сети, что и ток, проходящий через человека, прикоснувшегося к одной из фаз, и прежде всего от режима нейтрали. Нейтраль источника питания может быть изолированной от земли и глухозаземлённой.

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединённой к заземляющему устройству или присоединённая через аппараты, компенсирующие ёмкостный ток сети, трансформаторы напряжения и другие аппараты, имеющие большое сопротивление. Глухозаземлённой нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединённая к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (трансформаторы тока и т. п.).

Сети с изолированной нейтралью. Ток замыкания на землю и ток, проходящий через человека, касающегося одной фазы в таких сетях, зависит от сопротивления изоляции и ёмкости фаз относительно земли.

Изоляция токоведущих частей (проводов, обмоток, шин и др.) выполняется из реальных диэлектриков, удельное электрическое сопротивление которых имеет конечную величину. Кроме того, вследствие старения изоляции, увлажнения и других неблагоприятных условий удельное сопротивление её снижается. Поэтому на каждом участке длины провода изоляция имеет конечное активное электрическое сопротивление. Каждый участок провода имеет ёмкость относительно земли. Активное сопротивление изоляции и ёмкости распределены по всей длине провода. Таким образом, чем выше сопротивление изоляции сети, тем меньше ток, проходящий через человека, при однофазном прикосновении.

Условия внешней среды также влияют на сопротивление челове¬ка, а следовательно, на степень поражения электрическим током. Поэтому, согласно ПУЭ, помещения разделяются на: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные (с токопроводящей и не¬токопроводящей пылью); с химически активной или органической средой. Во всех помещениях, кроме сухих, сопротивление человека  уменьшается. В отношении опасности поражения электрическим током поме¬щения разделяются согласно ПУЭ на три категории.

1. Помещения с повышенной опасностью, характернзующиеся наличием одного из следующих признакав: сырости, когда относи¬тельная влажность превышает 75%; высокой температурой возду¬ха, превышающей +35 С; токопроводящей пыли; токопроводящих полов; возможности одновременного прикосновения человека к име¬ющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, техноло¬гическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к ме¬таллическим корпусам электрооборудования, с другой.

2. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием од¬ного из трех условий: особой сырости, когда относительная влаж¬ность воздуха близка к 100 %; химически активной среды, когда содержащие пары или образующие отложения действуют разруша¬юще на изоляцию и токоведущие части электрооборудования; двух или более признаков одновременно, свойственных помещениям с повышенной опасностью.

3. Помещения без повышенной опасности характеризуются от¬сутствием признаков  повышенной и особой опасности.

Тяжесть поражения электрическим током в большой степени зависит от вида прикосновения к токоведущим частям и от режи¬ма сети. Опасность воздействия электрического тока оце¬нивается по ответным реакциям организма. Замыкание электриче¬ской цепи через тело человека может вызвать судорожные сокра¬щения мышц от переменного тока (неотпускание), болевое раздражение от постоянного тока и, наконец, фибрилляцию сердца.

3.2 Обеспечение электробезопасности и методы защиты от поражения электрическим током

К техническим способам и средствам защиты относятся: изоля¬ция токоведущих частей с устройством непрерывного контроля; ограждения; электрическое разделение сетей; применение малых напряжений; электрозащитные средства; блокировка; сигнализа¬ция и знаки безопасности; защитное заземление; зануление; защит¬ное отключение; защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на низшую, компенсация токов замыкания наземлю.

Изоляция токоведущих частей. Для обеспечения нормальной ра¬боты электроустановок и защиты от поражения электрическим то¬ком применяется     р а б о ч а я  и з о л я ц и я - электрическая изоля¬ция токоведущих частей.

Может предусматриваться также д о п о л н и т е л ь н а я  и з о¬ л я ц и я для защиты в случае повреждения рабочей изоляции. Изо¬ляция, состоящая из рабочей и дополнительной, называется д в о й ¬н о й    и з о л я ц и е й.

Улучшенная рабочая изоляция, которая обеспечивает такую же степень защиты, как и двойная, называется у с и л е н н о й  и з о л я ц и е й.

Оградительные устройства (ограждения). С целью исключения возможности прикосновения к токоведущим частям или прибли¬жения к ним на опасное расстояние применяются ограждения. За¬щитные ограждения должны обладать соответствующими электри¬ческими и механическими свойствами. Они могут иметь различное конструктивное исполнение: сплошные, сетчатые. Ограждения должны открываться или сниматься ключом или специальным инстру¬ментом.

Электрическое разделение сетей. Разветвленные сети большой протяженности имеют значительные емкости и небольшие актив¬ные сопротивления изоляции относительно земли. Однофазное при¬косновение в таких сетях весьма опасно.

Электрическое разделение сети, т. е. разделение сети на отдель¬ные, не связанные между собой участки, способствует резкому сни¬жению опасности поражения электрическим током за счет уменьше¬ния емкостной и активной проводимостей. Для разделения сети применяются разделяющие трансформаторы, позволяющие изоли¬ровать электроприемники от сети, а также преобразователи час¬тоты и выпрямительные устройства, которые связываются с пита¬ющей их сетью через трансформаторы.

Применение малых напряжений. Малым называется номинальное напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. Малые напряжения ис¬пользуются для питания электрифицированного инструмента, пе¬реносных светильников и местного освещения на станках в помеще¬ниях с повышенной опасностью и особо опасных.

Плакаты и знаки безопасности служат для предупреждения об опасности приближения к частям установок, находящихся под на¬пряжением, а также для запрещения оперирования коммутацион¬ными аппаратами, которыми может быть подано напряжение на место, отведенное для работ, а также для напоминания о наличии напряжения, заземления и т. п.

В зависимости от назначения плакаты и знаки делятся на nредуnреждающие («Стой - напряжение», «Не влезай - убьет» и др.); запрещающие («Не включать - работают люди» и др.); предписы¬вающие («Работать здесь» и др.); указательный («Заземлено»).

Б л о к и р о в к а - это устройство, предотвращающее попадание работающих под напряжение в результате ошибочных действий. По принципу действия блокировка подразделяется на электрическую и механическую.

Электрической называется блокировка, которая коммутирует блокировочные контакты непосредственно в силовой цепи (прямо¬го действия) или в цепи управления пускового ап¬парата (косвенного дейст¬вия).

Механическая блокировка выполняется с помощью самозапира¬ющихся замков, стопоров, защелок и других механических приспо¬соблений, которые препятствуют  проникновению к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Защитное заземление, зануление и защитное отключение электроустановок. Защитным заземлением называется преднамеренное электриче¬ское соединение с землей или ее эквивалентом металлических не-токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление предназначено для устранения опасности по¬ражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.

Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1000 В с изоли¬рованной нейтралью и в сетях напря¬жением выше 1000 В как с изолирован¬ной, так и с заземленной нейтралью.

Устройство заземления. Соединение металлических нетоковеду¬щих частей оборудования с землей осуществляется с помощью за¬земляющих проводников и заземлителя.

З а з е м л и т е л ь - это проводник или совокупность металличе¬ски соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей, или ее эквивалентом.

Различают заземлители искусственные, предназначенные исклю¬чительно для целей заземления, и естественные - находящиеся в земле металлические предметы иного назначения.

З а з е м л я ю щ и е  п р о в о д н и к и - это проводники, соединяющие заземляемые части с заземлителем.

Совокупность конструктивно объединенных заземляющих про¬водников и заземлителя называется з а з е м л я ю щ и м  у с т р о й ¬с т в о м.

По расположению заземлителя относительно заземляемого обо-рудования заземляющие устройства (заземления) подразделяются на выносные и контурные.

П р и   в ы н о с н о м   з а з е м л е н и и заземлители располагаются на некотором удалении от заземленного оборудования. Заземленные корпуса оборудова¬ния могут находиться вне поля растекания - на земле, а напря-жение прикосновения при замыка¬нии на корпус будет  максималь¬ным.

П р и   к о н т у р н о м   з а з е м ¬л е н и и    заземлители располага¬ются по контуру вокруг заземлен¬ного оборудования, поэтому кор¬пуса оборудования, как правило, находятся в зоне растекания тока. В этом случае при замыкании на корпус напряжение прикосновения будет меньше, чем при вы¬носном заземлении.

При больших размерах контура вследствие большой неравно¬мерности распределения потенциала внутри него напряжения прикосновения и шага могут достигать максимальных значений.

В таком случае необходимо в ы р а в н и в а н и е     п о т е н ц и а¬ л а - это метод снижения напряжений прикосновения и шага меж¬ду точками электрической цепи, к которым возможно одновремен¬ное прикосновение или на которых может одновременно стоять че¬ловек.

Выравнивание потенциала осуществляют с помощью электро¬дов, устанавливаемых внутри контура заземления, и соединитель¬ных полос.

Для снижения напряжения шага за пределами контура в мес¬тах проходов и проездов укладывают в землю дополнительные по¬лосы, соединенные с заземлителем.

Контурное заземление представляет собой систему электродов (трубы, уголок) длиной 2,5...5 м, погруженных в землю и соединен¬ных между собой стальными полосами. Эта система сооружается в траншеях глубиной 0,6.. .0,7 м и представляет собой металличе¬скую решетку, расположенную в земле на территории размещения оборудования, подлежащего заземлению.

Для заземления оборудова¬ния в первую очередь следует использовать естественные за¬землители: железобетонные фундаменты, а также располо-женные в земле металлические конструкции промышленных зданий и сооружений.

Зануление. В сетях с заземленной нейтралью заземление корпуса электро¬установки не способно обеспечить в полной мере защиту от пора-жения электрическим током.

3анулением называется преднамеренное электрическое соедине¬ние с нулевым защитным проводником металлических нетоковеду¬щих частей, которые могут оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник - это проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника тока.

Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого ра¬бочего проводника, который также соединяется с заземленной нейт¬ралью, но предназначен для питания током электроприемников.

Требования к занулению. С целью обеспечения автоматического отключения поврежденной установки проводимость фазных и нулевого проводов должна быть такой, чтобы ток короткого замыка¬ния превышал не менее чем: в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя или расцепителя автомати¬ческого выключателя, имеющего обратно зависимую от тока харак¬теристику. Для автоматических выключателей с электромагнитным расцепителем кратность тока короткого замыкания относительно уставки тока должна быть не менее: 1,4 для автоматов с номиналь¬ным током до 100 А; 1,25 для автоматов с номинальным током более 100 А.

В цепи нулевых защитных проводников не допускается включе¬ние предохранителей и других разъединяющих приспособлений. Допустимо применение выключателей, которые отключают одно¬временно нулевой и фазные провода. Присоединение нулевого про¬вода с оборудованием выполняется сваркой или болтовым соеди¬нением.

Повторное заземление нулевого провода выполняется на кон¬цах воздушных линий (или ответвлений) длиной более 200 м, а также на вводах от воздушных линий к электроустановкам, которые подлежат занулению.

Сопротивления заземления нейтрали источника питания и по¬вторного заземления нормируются ГОСТ 12.1.030 ССБТ в зависимо¬сти от значения напряжения источников трехфазного и однофазно¬го токов.

Контроль зануления. Как и заземление, зануление проверяется при вводе в эксплуатацию электроустановок периодически и после ремонта. Внешний осмотр зануления проводится аналогично осмот¬ру заземления. Для измерения сопротивления петли фаза-нуль может быть применен любой прибор, для измерения малых сопро¬тивлений - измеритель заземления МС-08, омметр М 372 и т. п. Сопротивление заземлений нейтрали и нулевого провода измеряет¬ся прибором МС-08 или М 416.

Защитным отключением называется быстродействующая защи¬та, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим то¬ком. Защитное отключение должно осуществлять защиту при глухих и неполных замыканиях на землю, автоматический контроль изо¬ляции цепей защитного заземления или зануления, самоконтроль. К устройствам защитного отключения предъявляются следующие требования: чувствительность, быстродействие, надежность, поме¬хоустойчивость.

Защитное отключение применяется в тех случаях, когда другие виды защиты (заземление, зануление и т. д.) не надежны, трудно осуществимы или когда к безопасности обслуживания электроуста¬новок предъявляются повышенные требования.

В зависимости от входной величины сигнала известны схемы защитного отключения на напряжении корпуса относительно зем¬ли, на токе замыкания на землю, на напряжении и токе нулевой последовательности, на напряжении фазы относительно земли, вен¬тильные, на постоянном и переменном оперативном токе, комбини¬рованные схемы.

Широкое применение в сетях с изолированной и заземленной нейтралью находят устройства защитного отключения (УЗО) на токе нулевой последовательности. Датчиком УЗО явля¬ется трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП) с магнитопроводом тороидальной формы. Первичными обмотками ТТНП являются фазные проводники, проходящие через окно магнитопровода. Вторичная обмотка равномерно расположена на магни¬топроводе.

3.3 Электрозащитные средства и предохранительные приспособления.

В процессе эксплуатации электроустановок нередко возникают условия, при которых даже самое совершенное их выполнение не обеспечивает безопасности работающего и требуется применение специальных средств защиты.

Такими средствами защиты, дополняющими стационарные конструктивные защитные устройства электроустановок, являются переносные приборы и приспособления, служащие для защиты персонала, работающего в электроустановках, от поражения током, от воздействия электрической дуги, продуктов горения, падения с высоты и т. п.

Изолирующие электрозащитные средства, обеспечивающие электрическую  изоляцию человека от токоведущих  или заземлённых частей, а также от земли и они  делятся на основные и дополнительные.

Основные изолирующие электрозащитные средства способны длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением, и работать на этих частях. К таким средствам относятся: в электроустановках напряжением до 1000 В – диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения до 1000 В; в электроустановках напряжением выше 1000 В – изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, а также указатели напряжения выше 1000 В.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства обладают недостаточной электрической прочностью и поэтому не могут самостоятельно защитить человека от поражения током. Их назначение – усилить защитное действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться. К дополнительным изолирующим средствам относятся: в электроустановках до 1000 В – диэлектрические галоши, коврики и диэлектрические подставки; в электроустановках напряжением выше 1000 А – диэлектрические перчатки, боты, коврики, диэлектрические подставки.

Изолирующие штанги предназначены для отключения и включения однополюсных разъединителей, для производства измерений на токоведущих частях, находящихся под напряжением и других подобных работ.

Изолирующие клещи применяют при обслуживании находящихся под напряжением трубчатых предохранителей.

Электроизмерительные клещи являются переносными приборами, они служат для измерения силы тока и других электрических величин в работающей установке.

Указатели напряжения до 1000 В и выше используют для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Резиновые диэлектрические перчатки, галоши, боты и коврики как дополнительные электрозащитные средства применяют при операциях, выполняемых с помощью основных защитных средств. Кроме того, перчатки используют как основное изолирующее защитное средство при работах под напряжением до 1000 В, а галоши и боты – в качестве средств защиты от шаговых напряжений.

Изолирующие подставки применяют в качестве изолирующего основания.

Монтёрский инструмент с изолирующими рукоятками используют при работах под напряжением в электроустановках до 1000 В.

Ограждающие средства защиты предназначены: для временного ограждения токоведущих частей (временные переносные ограждения – щиты, ограждения – клетки, изолирующие накладки, изолирующие колпаки); для предупреждения ошибочных операций (предупредительные плакаты); для временного заземления отключенных токоведущих частей с целью устранения опасности поражения работающих током при случайном появлении напряжения (временные заземления).

Предохранительные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты работающего от световых, тепловых и механических воздействий. К ним относятся защитные очки, противогазы, специальные рукавицы и т. п.

Исправность средств защиты должна проверяться осмотром перед каждым их применением, а также периодически через 6 – 12 месяцев. Изолирующие электрозащитные средства, а также накладки и колпаки периодически подвергаются электрическим испытаниям.