## РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Обеспечение требований к качеству очищенных вод требует ежедневного контроля со стороны эксплуатационных служб в отношении не только технического состояния сооружений, но и технологических параметров их работы. Ниже приведены основные технологические параметры работы сооружений биологической очистки сточных вод, реализующих технологии удаления азота и фосфора, и примеры их расчета.

В ходе технологического контроля рассматриваемых очистных сооружений мы рекомендуем определять следующие расчетные параметры:

1) нагрузка по поступающим загрязнениям:

- нагрузка по органическим соединениям (БПК5, БПКполн, ХПК);

- нагрузка по аммонийному азоту и/или общему азоту;

- нагрузка по фосфору фосфатов и/или общему фосфору;

- нагрузка по взвешенным веществам;

- нагрузка по специфическим загрязнениям;

2) гидравлическое время пребывания сточной воды в сооружении;

3) отношение количества питательных веществ, поступающих со сточными водами, к массе микроорганизмов активного ила (нагрузка на активный ил);

4) общий возраст активного ила, аэробный возраст активного ила;

5) эффективность удаления загрязняющих веществ;

6) соотношение БПКполн:N:P.

1. Нагрузка по рассматриваемым загрязнениям M(Si) (кг/сут.) определяется по формуле:

(3)

где Si — концентрация рассматриваемого загрязнения, мг/л или г/м3;

Qd — расход сточных вод, поступающих на биологическую очистку, м3/сут.

ПРИМЕР 1
Рассчитаем нагрузку по взвешенным веществам при Sc = 135 мг/л; Qd = 15 080 м3/сут.:

Гидравлическое время пребывания сточной воды в сооружении  представляет собой отношение объема сооружения к расходу поступающих в него сточных вод.

Для аэротенков гидравлическое время пребывания сточной воды tat (ч) определяется по формуле:

где Vaer — объем одного аэротенка, м3;

Naer — количество работающих аэротенков;

Qd — расход сточных вод, поступающих на биологическую очистку, м3/сут.

ПРИМЕР 2

Рассчитаем гидравлическое время пребывания сточной воды в аэротенке при Vaer = 18 000 м3; Naer = 4; Qd = 112 000 м3/сут.:

Отношение количества питательных веществ, поступающих со сточными водами, к массе микроорганизмов активного ила F/M представляет собой отношение суточного количества органического субстрата, поступающего со сточными водами на биологическую очистку, к массе беззольного вещества активного ила (БВАИ), находящегося в аэротенках, и определяется по формуле:

где Si — концентрация рассматриваемого субстрата (БПК5, БПКполн или ХПК), мг/л или г/м3;

Qd — расход сточных вод, поступающих на биологическую очистку, м3/сут.;

xaer — доза активного ила в аэротенках (средняя по всем аэротенкам), г/л или кг/м3;

z — зольность ила, доли единицы;

Vaer — объем одного аэротенка, м3;

Naer — количество работающих аэротенков.

ПРИМЕР 3

Рассчитаем отношение количества питательных веществ, поступающих со сточными водами, к массе микроорганизмов активного ила при Si (БПК5) = 125 мг/л; Qd = 13 500 м3/сут.; xaer = 3,3 г/л; z = 0,34; Vaer = 2300 м3; Naer = 3: