# Очистка воды коагулянтами и флокулянтами

### Флокулянты для очистки воды

С помощью таких веществ получится доочистить жидкость до требуемых стандартов качества. Специальная обработка дает нужный результат вне зависимости от источников получения жидкостного сырья

Отработанная технология выпуска позволяет улучшать состав Н2О, взятой для питья либо сбрасываемой в сточные коллекторы и городские канализационные сети. Но эту задачу могут решать также коагулянты для очистки воды. Оба класса реагентов применяют на:

- Водоподготовительных контурах ТЭЦ и промышленных котельных;

- Станциях углубленной очистки канализационных компаний;

- Аппаратах водоснабжения индустриальных объектов;

- Сельскохозяйственных предприятиях широкого спектра деятельности

### Очистка вод коагулянтами и флокулянтами

Две группы реактивов упомянуты в связке намеренно. Только солидарная очистка вод коагулянтами и флокулянтами дарует блистательное торжество чистоты.

Коагуляция — суть укрупнение частиц, расположенных в жидкостной толще в режиме коллоидной формации. Складывающие микрохлопья обнаруживаются проще и отделяются естественным образом. У загрязнений только отбирают отрицательный электрический заряд, и потому разворачивается слипание в рыхлые комья.

Флокуляция — следующий шаг (выработка химических связок, стягивающих микрохлопья). Тип связи — полимерный мостик — прочно сцепляет увеличенные комочки. Но простота описания не вводит в заблуждение профессионалов В производственных и бытовых условиях зачастую требуется очистка воды для доведения ее химического состава до действующих нормативов. Обработке подлежит как вода, взятая из природных или иных источников и предназначенная для питья, так и сточные жидкости, образующиеся в процессе производства.

Очистка происходит с помощью специальных реагентов, разделяющихся на коагулянты и флокулянты. Они используются также при водоподготовке ТЭЦ и котельных, в промышленности и сельском хозяйстве.

### Особенности коагулянтов и флокулянтов для воды

Для достижения высоких качественных показателей воды применяют оба вида реагентов. Процесс очистки происходит в два этапа, неразрывно связанных между собой.

### 1.Коагуляция

Коагуляция направлена на укрупнение коллоидных частиц и образование микрохлопьев, легко выявляющихся в водной суспензии. Происходит это за счет нейтрализации отрицательного заряда, во время которой агрегаты собираются в рыхлую массу.

### 2.Флокуляция

Флокуляция является продолжением коагуляции и способствует возникновению химических связей между микрохлопьями, образовавшимися после первого этапа. Благодаря этому сгустки скрепляются между собой полимерными мостиками, образуя более крупные комочки.

Сроки, дозы и последовательность применения реагентов зависят от свойств конкретной жидкости и определяются исходя из ее физико-химических показателей. Выпавший осадок удаляется из суспензии, а вода, полученная в результате очистки, соответствует заданным нормативам и критериям.

У загрязнений только отбирают отрицательный электрический заряд, и потому разворачивается слипание в рыхлые комья. Флокуляция — следующий шаг (выработка химических связок, стягивающих микрохлопья). Тип связи — полимерный мостик — прочно сцепляет увеличенные комочки. Но простота описания не вводит в заблуждение профессионалов Они крепко думают до всякого использования парного режима.

Количество веществ, время активации, температура, последовательность воздействия — избираются нормально лишь лицами с высшим химическим образованием.

Физико-химический анализ на месте гарантирует, что раствор флокулянта либо раствор коагулянта сработают рациональным образом. Ассортимент включает ряд типов действительных, апробированных смесей. Подтверждена пригодность таковых в производственной практике и в работе водопроводных сетей

Вместо того чтобы закупать жидкий коагулянт и иное отдельно, стоит обратить внимание на смешанный агент АКФК в канистрах 5 литров. На прочистку 1 кубометра воды тратится 200 миллилитров состава. Водородный показатель не меняется. Ликвидируются одноклеточные водоросли

Жидкий коагуляционный конгломерат PAX-18 отменно работает в очистной и подготовительной сферах, сокращает длительность фильтроцикла. Снижение pH минимизировано. Уничтожаются нитевидные бактерии в осадочных веществах. Допустимо использование при рекультивации озер и в целлюлозно-бумажной индустрии.

## ОБРАБОТКА ВОДЫ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ

В процессах обработки воды применяется большое количество реагентов и материалов: соли, кислоты, щелочи, сорбенты. Реагенты поставляются в твердом, жидком или газообразном состоянии. От свойств реагента зависят условия его хранения и подготовки к дозированию в воду.

| Реагенты | Химическая формула основного вещества | ГОСТы и нормативные документы | Насыпная масса, т/м3 | Назначение при обработке воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алюминий сернокислый технический очищенный (сульфат алюминия, гидрат) | A12(S04)3*14H20 A12(S04)3*18H20 | ГОСТ 12966-85 | 1,1-1,4 | Коагуляция примесей воды при осветлении и обесцвечивании воды |
| Оксихлорид алюминия («Аурат») | [А12(ОН)5С1] •6Н20 | — | 1,1 | То же |
| Хлорное железо (хлорид железа (III)) | FeCl3 | — | 1,5 | То же, особенно целесообразно при низких температурах вод |
| Сернокислое окисное железо (сульфат железа (III), гидрат) | Fe2(S04)3*9H20 | ВТУУХКП 52-80 | 0,96 | То же |
| Железный купорос технический (сульфат железа (И), гидрат) | FeS04*7H20 | — | 1,15 | То же, применяется при известковом и известково-содовом умягчении воды |
| Стекло натриевое жидкое (метасиликат натрия технический) | Na2Si03 | ГОСТ 13078-81* ГОСТ 13079-81 | 1,43-1,55 | После активации в качестве флокулянта |
| Полиакриламид технический | Сополимер амида и солей акриловой кислоты | СТУ 120221-84 ВТУ 70401-86 | — | Флокуляция для интенсификации хлопьеобразования |
| Хлор жидкий | Сl2 | ГОСТ 6718-88* | 1,41 | Хлорирование воды для обеззараживания и интенсификации процессов ее осветления и обесцвечивания |
| Хлорная известь | СаОСl2 | ГОСТ 1692-85 | 1,2 | Хлорирование воды для обеззараживания и интенсификации процессов ее осветления и обесцвечивания |
| Г ипохлорит натрия | NaCIO | ГОСТ 11086-86* | Рас твор | То же |
| Тиосульфат натрия (тиосульфат натрия, гидрат) | Na2S203*5H20 | ГОСТ 11086-86* | 1,0 | Дехлорирование воды |
| Сернистый ангидрид жидкий технический (оксид серы (IV)) | S02 | ГОСТ 2918-89* | 1,38 | То же |
| Сульфит натрия (сульфит натрия, гидрат) | Na2S03*7H20 | ГОСТ 903-86* | 1,5 | То же |
| Уголь активный марки: ОУ, сухой БАУ (древесный) КАД йодный рекуперацион- ный | — | ГОСТ 4453-84* ГОСТ 6217-84* МРТУ 601611-83 ГОСТ 8703-84* | 0,22 0,22 0,22 0,22 | То же, устранение привкусов и запахов, придаваемых воде органическими веществами То же |
| Марганцовокислый калий технический (перманганат калия) | KMnO4 | — | 1,36 | Устранение привкусов и запахов воды |
| Медный купорос (сульфат меди) | CuS04-5H20 | ГОСТ 19347-84Е | 1,18 | Устранение цветения воды в водоемах, биологического обрастания и развития водорослей |
| Аммиак жидкий синтетический | NH3 | ГОСТ 6221-82*Е | 0,61 | Аммонизация воды |
| Аммиак водный | NH3 + NH4OH | ГОСТ 3760-89* | 0,91 | То же |
| Сульфат аммония | (NH4)2S04 | ГОСТ 10873- 83* | 1,03 | То же |
| Аммоний хлористый (аммоний хлорид) | NH4Cl | ГОСТ 3769-89* ГОСТ 2210- 83 *Е | 0,48 | Аммоний-натрий- катионирование |
| Известь строительная, воздушная кальцинированная (оксид кальция) | СаО | ГОСТ 9179-87 | 1,0 | Подщелачивание воды, устранение карбонатной и магнезиальной жесткости воды |
| Едкий натр технический (гидроксид натрия) | NaOH |  |  | Подщелачивание воды |
| Сода кальцинированная техническая (карбонат натрия) | Na2C03 | ГОСТ 2263-89* ГОСТ 5100-85Е ГОСТ 10689- 85* | 1,5 0,9-1,2 | Регенерация анио- нитовых фильтров Подщелачивание воды Устранение некарбонатной жесткости |
| Кислота серная техническая | H2S04 | ГОСТ 2184-87* | 1,84 | Стабилизационная обработка воды |
| Кислота соляная техническая | НСl | ГОСТ 857-88* ТУ 601-1194-89 | 1,2 | Регенерация Н- катионитовых фильтров То же |
| Тринатрий- фосфат технический (ортофосфат натрия, гидрат) | Na3P04*12H20 | ГОСТ 201-86*Е | 0,80 | Стабилизационная обработка воды Доумягчение воды перед котельными установками |
| Г ексаметафос- фат натрия технический | (NaP03)6 | МРТУ 6085-84 | 1,26 | Стабилизационная обработка воды |
| Натрий кремнеф тористый технический (кремнефторид натрия) | Na2SiF6 | ТУ 14/0769-84 | 1,5 | Предотвращение выпадения осадка гидроксида железа Фторирование воды |
| Натрий фтористый технический (фторид натрия) | NaF | — | 0,95-1,0 | То же |
| Аммоний кремнефтористый технический (кремнефторид аммония) | (NH4)SiF6 | ОСТ 608-2-85 | 1,0 | То же |
| Аммоний фтористый (фторид аммония) | NH4F | ЦМРТУ 3437- 83 | 1,0 | То же |
| Оксид алюминия активный | AI2O3 | ГОСТ 8136-85 | 0,4-0,75 | Обесфторивание воды |

В практике водоподготовки применяются неорганические коагулянты в сочетании с флокулянтами. Преимущество совместного использования этих двух групп реагентов состоит в том, что коагулянты и продукты их гидролиза обладают высокой адсорбционной и коагулирующей активностью по отношению к растворенным коллоидным загрязнениям, а флокулянты способствуют укрупнению скоагулированных загрязненний и их выделению из очищаемой воды отстаиванием, флотацией, фильтрованием.

В этой связи привлекательным является использование для очистки природных вод композиционных (смешанных) реагентов, которые выполняли бы в комплексе функции коагулянта, флокулянта, осадителя и адсорбента и обладали бы синергетическим эффектом.

Композиционные реагенты по компонентному составу разделяются:

- на неорганические коагулянты;

- органические флокулянты;

- коагулирующе-флокулирующие композиции;

Композиционные неорганические коагулянты (КНК) представляют смеси неорганических алюминий- и железосодержащих коагулянтов. Они могут содержать также различные минеральные добавки, увеличивающие их коагулирующую или адсорбционную способность.

Композиционные флокулянты (КФ) получают смешением флокулянтов, обладающих разными свойствами — молекулярной массой, величиной и знаком заряда, химическим строением.

Коагулирующе-флокулирующие композиционные реагенты (КФК) включают в качестве компонентов неорганические коагулянты, органические флокулянты и различные активные добавки, изменяющие те или иные характеристики КФК.

Композиционные реагенты изготавливают путем смешения отдельных компонентов или их растворов или переработкой смешанного сырья или отходов производства.

Использование последних позволяет дополнительно решать экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. Реже используют специальные технологии получения. Например, в ОАО «Сорбент» гидроксохлорсульфат алюминия получают в процессе смешения сплава сульфата алюминия и раствора гидроксохлорида алюминия, выдержки и последующей кристаллизации смеси. Алюмосиликатный коагулянт АКФК получают путем обработки природного алюмосиликата нефелина минеральной кислотой.

Композиционные реагенты могут выпускаться в виде жидкостей, суспензий, порошков, гранул. Преимуществом порошкообразных композиционных реагентов являются удобства, связанные с их транспортировкой и хранением.

## Состав коагулирующее-флокулирующих композиций

| Вид, наименование | Состав |
| --- | --- |
| Коагулянт-флокулянт АКФК | Водный раствор, содержащий соли алюминия — 2,1% по оксиду и кремния — 3% по оксиду |
| Смесь солей амфотерного металла и флокулянта | Смесь 1 вес.ч. катионного полиэлектролита с молек. массой 500-5000 и 0,2-3 вес.ч. соли (ZnCl2, Fe С13, А1 Cl3, ZnS04) |
| Бинарная смесь цинката щелочного металла и катионного полиамина | Водный раствор с pH 8-11, содержащий цинкат натрия и катионный полиамин с мол.массой 500-100000 в отношении (вес.ч.): 1 (по Zn2+) 0,2-0,5 |
| Смесь оксихлорида алюминия и катионных флокулянтов | Смесь оксихлорида алюминия и полиамина и (или) полиди- метилдиаллиламмоний хлорида в весовом отношении 5:1 |
| Смесь ГОХА и неионных или анионных флокулянтов | Смесь гидроксохлорида алюминия и полиакриламида |
| Смесь солей алюминия, флокулянта и минеральных добавок | Жидкая суспензия, содержащая 10-90% по весу 50% водного оксихлорида алюминия, 10-90% по весу полидиметилди- аллиламмоний хлорида и до 2% тонкодисперсной слюды формулы H2KA13(S04) |
| Смесь солей алюминия, флокулянта и минеральных добавок | Смесь сульфата алюминия, полиакриламида, извести, активированного кислотой бентонита, адипиновой кислоты |
| Смесь солей трехвалентых металлов, катионного и анионного флокулянтов и минеральных добавок | Порошковая смесь (в масс.%) солей трехвалентных металлов (30-55%), катионного (1-2%) и (1-2%) анионного флокулянтов, активированного бентонита (3-65%) и карбоната натрия (остальное) |

К известным торговым маркам коагулирующе-флокулирующих композиций относятся немецкие коагулянты марок Bets, Efapur, Polysorb, отечественные реагенты марок АКФК, «Оседон», ЛКР, СКИФ на основе оксихлорида алюминия (ОАО «Аурат»), коагулянт DREWO на основе соли цинка (Италия).

Практический интерес представляют бинарные композиции, содержащие коагулянт и флокулянт, поскольку они могут заменить эти реагенты при их раздельном применении для очистки природных и сточных вод.

Известные коагулирующе-флокулирующие композиции на основе минеральных коагулянтов и органических флокулянтов состоят из солей алюминия и железа, неионных или катионных флокулянтов. Применение органических анионных флокулянтов в таких композициях ограниченно, поскольку при их взаимодействии с солями алюминия или железа возможно образование нерастворимых продуктов.

Имеющиеся результаты исследований физико-химических свойств растворов бинарных композиций на основе солей алюминия, железа и водорастворимых полимеров свидетельствуют о наличии химических взаимодействий между компонентами, приводящих к образованию устойчивых металлосодержащих полимерных комплексов. Эффективность коагулирующе-флокулирующих композиций может определяться аддитивным (самостоятельным) или синергетическим эффектом входящих в них компонентов. При использовании для очистки воды композиционных алюмокремниевых коагулянтов проявляются флокулирующие свойства активной кремниевой кислоты и коагулирующие действия соединений алюминия. Образующиеся соединения типа Al2Si205(0H)4 способствуют повышению эффективности применения такого композиционного реагента.

При использовании порошковых композиций того же состава, в которых химические воздействия отсутствуют, проявляется аддитивный эффект компонентов композиции. Сначала протекает гидролиз коагулянта, а затем флокуляция адсорбированных продуктами гидролиза загрязнений благодаря различной скорости растворения коагулянта и флокулянта. В результате эффективность применения порошковых композиций для очистки воды растет с увеличением катионной активности флокулянта, входящего в их состав, как и при последовательном вводе коагулянта и флокулянта, что является косвенным доказательством одинакового механизма протекания процесса.

Коагулирующе-флокулирующие композиции эффективны для очистки как природных, так и сточных вод и с успехом могут заменить эти же реагенты при их раздельном применении.

Композиционный коагулянт-флокулянт на основе сульфата алюминия и полиакриламида марки СА-ЗН-600, разработанный ОАО «Сорбент» при участии Пермводо- канала и Пермэнерго, позволяет упростить технологию очистки и повысить ее эффективность на станциях, не имеющих отдельного узла приготовления растворов флокулянта. Данный реагент прошел промышленные испытания на одной из ТЭЦ Пермэнерго с положительным результатом.

При очистке маломутной природной воды эффективно введение в воду водного раствора композиции, содержащей гидролизующуюся соль алюминия и водорастворимый полиэлектролит катионного типа. В качестве гидролизующейся соли алюминия (ГСА) может быть использован сульфат алюминия, основный сульфат алюминия, хлорид алюминия, основный хлорид алюминия. В качестве водорастворимого полиэлектролита катионного типа предлагается полидиметилдиаллиламмонийгидрохлорид (ПДАДМАХ) (молекулярная масса 200000-1000000). Соотношение ГСА к ПДАДМАХ составляет (2-10): 1 в пересчете на 100%-ный продукт. Данный реагент позволяет очищать воды в холодное время года.

При соотношении компонентов 5:1 отмечается синергетический эффект при использовании композиции для очистки маломутной воды с низкой щелочностью.

В институте ВОДГЕО (д.т.н. JI.B. Гандуриной) разработана и производится серия двух- и трехкомпонентных коагулирующе-флокулирующих композиций серии ЛKP для очистки воды гидрофильтров от различных типов ЛKM. Коагулянты представляют собой высокоэффективные, нетоксичные, неагрессивные порошкообразные или жидкие продукты, способные действовать в нейтральной среде. По эффективности их действия данные реагенты не уступают зарубежным аналогам.

| Реагент | Доза, мг/л | Мутность, мг/л |
| --- | --- | --- |
| ПДАДМАХ | 4 8 20 | 8,9 9,0 9,8 |
| Оксихлорид алюминия | 4 5 10 | 1,2 0,9 0,6 |
| Оксихлорид алюминия/ПДАДМАХ 5:1 10:1 20:1 | 20 20 20 | 5,4 4,6 2,1 |

Технологические схемы очистки природных и сточных вод с применением композиционных реагентов ничем не отличаются от схем с самостоятельным применением коагулянтов и флокулянтов. Композиционные реагенты могут дозироваться в виде растворов, суспензий или порошков. Порошкообразные композиционные реагенты дозируют непрерывно шнековым дозатором или периодически отдельными порциями через воронку в зону интенсивного перемешивания непосредственно в смеситель.

Выбор реагентов определяется принятой технологией водоочистки, качеством исходной воды и требованиями к степени ее очистки. Расчетные дозы реагентов по их активной части устанавливаются в зависимости от качества обрабатываемой воды с учетом допустимых их количеств в очищенной воде. В процессе эксплуатации сооружений дозы реагентов должны уточняться для каждого периода колебаний качества воды.

Ориентировочная доза коагулянта определяется  в зависимости от мутности исходной воды. При применении контактных осветлителей или контактных фильтров эта доза может быть уменьшена на 10-15%. При коагулировании воды алюминатом натрия его доза составляет 1/10-1/20 от дозы сернокислого алюминия.

| Мутность воды, мг/л | Доза безводного коагулянта для обработки мутных вод, мг/л |
| --- | --- |
| До 100 | 25-30 |
| От 100 до 200 | 30-40 |
| От 200 до 400 | 35-45 |
| От 400 до 600 | 45-50 |
| От 600 до 800 | 50-60 |
| От 800 до 1000 | 60-70 |
| От 1000 до 1500 | 70-80 |

Дозы флокулянтов ПАА, применяемых для улучшения процесса хлопьеобразования, ориентировочно определяются по таблице:

| Мутность воды, мг/л | Цветность воды, град Р1-С0 | Доза безводного ПАА, мг/л |
| --- | --- | --- |
| До 10 | >50 | 1-1,5 |
| От 10 до 100 | 30-100 | 0,3-0,6 |
| От 100 до 500 | 20-60 | 0,2-0,5 |
| От 500 до 1500 | — | 0,2-1 |

Доза хлорсодержащих реагентов (по активному хлору) принимается: для обеззараживания воды поверхностных источников после ее очистки — до 2-3 мг/л, подземных источников — 0,7-1 мг/л. При большом содержании органических веществ в исходной воде для улучшения процессов коагуляции и обесцвечивания производится предварительное ее хлорирование дозой хлора более 3 мг/л.

Дозы порошкового активного угля или перманганата калия, используемых для удаления привкусов и запахов из воды, определяются по результатам технологических исследований.

Суточный расход реагентов подсчитывается по формуле

Cсут=ДQсут/10ρ

где Д- доза реагента, мг/л; Qсут— полная производительность станции, м3/сут (для суток с максимальным водопотреблением); ρ — содержание активного вещества в реагенте, %.

## Подбор технологического оборудования

На складах должен храниться запас реагента на срок до 30 суток в зависимости от Qсут. Расчетный запас реагентов (доставляемых навалом) округляется до единиц, кратных грузоподъемности транспортных средств (вагоны — 60 т, автосамосвал — 4 т), а для реагентов, доставляемых в таре, кратным весу одной упаковки.

Годовой расход реагентов, Сгод, определяют по формуле

Сгод= ДсрQсут.ср*365*100/1*106*ρ

где Дср — средняя для разных периодов года доза реагента, мг/л; Qсут.ср — полная производительность станции, м3/сут (для суток со средним водопотреблением).

Поставки и хранение реагентов на водопроводной станции производятся в сухом и жидком состоянии, а их дозирование в воду — в виде растворов, суспензий или сухого порошка. Все это определяет большой набор схем хранения и приготовления реагентов.

Схема приготовления коагулянта при сухом хранении, представленная на рисунке, целесообразна при расходе коагулянта до 5-6 т/сут. Транспортирование коагулянта по складу и загрузку в растворные баки осуществляют с кран-балкой и подвесным грейфером емкостью до 0,5 м3 с помощью дистанционного пульта.

Склад коагулянта находится в неотапливаемом помещении. Высота склада должна позволять производить беспрепятственную выгрузку коагулянта и его транспортирование по складу.

Площадь складов следует рассчитывать на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимальной потребности реагента:

Fскл=1,15Qсут. ДТ/10000ργ0h

где Qcym— полная производительность очистной станции, м3/сут; Д- доза реагента, г/м3; Т — продолжительность хранения реагента, сут; ρ — содержание активного вещества в реагенте, %; γ0 — объемная насыпная масса реагента, т/м3; h-допустимая высота складирования ~ 1,5-2,5 м.

Расходные баки находятся в отапливаемом помещении, отделяемом от склада капитальной перегородкой. Над этим помещением находятся обычно помещения для приготовления или хранения других реагентов. Из растворных баков раствор коагулянта концентрацией 10-15% перепускается в расходные баки, где разбавляется до рабочей концентрации (4-10%). Для перемешивания раствора в нижнюю часть баков через систему труб подается воздух. Из расходных баков раствор коагулянта подается в смеситель насосом-дозатором либо кислотостойким насосом через дозатор любого типа. Количество расходных, растворных баков и насосов должно быть: растворных — 3, расходных — 2.

Схема организации реагентного хозяйства при мокром хранении коагулянта в растворных баках-хранилищах представлена на рис. 13.2. В этом случае коагулянт доставляется автотранспортом и загружается в растворные баки-хранилища, где растворяется и хранится в виде 15-20%-ного концентрированного раствора. Емкость баков-хранилищ рассчитывается на 30-суточный расход реагента. Количество баков должно быть не менее трех.