## Схема реагентного хозяйства с мокрым хранением реагента (сернокислого алюминия)

После растворения коагулянта производится его отстаивание. Осадок собирается в нижней, подрешеточной части баков и сбрасывается в канализационный лоток. Из верхней отстойной части баков-хранилищ крепкий раствор коагулянта забирается насосами с помощью поплавка и перекачивается в расходные баки, где готовится рабочий раствор.

Для растворения и перемешивания коагулянта в баках предусматривается подвод воздуха от воздуходувок. Воздуходувки могут располагаться в одном помещении с расходными баками и насосами.

Для подачи воздуха в растворные и расходные баки обычно применяются водокольцевые насосы-воздуходувки типа ВК.

Насосов должно быть не менее двух (один рабочий, один резервный).

Для перекачки и дозирования реагентов целесообразно применять насосы-дозаторы. Наиболее распространены плунжерные насосы-дозаторы типа НД, предназначенные для перекачки чистых жидкостей и неабразивных суспензий с концентрацией твердой фазы до 10% по массе.

Подача насосов регулируется от нуля до максимума путем изменения длины хода плунжера.

Основные параметры насосов-дозаторов приведены в таблице. Первая цифра в марке насоса означает подачу в л/ч, вторая — давление в атм. Для перекачки известкового молока применяются насосы НД с этими же параметрами, но устойчивые к абразивному действию суспензий.

Перемешивание известкового молока в гидравлических мешалках, перекачка угольной пульпы производится насосами типа ФГ, устанавливаемыми под залив без обратных клапанов.

## Основные характеристики насосов-дозаторов типа НД

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса с электродвигателем серии ВАО, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| НД 10/100 | 445 | 215 | 465 | 42 |
| НД 16/23 | 450 | 215 | 465 | 43 |
| НД 25/40 | 470 | 215 | 465 | 44 |
| НД 40/25 | 475 | 215 | 465 | 45 |
| НД 63/16 | 475 | 280 | 677 | 46 |
| НД 100/10 | 475 | 215 | 465 | 48 |
| НД 160/25 | 648 | 273 | 622 | 78 |
| НД 400/16 | 803 | 280 | 677 | 110 |
| НД 630/10 | 803 | 280 | 677 | 120 |
| НД 1000/10 | 840 | 302 | 726 | 150 |
| НД 1600/10 | 965 | 350 | 840 | 239 |
| НД 2500/10 | 970 | 350 | 840 | 245 |

При производительности станции более 50 тыс.м3/сут применяется схема с хранением концентрированного раствора коагулянта в специальных резервуарах, располагаемых обычно в здании или вне его.

После растворения в растворных баках коагулянт перекачивается кислотостойкими насосами в баки-хранилища, а в растворные баки загружается новая партия коагулянта. Емкость баков-хранилищ рассчитывается на весь срок хранения.

Из баков-хранилищ 15-20%-ный раствор коагулянта насосами или самотеком подается в расходные баки, где готовится рабочая концентрация раствора, подаваемая затем насосами-дозаторами в смеситель.

Количество расходных баков в этой схеме должно быть не менее двух, растворных баков и баков-хранилищ — не менее трех.

Перемешивание раствора в баках-хранилищах с помощью воздуха предусматривать не следует. На крупных станциях по экономическим соображениям резервуары обычно располагают вне здания реагентного хозяйства, но защищают от замерзания раствора. Температура замерзания 30%-ного раствора коагулянта -5 °С.

## Схема при использовании концентрированного коагулянта

В удаленных районах, где имеется достаточно электрической энергии и куда поставка реагентов затруднена, для обработки воды может быть применена электрокоагуляция. Электрокоагуляция, основанная на растворении алюминиевых или стальных электродов для получения Аl203 и Fe203, позволяет значительно уменьшить общую площадь станции очистки, так как при этом отпадает необходимость в складах для хранения реагента, растворных и расходных баках. Однако вследствие большого расхода электроэнергии этот метод обработки воды применяется преимущественно на станциях небольшой производительности.

Использование очищенных гранулированных, хорошо растворимых коагулянтов позволяет перейти на их сухое дозирование в воду.

Применение сухого дозирования реагентов повышает точность дозирования и упрощает технологическую схему реагентного хозяйства, так как отпадают растворные и расходные баки.

Использование известкования воды для улучшения процессов коагулирования и стабилизационной обработки воды связано с необходимостью предварительного гашения извести. Из-за малой растворимости извести ее. обычно дозируют в виде известкового молока, представляющего собой быстро расслаивающуюся суспензию. Поэтому в баках хранения известкового молока требуется постоянное перемешивание.

При сухом хранении строительную известь доставляют в негашеном виде на склад, примыкающий к помещениям, где расположено оборудование известкового хозяйства. С помощью грейферного крана известь загружается в приемный бункер для гашения. Гашение извести производят при помощи известегасилок или шаровых мельниц. При применении комовой извести перед загрузкой в известегасилку требуется ее предварительное дробление в дробилках. После известегасилки концентрированное известковое молоко поступает в растворные баки-хранилища, а затем в гидравлическую или механическую мешалку, где разбавляется до 5%-ной концентрации; или циркуляционным насосом.

Недостатком сухого хранения извести является большое пылевыделение при производстве работ и их трудоемкость.

## Характеристики аппаратов известкового хозяйства

| Марка аппарата | Производи тельность, т/ч | Габариты, мм |  |  | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| Известегасилка С-382 | 1,0 | 1770 | 1750 | 1540 | 2,8 |
| Известегасилка СМ-1247 | 2-3 | 2800 | 996 | 1560 | 2,2 |
| Шаровая мельница СМ-432 | 0,5-1,9 | 5088 | 1800 | 1700 | 20 |
| Стержневая мельница СМ-435 | 1-2,4 | 4925 | 1820 | 1700 | 20 |

Известегасилки применяют для приготовления известкового молока из извести-пушонки или быстрогасящейся комовой извести-кипелки. Для гашения извести в них подается холодная вода.

Шаровые и стержневые мельницы предназначены для мокрого измельчения и гашения комовой извести. К ним подводится горячая вода. Мельницы применяются при больших расходах извести. При их применении увеличивается количество осадка в сооружениях очистки воды. Для осветления известкового молока применяются гидроциклоны или вертикальные отстойники.

Обычно применяют гидроциклоны типа ГЦК с внутренним диаметром не более 250 мм. При необходимости устанавливают несколько гидроциклонов.

Известковое молоко на гидроциклоны подается насосами типа ФГ или ПС с напором от 6 до 25 м. Слив осадка из гидроциклона производится обратно в бак неочищенного молока. Осветленное молоко подается в бак очищенного молока, а оттуда насосом- дозатором в обрабатываемую воду.

Вместо гидроциклона для осветления известкового молока можно применять вертикальные отстойники, рассчитываемые по восходящей скорости потока 2 мм/с.

При стабилизации воды известковое молоко должно вводиться перед фильтрами, что увеличивает нагрузку на фильтры по загрязнениям и уменьшает длительность их фильтроциклов. Поэтому при соответствующем обосновании применяется ввод раствора извести или очищенного известкового молока в трубопровод после фильтров.

При расходе извести на станции до 50 кг/сут по СаО допускается применение схемы, при которой известковое молоко из ящика для размыва теста подается в сатуратор двойного насыщения для приготовления известкового раствора. Из сатуратора очищенный известковый раствор подается в дозатор.

## Схема известкового хозяйства с поступлением комовой негашеной извести

При больших расходах извести в трубопровод после фильтров дозируют известковое молоко, предварительно очищенное в гидроциклонах или вертикальных отстойниках.

В отличие от коагулянтов и извести сода и хлористый натрий являются хорошо растворимыми реагентами.

Кальцинированная сода дозируется в воду в виде 5-8%-ного раствора для улучшения коагуляции или для стабилизации воды.

Для приготовления раствора соды с целью улучшения коагуляции можно использовать то же самое оборудование, что и для извести. Это позволит оперативно переходить от использования извести к соде или наоборот, в зависимости от наличия реагентов.

Наиболее распространенным флокулянтом является полиакриламид (ПАА), поставляемый на станции очистки воды в виде гелеобразной массы.

ПАА хранится на станциях очистки в таре и растворяется в баках с механическими мешалками с числом оборотов вала 800-1000 в 1 мин. Срок хранения раствора ПАА на станциях очистки воды не должен превышать 15 суток (при большом сроке хранения ПАА стареет). Водные растворы ПАА не обладают коррозийными свойствами и дозируются в воду с концентрацией 0,5-1%.

Из других флокулянтов наибольшее применение получили типа «Праестол», активная кремневая кислота (АК), ВПК-402 и др.

Далее приведена технологическая схема установки системы НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова для приготовления АК обработкой жидкого стекла раствором серно-кислого алюминия. В расходных баках готовится 1,5-2,5%-ный раствор жидкого стекла и 1,5-3,5%-ный раствор сернокислого алюминия. Раствор сернокислого алюминия подается в расходный бак установки АК от расходных баков коагулянтного хозяйства.

## Приготовление и дозирование полиакриламида

В непосредственной близости от установки должны находиться склад бочек и растворные баки жидкого стекла. Растворение жидкого стекла производится путем перемешивания с помощью сжатого воздуха, подаваемого с интенсивностью 3-5 л/с-м2. Растворные баки можно совмещать с расходными, обеспечив забор отстоянного раствора жидкого стекла с верхнего слоя баков.

Количество рабочих установок на станции должно быть не менее двух. В каждой установке должен быть один рабочий и один резервный реактор.

Транспортирование и растворение реагентов сопровождаются значительным выделением вредных веществ в воздух. Поэтому реагентное хозяйство обычно сблокировано в одной части здания очистки воды. Внутри цеха реагентного хозяйства должно быть деление на помещения с однородными выделениями вредных веществ.

Примерно однородными помещениями можно считать склад коагулянта и извести, в котором обычно находятся растворные баки коагулянта и известегасилки; помещение расходных баков, в которых обычно находятся также насосы и воздуходувки; помещение хранения и приготовления ПАА; фтораторная, блокуглевание, хлораторная и другие помещения.

В цехах реагентного хозяйства должно быть предусмотрено помещение для венткамеры.