Песколовки

В сточных водах, особенно при устройстве общесплавной системы водоотведения (при таянии снега образуется много песка),' содержится большое количество песка, который должен задерживаться в песколовках. В противном случае песок, попадая на  другие очистные сооружения нарушает их работу, в частности, в метантенках он приводит к затвердеванию осадка. Особо восприимчивы к наличию песка двухъярусные отстойники.

При устройстве горизонтальных песколовок скорость течения замедляется путём увеличения поперечного сечения лотка таким образом, чтобы частицы песка не транспортировались далее в потоке сточной воды, а оседали. Как правило, в осадок выпадают частицы размером около 0,1-0,2 мм. Необходимая скорость течения в горизонтальных песколовках составляет 30 см/с; то есть для прохождения 10 м длины песколовки необходимо около 30 секунд. Скорость течения в песколовке можно измерить по-1 мощью такого простого плавающего прибора, например, пробки'. Если скорость слишком большая, например, при дожде, то необходимо проконсультироваться со специалистом и уменьшить скорость движения сточной воды в сооружении. Так как расход воды постоянно меняется, то скорость течения также не одинакова, поэтому при небольшом расходе в осадок могут выпадать другие вещества, например, фекалии. Если в осажденном песке накапливается большое количество способных к загниванию веществ, то от песколовок может исходить неприятный запах. Удаленный песок также содержит органические вещества, обладающие неприятным запахом. В таких случаях для устранения неприятного запаха песок необходимо промывать водой или продувать воздухом. Следует помнить, что песок из песколовок всегда черный, даже после промывки цвет сохраняется. Эта окраска связана с присутствующими в сточных водах соединениями серного железа. Среднее количество песка, улавливаемого на очистных сооружениях составляет в зависимости от застройки и поверхности твёрдого покрытия от 2 до 20 д/жит х год, т е. на 1 000 условных жителей приходится от 2 до 20 м3 ежегодно.

Часть песка, поступающего на песколовки, относится к «связанному», причем, отдельные комки, включающие легкие материалы и заполненные воздухом пустоты, не тонут или имеют низкую гидравлическую крупность. Хотя агрегаты связанного песка задерживаются решетками или разрушается перед ними, это не исключает попадания некоторых из них в песколовки.

Поступление песка в течении суток носит крайне неравномерный, залповый и непрогнозируемый характер.

Поскольку песколовки являются головными сооружениями станции очистки, гидравлическая нагрузка на них не осреднена и колеблется не только в течение суток, но и в течение часов. Как будет показано ниже, колебания расходов и, особенно, превышение расчетных расходов ухудшает эффект улавливания песка. Применяемые в отечественной практике песколовки по технологическим схемам относятся к отстойникам (горизонтальные с прямолинейным или фуговым движением воды) и к аппаратам с разделением в поле центробежных сил (тангенциальные и аэрируемые).

Аэрируемые песколовки рассчитаны на разрушение агрегатов «связанного» песка и его отмывку. Движение воды в них поступательное по спирали, причем песок осаждается из струи в момент ее прохода с небольшой скоростью у днища сооружения. Удаление выпавшего песка производится механическим или гидромеханическим способами. Предварительно песок собирается в приямках или сборниках и транспортируется на песковые площадки при помощи гидроэлеватора. Загрязненный песок отмывается в гидроциклоне.

Эксплуатация, профилактика и контроль

В соответствии с нормативами продолжительность пребывания сточной воды в песколовках и ее скорости принимаются: для горизонтальных песколовок - не менее 30 секунд и 0,15 - 0,3 м/с, для аэрированных - 2 - 3 минуты и, как максимум, 0,08 - 0,12 м/с. Гидравлическая нагрузка на поверхность зеркала воды тангенциальных песколовок принимается от 90 до 110 м3/час на м2.

Горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды оборудованы на выходе регулирующими водосливами с широким порогом, которые создают подпор, за счет которого изменяется глубина потока в лотке сооружения таким образом, что удается поддерживать постоянные скорости при некотором изменении расходов воды. Область расходов, в пределах которых обеспечивается постоянная скорость, указывается в паспортах сооружений. Другие типы песколовок таких регуляторов не имеют, а нормальные эксплуатационные условия поддерживают путем включения разного количества песколовок при колебаниях притока сточных вод.

Расходы сточных вод измеряются при помощи тарированного шибера, установленного в канале перед блоком песколовок:

В течение часа операторы должны 3 - 4 раза проверять расход и в необходимых случаях производить дополнительное включение или, наоборот, отключение отдельных песколовок.

Включение выполняется путем открытия, а выключение - закрытия шибера перед соответствующим сооружением. Эти операции следует проводить так, чтобы избежать резкого изменения расходов, на остающихся в работе песколовках.

В горизонтальных песколовках с круговым движением воды и тангециальных песколовках песок оседает и накапливается в осадочной части сооружения, в горизонтальных с прямолинейным движением воды и в аэрированных песколовках выпадает в проточном лотке, откуда должен удаляться в песковой приямок (бункер).

Удаление песка в последнем случае производится двумя способам: механическим или гидравлическим. Механический способ чаще всего применяется для горизонтальных песколовок с прямолинейным движением воды, которые для эго оборудуются скребковым механизмом.

Соскребание песка, выпавшего в проточном лотке части сооружения, производится, когда его слой достигает 35 - 40 см. Продолжительность операции определяется по ее результатам и обычно не превышает 30 – 40 минут.

Гидравлическое удаление применяется в аэрируемых или в реконструированных горизонтальных песколовках с прямолинейным движением воды. В поперечном сечении днище сооружения выполняется с большим (не менее 0,2) уклоном в сторону пескового канала, куда песок сползает по мере выпадения. Канал имеет продольный уклон 0,02 - 0,03 в сторону пескосборного приямка, к которому присоединяется тангенциально. При заполнении канала песком на 40 -60 % производится псевдосжижение песка в восходящем потоке промывной воды с расширением на 10 - 15%. Песок стекает по лотку в приямок, работающий как безнапорный гидроциклон. Удаление песка сопровождается частичной отмывкой при псевдосжмжанш.

Операции по механическому или гидромеханическому удалению песка из лотков песколовок выполняются по указаниям технологических карт и должны тщательно контролироваться операторами. В частности, регулируется режим псевдосжижения, при котором не допускается вынос песка из канала и ухудшение качества очистки.

Песок из пескосборных емкостей откачивается на песковые площадки не реже одного раза в сутки.

Для откачки песка используют, как правило, гидроэлеваторы, подключенные к питательным насосам. Гидроэлеваторы обеспечивают образование песковой пульпы, содержащей 50 - 75% (по объему) воды. Пульпа подается гидроэлеватором по отдельным пескопроводам с самоочищающей скоростью 2 - 3 м/с.