Лекция 9  - ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ.

Дождевые и талые воды с кровли зданий могут удаляться сбросом воды со свесов или организованным отводом по наружным или внутренним водостокам.

Наружные водостоки состоят из желобов, которые собирают воду со ската крыши и водосточных труб с воронками, сбрасывающих воду на отмостку около здания.

В связи со строительством многоэтажных зданий с плоскими большепролетными и многоскатными кровлями со световыми фонарями и сложным рельефом стали широко внедряться системы внутренних водостоков.

Внутренние водостоки отводят воду по трубопроводам, расположенным внутри здания в наружные сети дождевой или общесплавной канализации (закрытый выпуск). Присоединение водостоков к хозяйственно-бытовой системе канализации не допускается. При отсутствии дождевой канализации выпуск предусматривается в лотки около здания (открытый выпуск). Классифицируют внутренние водостоки в зависимости от трассировки и схемы сети: с перпендикулярной и пересеченной схемами.

Перпендикулярная схема характеризуется отсутствием сборных водосточных трубопроводов. От водоприемной воронки дождевые воды отводят по стояку, соединенному непосредственно с открытым или закрытым выпуском.

По пересеченной схеме на чердаке здания устраивают отводные сборные подвесные линии или сборные подпольные коллекторы, размещаемые в подвале или техническом подполье здания. Сборные подвесные трубопроводы объединяют все или часть водоприемных воронок и отводят воду в один стояк и выпуск. Сборный коллектор собирает воду от группы стояков и отводит ее в один общий выпуск.

Внутренние водостоки состоят из водосточных воронок, отводных труб, стояков, выпусков, устройств для прочистки. Водосточные воронки должны обеспечивать быстрый прием, отвод атмосферных вод и задерживать все, что может загрязнить систему (листья, ветки). Водосточные приемные воронки размещают с учетом рельефа кровли и допускаемой на одну воронку площади водосбора. Максимальное расстояние между воронками 48 м. На плоской кровле в ендове устанавливают не менее двух водоприемных воронок. В секционных зданиях на плоских кровлях допускается располагать по одной воронке на каждую секцию. Уклон участков кровель и ендов в сторону приемных воронок должен быть не менее 0,01–0,015. Воронки присоединяют к стоякам с помощью компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Конфигурация воронок зависит от ската крыши, от площади водосбора.

Воронки бывают двух типов: плоские и колпаковые. Воронки с решетками (плоские)  устанавливают на плоских эксплуатируемых кровлях. Воронки с колпаком (колпаковые)  применяют на скатных, а также плоских неэксплуатируемых кровлях. Водосточные воронки состоят из корпуса, устанавливаемого в перекрытии, рамы , под которую заводится гидроизоляция, решетки  или колпака  для задержания мусора.

Воронки герметично соединяют с кровлей, чтобы атмосферные воды не просачивались и не разрушали перекрытие. Слой гидроизоляции зажимают болтами между корпусом и рамой и заливают сверху мастикой. Применяют водосточные воронки диаметром 80, 100, 150 и 200 мм.