Задание:

1. Рассчитайте силы токов, протекающих через человека и, оцените их действие относительно пороговых значений, определите допустимую продолжительность их действия на человека в случае прикосновения к токоведущим частям трехфазной сети с заземленной нейтралью с линейным напряжением  = 380 В (соответственно фазное напряжение = 220 В) для таких схем:

- двухфазное прикосновение;

- одновременное касание фазного и нулевого проводов;

- однофазный касание с нормального режима сети (для четырех вариантов полов, на которых стоит человек: бетонной, деревянной влажной, деревянной сухой и линолеумной).

2. По значениям силы токов, протекающих через человека, сделайте выводы:

- в отношении наиболее и наименее опасных схем прикосновения;

- в отношении наиболее и наименее опасных полов.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

| № варианта | Сопротивление тела человека, RТ.Л, Ом | Сопротивление обуви, RВЗ, Ом | Сопротивление пола, Rn, Ом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бетонный, Rn1 | Деревянный влажный, Rn2 | Деревянный сухой, Rn3 | Линолеумный, Rn4 |
| 1 | 900 | 260 | 600 | 2800 | 4400 | 6100 |
| 2 | 100 | 320 | 350 | 2500 | 4100 | 6400 |
| 3 | 1100 | 380 | 550 | 1900 | 4700 | 6300 |
| 4 | 920 | 280 | 400 | 2300 | 4000 | 6600 |
| 5 | 1140 | 340 | 450 | 2600 | 4500 | 6000 |
| 6 | 1020 | 400 | 250 | 2000 | 4200 | 6400 |
| 7 | 960 | 300 | 350 | 2800 | 4700 | 7000 |
| 8 | 1040 | 360 | 550 | 2400 | 5000 | 6200 |
| 9 | 1120 | 440 | 200 | 2100 | 4600 | 6500 |
| 10 | 940 | 280 | 400 | 2700 | 4200 | 6800 |
| 11 | 1080 | 360 | 300 | 2300 | 4400 | 6000 |
| 12 | 1140 | 400 | 450 | 3000 | 4800 | 6500 |
| 13 | 980 | 300 | 500 | 2100 | 4000 | 6700 |
| 14 | 1060 | 380 | 450 | 3100 | 4300 | 6100 |
| 15 | 1100 | 340 | 200 | 2600 | 4900 | 6600 |
| 16 | 920 | 320 | 550 | 1900 | 4100 | 7000 |
| 17 | 1040 | 440 | 350 | 2400 | 4500 | 6200 |
| 18 | 1080 | 280 | 250 | 2900 | 4900 | 6900 |
| 19 | 1000 | 380 | 600 | 3100 | 4200 | 6600 |
| 20 | 900 | 420 | 300 | 2500 | 5000 | 6200 |
| 21 | 940 | 260 | 600 | 2900 | 4700 | 6900 |
| 22 | 1060 | 320 | 250 | 2000 | 4100 | 6300 |
| 23 | 980 | 400 | 400 | 3000 | 4900 | 6800 |
| 24 | 1120 | 340 | 200 | 2200 | 4600 | 6100 |
| 25 | 1020 | 300 | 300 | 2700 | 4300 | 6700 |
| 26 | 960 | 420 | 500 | 2200 | 4800 | 6300 |

Методические указания к задаче:

1. Составьте расчетную таблицу ( как в примере по 26 варианту) .

2. Впишите номер варианта и исходные данные по ним в соответствующие графы таблицы.

3. Рассчитайте силу тока, протекающего через человека, во время двухфазного прикосновения. Расчет выполнить с помощью формулы

,

где - сопротивление тела человека.

4. Рассчитайте силу тока, протекающего через человека, в случае однофазного  прикосновения

.

5. Рассчитайте силу тока, протекающего через человека, при однофазном прикосновении. В этом случае как сопротивление цепи человека следует принимать сумму сопротивлений тела человека, обуви и пола, и расчетная формула будет иметь вид:

- для бетонного пола: ;

- для влажного деревянного пола: ;

- для деревянного сухого пола: ;

- для линолеумных полов: .

6. Все расчетные данные занесите в соответствующие графы таблицы.

7. Для каждого рассмотренного случая прикосновения человека до токоведущих частей определите, какое действие вызывают рассчитанные силы токов относительно пороговых значений (согласно таблице 3 приложения).

8. Определите допустимое время пребывания человека под действием токов рассчитанной силы (согласно таблице 4 приложения, определите допустимое время путем интерполяции).

9. По величине силы тока, протекающего через человека при однофазном прикосновении, сделайте выводы относительно наиболее опасной и наиболее безопасной категории полов, на которых стоит человек.

Пример выполнения задачи в соответствии с вариантом 26

| Номер варианта | 26 |
| --- | --- |
| Линейное напряжение сети ,В | 380 |
| Фазное напряжение сети ,В | 220 |
| Сопротивление тела человека , Ом | 960 |
| Сопротивление обуви ,Ом | 420 |
| Сопротивление пола: - бетонной, ,Ом - деревянной влажной, ,Ом - деревянной сухой, ,Ом - линолеумной, ,Ом | 500 2200 4800 6300 |
| Двухфазное прикосновение |  |
| Сила тока человека , А | 380/960=0,396 |
| Действие относительно пороговых токов | в 4 раза превышает порог фибриллярного тока |
| Допустимая продолжительность действия, с | 0,14 |
| Касание фазного и нулевого проводов |  |
| Сила тока человека, , А | 220/960=0,229 |
| Действие относительно пороговых токов | В 2,3 раза превышает порог фибриллярного тока |
| Допустимая продолжительность действия, с | 0,24 |
| Однофазные прикосновения |  |
| Сила тока человека , А | для бетонного пола – 0,117 |
| Действие относительно пороговых токов | На 17 мА превышает порог фибриллярного тока |
| Допустимая продолжительность действия, с | 0,43 |
| Сила тока человека , А | для деревянного влажного пола – 0,036 |
| Действие относительно пороговых токов | Меньше порогового фибриллярного, но больше порогового не допускающего тока |
| Допустимая продолжительность действия, с | Около 1 |
| Сила тока человека , А | для деревянного сухого пола – 0,061 |
| Действие относительно пороговых токов | Меньше порогового фибриллярного, но больше порогового не допускающего тока |
| Допустимая продолжительность действия, с | 0,84 |
| Сила тока человека , А | для линолиумного пола – 0,028 |
| Действие относительно пороговых токов | Меньше порогового фибриллярного, но больше порогового не допускающего тока |
| Допустимая продолжительность действия, с | Около 1 |

Выводы:

1. Самым опасным является двухфазный ток.

2. Наименее опасным является однофазное прикосновение, особенно с линолеумным полом.

3. Самой опасной во время однофазного прикосновения является бетонный пол.

4. Наименее опасной при однофазном прикосновении является линолеумный пол.

Приложение

Таблица 3

| Параметр | Сила тока, мА |
| --- | --- |
| Предельно допустимый ток при длительном действии | 0,3 |
| Порог ощутимого тока | 0,6-1,5 |
| Порог не допускающего тока | 0-15 |
| Порог фибриллярного тока | 100 |

Таблица 4

| Параметр | Предельно допустимые силы токов, мА, и напряжений, В, по продолжительности действия, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01-0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| Сила тока | 650 | 500 | 250 | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 65 | 55 | 50 | 6 |
| Напряжение | 650 | 500 | 250 | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 65 | 55 | 50 | 6 |