Практика 1

Твердые, жидкие и газообразные топлива

  - Состав топлива.

Твердые и жидкие топлива состоят из горючих (углерода - С, водорода – Н, летучей серы - sл=sор+sк) и негорючих (азота -N и кислорода - О) элементов и балласта ( золы - А, влаги - W).

Газообразные топлива состоят из горючих (CO, H2, CH4, CmHm) и негорючих (N2, O2, CO2) газов и небольшого количества водяного пара (H2O).

При изучение характеристик твердых и жидких топлив их состава различают рабочую,  горючую и  сухую массу . Состав рабочей и сухой массы обозначается соответственно индексами «р», «г» и «с» и выражается следующими равенствами :

СP+HP+SЛP+NP+OP+AP+WP=100%

Cг+Hг+SЛг+Nг+Oг=100%

CC+HC+SЛC+NC+OC+ АС=100%

В этих формулах содержание элементов дано в процентах на 1кг топлива. Коэффициенты пересчета состава топлива из одной массы в другую приведены в табл.1.1.

| Заданная масса топлива | Коэффициенты пересчета на массу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочую | горючую | сухую |
| Рабочая | 1 | 100100-(АР +WP) | 100100-WP |
| Горючая | 100-(АР +WP)100 | 1 | 100-AC100 |
| Сухая | 100-WP100 | 100100-AC | 1 |

Для сланцев состава (СР, НР ,Sлр, Nр, Ор, Ар, Wр)    пересчет с рабочей массы на горючую осуществляется с помощью коэффициента

К=100/(100-Аир-Wр-(СО2)кр)

Где Аир - истинная зольность рабочей массы, %;  Wр- влажность рабочей массы, %; (СО2)кр - содержание углекислоты карбонатов, %.

Истинная зольность рабочей массы определяется по формуле

Аир=Ар-2,5Sлс-Scc+0.375Sкс(100-Wр100)

где Sлс - содержание серы в лабораторной зоне в процентах к массе топлива; Sсс - содержание сульфатной серы в топливе, %.

Величина (2,5( Sлс-Sсс) + 0,375Sкс ) для ленинградских и эстонских сланцев может быть принята ровной 2.0, для  кашпирских – 4,1.

Пересчет состава (%) рабочей массы топлива при изменении влажности проводится по формулам

C2P=C1 P100-W2P100-W1P

H2 P=H1p100-W2P100-W1P

Где W1P -начальная влажность топлива , %,  W2P - конечная влажность топлива , %.

Средний состав (%) смеси двух твердых  или жидких топлив , заданных массовыми долями ,-первого ( C1P  , %, H1P   , %,..) и второго ( C2P ,%, H2P    ,% ,..)-определяется по уравнениям;

CCMP=b1C1P+(1-b1)C2P

HCMP=b1H1P+ (1-b1) H2P

Где массовая доля b1  одного из топлив в смеси находиться по формуле

b1=B1(B1+B2)

Здесь B1 и B2 -массы топлив ,входящих в смесь,кг.