Практика 6,7

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата

Тепловым балансом называют распределение теплоты, вносимой в котлоагрегат при сжигании топлива, на полезно использованную теплоту и тепловые потери. Тепловой баланс составляется на 1 кг твердого (жидкого) или на 1 м3 газообразного топлива применительно к установившемуся тепловому состоянию котельного агрегата.

Уравнение теплового баланса (кДж/кг, кДж/м3) имеет вид

Qpp=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6

или в процентах от располагаемой теплоты топлива

q1+q2+q3+q4+q5+q6=100

где  q1=(Q1/Qpp)100, q2=(Q2/Qpp)100 и т. д.

В этих уравнениях Qpp) - располагаемая теплота; Q1q1 - теплота, полезно использованная в котлоагрегате на получение пара; Q2q2 - потери теплоты с уходящими газами; Q3q3 - потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива; Q4q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива; Q5q5 - потери теплоты в окружающую среду; Q6q6 - потеря теплоты с физической теплотой шлака.

Располагаемая теплота (кДж/кг, кДж/м3) на 1 кг твердого (жидкого) или на  1 м3 газообразного топлива определяется по формулам:

Qpp=Qнp+Qтл+Qв.вн+Qф-Qк

Qpp=Qнс+Qтл+Qв.вн+Qф

где Qнp и Qнс - низшая теплота сгорания рабочей массы твердого и жидкого топлива и сухой массы газообразного топлива, кДж/кг (кДж/м3); Qтл - физическая теплота топлива, кДж/кг (кДж/м3); Qв.вн - теплота, вносимая в топку с воздухом, кДж/кг (кДж/м3);  Qф- теплота, вносимая в топку с паровым дутьем, кДж/кг (кДж/м3); Qк - теплота, затраченная на разложение карбонатов при сжигании сланцев, кДж/кг.

Физическая теплота топлива

Qтл=стрtт

где стр - теплоемкость рабочей массы топлива, кДж/(кг* К); tт - температура топлива на входе в топку,0 С.

Теплоемкость рабочей массы топлива

стр=стс100-Wp100+cH2OWp100

где стс, cH2O -  соответственно теплоемкость сухой массы твердого топлива и воды, кДж/(кг* К);  стс  для антрацита равно 0,921, для каменных углей - 0,962, для бурых углей -1,088, для фрезерного торфа - 1,297 и сланцев - 1,046.

Теплоемкость мазута

Стр=1,74+0,0025tт

Физическая теплота топлива учитывается в том случае, если оно предварительно подогрето вне котлоагрегата (подогрев мазута, сушка топлива в разомкнутой системе и т. д.).

Теплота, вносимая в топку с воздухом:

Qв.вн=αтV0срв/Δtт

где αт - коэффициент избытка воздуха в тoпкe;  V0 - теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива, м3/кг; срв/ - средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/(м3*К): при тeмпepaтype воздуха до 300 0С срв/ = 1,33 кДж/(м3*К); Δtт - разность температур подогретого и холодного воздуха, 0С.

Теплота, вносимая в топку с паровым дутьем:

Qф=Wф(iф-2510)

где Wф и iф - соответственно расход и энтальпия пара, идущего на дутье или распыливание топлива, кг/кг и кДж/кг: для дутья Wф=0,7...0,8 кг/кг; для распыливания паровыми форсунками	Wф=0,35 кг/кг, паромеханическими форсунками Wф=0,03...0,035 кг/кг.

Теплота, затраченная на разложение карбонатов при сжигании сланцев,

Qк=40,6K(CО2)кр

где  K - коэффициент разложения карбонатов.

Теплота (кДж/кг), полезно использованная в котлоагрегате:

Q1=DпеВiп.п.-iп.в.+Р100iк.в.-iп.в. +Dн.п.iн.п.-iп.в.

Где Dпе, Dн.п.  - соответственно расход перегретого и насыщенного пара, кг/c; В - расход натурального топлива, кг/с; iп.п., iп.в., iп.в., iк.в. -  соответственно энтальпия перегретого и насыщенного пара, питательной и котловой воды, кДж/кг; Р - величина непрерывной продувки, %.

Теплота (кДж/кг), полезно использованная в водогрейных котлах:

Q1=МвВ(i2-i1)

где i1  и i2  - соответственно энтальпии воды, поступающей в котел и выходящей из него, кДж/кг; Мв - расход воды, кг/c.

Теплота (%), полезно использованная в котлоагрегате:

q1=Q1Qрр100

Потери теплоты (кДж/кг) с уходящими газами

Q2=(Vухсрух/θух-αухV0срв/tв)(100-q4)/100=(Iух-αухIхв0)(100-q4)/100

где Vух - объем уходящих (дымовых) газов на выходе из последнего газохода котлоагрегата, м3/кг; срух/ - средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении, определяемая по θух, кДж/(м3*К); θух - температура уходящих газов на выходе из последнего газохода, 0С; αух - коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатом; V0 - теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива, м3/кг; tв - температура воздуха в котельной, 0С; q4 - потеря теплоты от механической неполноты сгорания, %;  Iух, Iхв0 - соответственно энтальпии продуктов сгорания и холодного воздуха, кДж/кг.

Потери теплоты (%) с уходящими газами

q1=Q2Qрр100=(Iух-αухIхв0)(100-q4)/Qрр

Потери теплоты (кДж/кг) от химической неполноты сгорания топлива определяются содержанием в продуктах горения СО:

Q3=237Ср+0,375SлрСО/(RO2+CO)

где Ср и Sлр -  содержание углерода и серы в топливе, %; CO- содержание оксида углерода в уходящих газах, %; RO2=CO2+SO2 - содержание CO2и SO2 d уходящих газах, %.

Потери теплоты (%) от химической неполноты сгорания топлива

q3=Q3Qрр100

Потери теплоты (кДж/кг) от механической неполноты сгорания топлива складываются из трех составляющих: потерь теплоты топлива со шлаком Q4шл (кДж/кг), потерь теплоты с провалом топлива под колосниковую решетку Q4пр (кДж/кг) и потерь теплоты с частичками топлива, уносимыми уходящими газами Q4ун (кДж/кг), т. е.

Q4=Q4шл+Q4пр+Q4ун

Потери теплоты (%) от механической неполноты сгорания топлива

q4=Q4Qрр100=327АрQрр(αшл+прСшл+пр100-Сшл+пр+αунСун100-Сун)

где Ар - содержание золы в топливе, %; αшл+пр, αун - доли золы в шлаке, провале и уносе от общего количества золы, введенного в топку с топливом, %; -Сшл+пр, Сун - содержание горючих в шлаке, провале и уносе, %.

Потери теплоты (кДж/кг) в окружающую среду зависят от размеров поверхности котлоагрегата, качества обмуровки и тепловой изоляции.

В расчетах потери теплоты в окружающую среду принимаются по нормативным данным, а при испытаниях котельных агрегатов определяются из уравнения теплового баланса

Q5=Qрр-Q1+Q2+Q3+Q4+Q6

или в процентах

q5=100-(q1+q2+q3+q4+q6)

Потери теплоты (кДж/кг) с физической теплотой шлака

Q6=αшлсшлtшлАр/100

где αшл - доля золы топлива в шлаке: для камерных топок αшл= 1-αун, для слоевых топок к αшл следует прибавить долю золы топлива в провале αпр; сшл - теплоемкость шлака, кДж/(кг*К); tшл - температура шлака, 0 С, Ар- содержание золы в топливе, %.

Потери теплоты (%) с физической теплотой шлака

q6=Q6Qрр100=αшлсшлtшлАр/Qрр

Коэффициенты полезного действия котельного агрегата (брутто) и установки (нетто). КПД котельного агрегата (брутто) характеризует степень экономичности его работы и представляет собой отношение использованной в котлоагрегате теплоты к располагаемой теплоте топлива, т. е.

ηкабр=Q1Qрр100

или

ηкабр=100-(q2+q3+q4+q5+q6)

КПД котельной установки (нетто) равен КПД котлоагрегата за вычетом расхода теплоты на co6crвeнныe нужды (освещение, привод насосов, вентиляторов и т. д.), т. е.

ηкунт=ηкабр-Qс.нВQрр100

где  Qс.н - расход теплоты на собственные нужды, кДж/с.

Расход топлива. При тепловых расчетах котельных агрегатов	различают натуральный расход топлива В и расчетный Вр.

Натуральный расход (кг/c) топлива определяется по формуле

В=Dпеiп.п-iп.в+р100(iк.в-iп.в)+Dн.пiн.п-iп.вQррηкабр

где  ηкабр - кпд котлоагрегата (брутто), %.

Расчетный расход (кг/с) топлива определяется с учетом механической неполноты сгорания

Вр=В(1-q4/100)

где q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания, %.