Практика 8

ХАРAКТEРИCТИКИ ТОПОЧНЫХ УCТРОЙCТВ

Для слоевых топок основными тепловыми характеристиками являются тепловое напряжение площади колосниковой решетки (зеркала горения), тепловое напряжение топочного объема и кпд топки, для камерных топок - тепловое напряжение топочного объема и КПД топки.

Тепловое напряжение (кВт/м2) площади колосниковой решетки.

QR=BQнр/R

Где B - натуральный расход топлива, кг/с; Qнр - низшая теплота сгорания, кДж/кг; R - площадь колосниковой решетки, м2.

Тепловое напряжение (кВт/м2) топочного объема

QVт=BQнр/Vт

Где  Vт - объем топочного пространства, м3.

Коэффициент полезного действия топки

ηт=100-q3-q4

где q3 - потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, %; q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, %.

Практика 9

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПОЧНЫХ

УCТРОЙСТВАХ

Теплота, переданная лучевоспринимающим поверхностям топки. Количество теплоты (кДж/кг, кДж/м3), переданной лучевоспринимающим поверхностям топки, определяется по формуле

Qл=φ(Qт-Iт//)

где Qт - полезное тепловыделение в топке, кДж/кг (кДж/м3); Iт// - энтальпия продуктов сгорания при температуре θτ// на выходе из топки, (кДж/кг, кДж/м3); φ - коэффициент сохранения теплоты.

Полезное тепловыделение в топке (кДж/кг, кДж/м3) при сгорании 1 кг твердого, жидкого или 1 м3 газоо6разного топлива

Qт=Qрр100-q3-q4-q6100-q4+Qв/+Qрц-Qв.вн

где  Qрр  располагаемая 	теплота	 топлива, кДж/кг; Qв/ - теплота, вносимая в топку с поступающим холодным или горячим воздухом, кДж/кг; Qрц - теплота рециркулирующих газов, кДж/кг; Qв.вн 	 - теплота, вносимая в топку воздухом, подогретым вне котлоагрегата, кДж/кг; q3 - потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, %;  q4 - потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, %; q6 – потери теплоты с физической теплотой шлака, %.

Теплота, вносимая в топку с поступающим холодным или горячим воздухом:

Qв/=αт-Δαт-ΔαплV0(cθ)г.в+(Δαт-Δαпл)V0(cθ)х.в

Где αт - коэффициент избытка воздуха в топке; Δαт - присос воздуха в топке; Δαпл - присос воздуха в пылеприготовительной установке; V0 - теоретически нео6ходимый объем воздуха, м3/кг;  (cθ)г.в и (cθ)х.в - энтальпии горячего и холодного воздуха, кДж/кг.

Теплота рециркулирующих газов

Qрц=Vрцсрц/θрц

где Vрц - объем рециркулирующих газов, м3/кг; срц/ - средняя объемная теплоемкость рециркулирующих газов, кДж/(м3*К); θрц - температура рециркулирующих газов в месте отбора,0 С.

Теплота, вносимая в топку воздухом, подогретым вне котлоагрегата, Qв.вн находится по формуле

Qв.вн=αтV0срв/Δtт

где αт - коэффициент избытка воздуха в тoпкe;  V0 - теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива, м3/кг; срв/ - средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/(м3*К): при тeмпepaтype воздуха до 300 0С срв/ = 1,33 кДж/(м3*К); Δtт - разность температур подогретого и холодного воздуха, 0С.