СРО 2

Задание 3

Выбрать шины для генераторного напряжения для электростанции при следующих исходных данных.   Шины имеют две секции, работающих в нормальном режиме раздельно.   Для каждой секции  Iр.max=1,24  кА.  При аварии одной из секций нагрузки на другой секцию увеличиваются в 1,4 раза;

Расчетное время протекания тока КЗ при между фазных КЗ tк=1,5 с. Шины устанавливают в одной горизонтальной плоскости на ребро с пролетом l=1,5 м и  расстоянием между осями шин 0,25 м. Число пролетов  больше двух.

Задание 4

Рассчитать заземляющее устройство подстанции напряжением 35/10 кВ одним трансформатором мощностью 2500 кВА. Общая длина электрический связанных линий 35 кВ- 93 км. От распределительного устройства 10 кВ подстанции отходят три воздушные линии – 44, 53 и  38 км и одна кабельная линия длиной 16 км.

Заземляющий контур выполняют в виде прямоугольника 20х13 м. Удельное сопротивление грунта , составляет 60 Омм. К шинам 10 кВ присоединен ТСН напряжением 10/0,4 кВ со схемой, нейтраль которого присоединят к контуру заземления подстанции.