Практическое 4

2  Выбор трансформатора (автотрансформатора АТ)

# Мощность трансформатора определяется его нагрузкой и определяется как

S Н.ТР . ( 0,7 – 0,65) S М                                                                (2.1)

для каждой ступени напряжения с учетом установки двух трансформаторов. Выбранный трансформатор (автотрансформатор) проверяют на аварийные перегрузки при выходе одного трансформатора (автотрансформатор) из работы. Коэффициент аварийной перегрузки определяется по формуле

(2.2)

где S max- максимальная мощность по графику нагрузки на стороне ВН;

Sном.т- номинальная мощность трансформатора (АТ).

Выбранный трансформатор (АТ) должен удовлетворять условию

(2.3)

Проверка трансформатора (АТ) на систематические перегрузки производится при отключении одного из трансформаторов (АТ) на плановый ремонт во время летнего периода.

Пример

2.1 Выбор трансформаторов (автотрансформаторов

Мощность трансформатора определяется его нагрузкой и определяется по формуле

S Н.ТР . 0,7*S М                                      (2.10)

S Н.ТР≥0,7*164,01=114,807 (МВА)

По таблице П210. Рожковой принимаются ближайшие мощности трансформатора в 2-х вариантах, отличающихся по мощности и выписываются их паспортные данные, которые сводятся в таблицу 2.

Таблица 2.1

Параметры выбранного трансформатора

| № Тип | Кол. | SНОМ МВА | SНОМ нн МВА | UВН кВ | UСН кВ | UНН кВ | UK, % |  |  | РХХ, кВТ | РКЗ, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В-С | В-Н | С-Н |  | В-С | В-Н | С-Н |
| АТДЦТН | 2 | 125 | 63 | 230 | 121 | 11 | 11 | 45 | 28 | 65 | 315 | 280 | 275 |

Выбранные автотрансформаторы проверяют на аварийные перегрузки при выходе одного автотрансформатора из работы. Коэффициент аварийной перегрузки определяется по формуле

(2.11)

где Smax - максимальная мощность по графику нагрузки на стороне ВН;  Sном.т - номинальная мощность АТ.

Выбранный АТ должен удовлетворять условию

(2.12)

1,26<1,4

0,78<1,4

- Подключение линий к РУ повышенного напряжения желательно выполнять не более чем двумя выключателями, а подключение трансформаторов не более чем четырьмя.

  - Параметры выбираемых трансформаторов оформляются в таблицу 2.