Практическое 6

Расчёт токов короткого замыкания

Для выбранного варианта составляется расчетная схема. По расчетной схеме составляется схема замещения. Все элементы схемы замещения заменяются индуктивными сопротивлениями. Сопротивления выражаются в относительных или именованных единицах в зависимости от метода расчета тока КЗ.

Задаться базисными величинами

- базисная мощность,

- базисное напряжение, принимается равным среднему номинальному напряжению ступени КЗ. Это может быть

= 6;10;35;110;220;300 кВ

= 6,5 ;10,5 ; 37 ;115 ; 230 ; 330  кВ.

- базисный ток ступени КЗ – , и т.д.

Перевести сопротивления в относительные или именованные единицы, для высокого напряжения рекомендуется расчет в относительных единицах. Перевод можно выполнить по формулам  в таблице П-2 (приложения)

Произвести преобразования в  схеме, определить результирующее сопротивление для каждой из намеченных точек КЗ.

Определить начальное значение периодической составляющей тока КЗ, кА

,                                             (3.1)

Определить значение мгновенного амплитудного значения ударного тока , кА

Действующее значение ударного тока, кА

,             ,                                             (3.2)

Пример

3 Расчёт токов короткого замыкания

К1

220кВ                                                                         К3

110кВ

К2

35кВ

10кВ

Рисунок 3.1 Расчетная схема токов КЗ

Задаёмся базисными величинами

Sб=10000 МВА - базисная мощность,

Sкз=13500 МВА

(3.1)

Хв=0,005(11+45-28)=0,42

Хс=0,005(11+28-45)= -0,03

Хн=0,005(45+28-11)=0,31

Хл уд∙L=0.74∙74= 29.6

X1=Xc+XB+XH+Xл                                          (3.2)

Х1=0.74+0.42+0,31+29,6=31,07

Рассчитываем сверхпереходной ток:

(3.3)

Хл=Худ·L=0,4·20=8

Хс1             К1          Хс2                                                              К3

220кВ                                                      110кВ

Хв1            Хс1                   Хв2          Хс2        Хл5

Хн1                          Хн2

Хл1            К2          Хл4                                   Хл6

35кВ

Хл2                              Хл3

Хт1                                Хт2

10кВ

Рисунок 3.2 Схема замещения

Определяем начальное значение периодической составляющей тока КЗ

(3.3)

Рассчитываем ударный ток:

,                                             (3.4)

,

,

,

Находим действующее значение ударного тока:

,кА                                     (3.5)

,кА

,кА

,кА