Задание  №5

Рисунок 1- Схема сети электроснабжения с двумя источниками питания.

Потребители питаются от двух независимых источников питания. Один включен  постоянно  (И1),  другой  (И2)  –  включается  под  действием  АВР. Вероятности  безотказной  работы  источников  в  течение  расчетного  периода времени Р(И1) и Р(И2). Вероятности отказа в отключении выключателя В1 – Q1 и во включении выключателя В2 –   Q2 – заданы. Определить вероятность безотказной работы системы электроснабжения.

Пояснение. Эта задача решается с помощью формулы полной вероятности.

где Qc вероятность отказа системы электроснабжения; Q(S/A1A2) – вероятность отказа системы  электроснабжения при условии осуществления события A1A2 (произведение  независимых  элементарных  событий  А1  и А2)  –  это  так  называемая условная вероятность.

Событие  A1A2  носит  название  гипотезы. В  разбираемой  задаче  элементарными событиями являются: отключение выключателя В1 – событие A1, включение выключателя В2 – событие A2. Вероятности этих событий равны:

Вероятность произведения этих событий Р(А1А2) = Р(А1)·Р(А2).

Противоположные события для А1 и А2 обозначаются как Ā1, Ā2, их вероятности Р(Ā1), Р(Ā2). Различные комбинации четырех  событий А1, А2, Ā1, Ā2 образуют гипотезы; их четыре: А1А2,  А1 Ā2,  Ā1А2, Ā1Ā2.

Так как обязательно имеет место хотя бы одна из них, то

Значения вероятностей гипотез вычисляются через QI и Q2  как произведения соответствующих элементарных событий.

Условные вероятности отказа системы вычисляются на основе анализа

её поведения при осуществлении гипотез

Если имеет место гипотеза А1А2, то очевидно, что этому событию соответствует вероятность отказа системы:

Гипотезе А1 Ā 2, т.е. отказу во включении резервного источника питания при  отключении  основного,  соответствует  достоверное  событие  отказа системы электроснабжения – Q(S/A 1 Ā2) = 1.

Для  гипотез Ā1А2, Ā1Ā2  необходим  более  подробный  анализ  поведения системы при отказе выключателя B1. Если принять, что это событие влечёт отказ системы, имеем

После вычисления вероятности отказа системы Qc вероятность её безотказной работы определяется по формуле Рс = 1– Qc.