Варианты задач

| Предпоследняя цифра учебного шифра студента | Варианты задачи |
| --- | --- |
| 1или 6 | А |
| 2 или 7 | Б |
| 3 или 8 | В |
| 4 или 9 | Г |
| 5 или 0 | Д |

Задача № 1

Сотрудник офиса коснулся корпуса холодильника, который в результате неисправности оказался электрически связанным с питающим фазным проводом. Определите значения токов проходящих через тело человека при разной влажности пола, опишите, какие ощущения будет испытывать сотрудник в двух указанных случаях. Определите значения напряжений прикосновения при разном состоянии пола. Как зависит сопротивление тела человека от величины напряжения прикосновения?

После ответа на поставленные вопросы сделайте выводы относительно влияния различных элементов цепи тока через тело человека на его величину, о том можно ли полагаться на изолирующие свойства обуви и пола, о необходимости средств защиты от поражения электрическим током в подобных ситуациях. Какие средства защиты Вы могли бы предложить?

Исходные данные

Корпус холодильника не занулен и не касается никаких заземленных конструкций. Питающая сеть трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью, фазное напряжение - 220 В. Сотрудник стоит на деревянном полу в промокших из-за дождя ботинках.

Схема для анализа

ro – сопротивление заземления нейтрали;

rб – сопротивление ботинок;

rп – сопротивление пола между подошвами ботинок и "землей";

rфун – сопротивление растеканию тока с фундаментом здания;

Rh – сопротивление тела человека.

| Вариант | ro, Ом | rб, Ом | rп, Ом | rфун, Ом | Rh, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пол мокрый | пол сухой |  |  |  |  |
| А | 3,7 |  |  |  |  |  |
| Б | 5,9 |  |  |  |  |  |
| В | 6,8 |  |  |  |  |  |
| Г | 9,3 |  |  |  |  |  |
| Д | 2,9 |  |  |  |  |  |

Эквивалентная схема

Ток через тело человека определяется по формуле:

,

где E – фазное напряжение питающей сети.

Напряжение на теле человека (напряжение прикосновения) рассчитываются по формуле:

Задача № 2

Сотрудник офиса стоит, касаясь рукой корпуса системного блока персональной ЭВМ. Доставая документы из стоящего рядом сейфа, он второй рукой коснулся его металлической полки. Шнур питания системного блока оснащен вилкой с двумя рабочими и третьим защитным контактом (по европейскому стандарту), но розетка, к которой он подключен, имеет только два рабочих контакта (российская конструкция), что является нарушением действующих правил. В результате неисправности произошло замыкание фазного проводника на корпус системного блока. Сейф имеет электрическую связь с металлическими конструкциями здания. Определите значения токов проходящих через тело сотрудника до его прикосновения к сейфу и после прикосновения. Определите значения напряжений прикосновения до и после касания сотрудника сейфа.

Сделайте выводы относительно влияния различных элементов цепи тока через тело человека на опасность поражения, об обоснованности требований действующих правил. Где, помимо правил, должно быть указано требование об использовании розетки с третьим защитным контактом? Какие меры, исключающие возможность возникновения рассмотренной ситуации, Вы могли бы предложить?

Исходные данные

Питающая сеть - трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью; фазное напряжение – 220 В. Сопротивлением заземления нейтрали пренебречь.

Схема для анализа

rоб – сопротивление обуви сотрудника

rп – сопротивление пола между подошвами обуви и заземленными конструкциями здания

rфун – сопротивление растеканию тока с фундамента здания

Rhрр – сопротивление тела сотрудника по пути рука - рука

Rhрн – сопротивление тела сотрудника по пути рука - ноги

| Вариант | rоб, Ом | rп, Ом | rфун, Ом | Rhрр, Ом | Rhрн, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник не касается сейфа | Сотрудник касается сейфа |  |  |  |  |
| А | 150 000 | 95 000 |  | 1 100 | 6 000 | 1 900 |
| Б | 86 000 | 73 000 |  |  | 9 300 | 1 800 |
| В | 41 000 | 670 000 |  |  | 49 000 | 1 500 |
| Г | 270 000 | 15 000 |  |  | 9 000 | 1 600 |
| Д | 16 000 | 240 000 |  |  | 17 000 | 1 400 |

Эквивалентная схема

Ток до прикосновения к сейфу (  в схеме отсутствует) определяется по формуле:

,

где Е – фазное напряжение питающей цепи.

После прикосновения к сейфу (  подключено) ток через жизненно важные органы (сердце, легкие) можно считать равным сумме токов по путям рука – ноги и рука-рука:

Значения напряжений прикосновения до и после касания сотрудника сейфа определяются по формуле:

Значение  во втором случае можно принять равным  .