СРОП 7

Задача № 7

При демонстрации новых образцов продукции на технической выставке произошло замыкание фазного провода на корпус одного из представленных приборов. В момент замыкания представитель фирмы-покупателя касался корпуса этого прибора; другой рукой он облокотился о металлическое ограждение, разделяющее экспозиции участников выставки. Оцените, какой опасности он подвергается, если выставленные экспонаты занулены. Вычислив величину напряжения прикосновения и время, в течение которого на человека будет действовать это напряжение, определите по таблице 2 ГОСТ 12.1.038-82, является ли такое электрическое воздействие допустимым.

Сделайте выводы относительно правильности выбора устройства токовой защиты (теплового расцепителя).

Попробуйте оценить опасность подобной ситуации, если человек касается не корпуса прибора, в котором произошло замыкание, а корпуса рядом стоящего зануленного прибора.

Исходные данные

Приборы фирмы-экспонента, в секции которой произошла авария, запитаны от трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью через автоматический тепловой расцепитель АЕ-1000 на ток 16А, фазное напряжение сети - 220В. Металлическое ограждение имеет электрическую связь через конструкции здания с его фундаментом.

Взаимной индуктивностью между фазным и нулевым проводом пренебречь. Индуктивностями фазных и нулевого проводников пренебречь. Сопротивлениями растекания тока с фундамента здания rфун и заземления нейтрали rо по сравнению с сопротивлением тела человека Rh пренебречь. Проводимостью обуви и пола между ногами человека и металлическими заземленными конструкциями здания пренебречь.

Схема для анализа

RФ - сопротивление фазного проводника от источника питания до места замыкания

RН - сопротивление нулевого проводника от источника питания до места замыкания

| Вариант | RФ,Ом | RН,Ом | ZТ/3,Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 0,56 | 0,97 | 0,22 |
| Б | 0,87 | 0,43 | 0,11 |
| В | 0,32 | 0,54 | 0,18 |
| Г | 1,03 | 1,76 | 0,53 |
| Д | 0,44 | 0,75 | 0,08 |

ZТ/3 - сопротивление обмотки источника питания сети

Характеристики теплового расцепителя

При замыкании фазного провода на корпус зануленного прибора, ток замыкания протекает по двум ветвям: через нулевой проводник (Iн) и через тело человека, rфун. и rо (Ih).

Эквивалентная схема

Сопротивление первой ветви (RН) намного меньше, чем сопротивление второй ветви (Rh+rфун.+rо), поэтому практически весь ток замыкания пойдет через нулевой провод. Этот ток определяется по формуле:

Сопротивления, Rф и Rн очень малы, поэтому ток Iз велик (намного превышает ток потребления приборов, запитанных через расцепитель). Такие большие токи называют токами короткого замыкания и обозначают Iкз.

После определения Iкз можно по характеристикам расцепителя найти время его срабатывания tср.,

|  | Кратность тока (отношение тока короткого замыкания Iкз к номинальному току расцепителя Iн ) |
| --- | --- |
| Время срабатывания расцепителя, c |  | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,12 | 0,09 |

а также вычислить падение напряжения на нулевом проводнике Uао:

Ветвь тока, протекающего через тело человека, тоже расположена между точками a и o. Поскольку в этой ветви сопротивление тела человека Rhнамного превосходит два остальных сопротивления (rо и rфун), падение напряжения на теле человека Uпр будет практически равно напряжению Uао

Задача № 8

Находящийся в командировке сотрудник отдела маркетинга принимал ванну в своем гостиничном номере. Коснувшись рукой крана, он получил электрический удар.

К несчастному случаю привела следующая цепь событий: При последнем ремонте сантехники ванна была заменена, но ремонтники, в нарушение действующих правил, не выполнили металлическую связь между ванной и системой водопровода. В системе канализации здания произошла утечка. Место утечки находилось недалеко от заземлителя трансформаторной подстанции. Из-за сильного увлажнения грунта система канализации оказалась под потенциалом  , где  - потенциал заземленной нейтрали трехфазной вторичной обмотки трансформатора подстанции.

Пользуясь литературой [7] или [8], укажите, какие ощущения будет испытывать человек, принимающий ванну. С помощью ГОСТ 12.1.038-82 оцените степень опасности, которой он подвергается. Что может предпринять пострадавший, если он не в состоянии разжать пальцы руки, обхватившей кран?

Исходные данные

Потенциал нейтрали был повышен вследствие замыкания одного из фазных проводов на металлические конструкции, имеющие связь с землей. Фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора подстанции - 220В. Сопротивление заземления нейтрали (с учетом влияния сопротивления растеканию тока в земле системы канализации rк ) - 3,2 Ом.

Схема для анализа

Rh – сопротивление тела человека

rв – сопротивление растеканию тока в земле водопровода

rкв – сопротивление электрической связи между краном и ванной

rзм – сопротивление растеканию в земле конструкций, на которые произошло замыкание

| Вариант | Rh, Ом | rв, Ом | rкв, Ом | rзм, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |
| Б |  |  |  | 8,7 |
| В |  |  |  |  |
| Г |  |  |  | 9,9 |
| Д |  |  |  |  |

Прежде всего, необходимо найти потенциал нейтрали подстанции. Его величина определяется напряжением сети и сопротивлениями ro и rзм.

Эквивалентная схема для определения φо

Сначала найдем значения тока замыкания на землю IЗ:

,

где Е – фазное напряжение.

Потенциал нейтральной точки определяется по формуле:

Теперь можно найти и перейти к определению тока через тело человека Ih и напряжения прикосновения Uпр.

Эквивалентная схема для определения Ih иUпр

Как видно из схемы, rк подключено параллельно источнику напряжения, поэтому его величина для последующих вычислениях значения не имеет. Вместе с тем, следует сказать, что rк оказывает влияние на уровень  .

Поскольку Rh>>rкв , значение Uпр определяется главным образом параметрами, rкв и rв(Iв  Iкв)

Ток через тело человека: