СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Изучение технологического процесса как объекта автоматизации | 5 |
|  | 1.1 Теоретические сведения по теме «Изучение технологического процесса как объекта автоматизации» | 5 |
|  | 1.2 Изучение технологического процесса промежуточного накопления эмульсии | 6 |
|  | 2 Задание на проектирование систем автоматизации технологических процессов | 9 |
|  | 2.1 Теоретические сведения по теме «Задание на проектирование систем автоматизации технологических процессов» | 9 |
|  | 2.2 Техническое задание на разработку системы автоматизации процесса промежуточного накопления эмульсии | 10 |
|  | 3 Выбор приборов и ТСА в систему управления | 13 |
|  | 3.1 Общие критерии выбора приборов и средств ТСА в систему автоматизации | 13 |
|  | 3.2 Выбор контроллерного оборудования | 14 |
|  | 3.3 Выбор приборов в систему автоматизации процесса промежуточного накопления эмульсии | 24 |
|  | Список литературы | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины «Проектирование систем контроля и автоматизации» является формирование у студентов знаний, умений и навыков по основам проектирования систем  контроля и автоматизации технологических процессов и производств.

В процессе изучения дисциплины студент должен усвоить задачи и технику проектирования автоматизированных систем и комплексов, научиться обосновывать принимаемые проектные решения по объёму, принципам построения и комплексу применяемых для их решения технических средств.

Изучая дисциплину студенты осваивают работу с документами, определяющими требования к проектной документации, учатся разрабатывать основные виды проектной документации, использовать справочную литературу, государственные стандарты и нормативные требования.

Практические занятия способствуют более глубокому изучению теоретических сведений, получаемых студентами на лекционных занятиях и в результате самостоятельного изучения дисциплины.

На практических занятиях разрабатываются примеры выполнения материалов по проекту автоматизации технологических процессов, а так же рассматривается методика формирования условно-графических обозначений на чертежах проекта. Это способствует приобретению навыков проектирования, учит принимать решения по выбору технических средств автоматизации, формировать структуру управления процессом, выполнять необходимый объем технической документации для создания автоматизированной системы управления (регулирования).

Грамотному и качественному выполнению практических задач, рассматриваемых в данных методических указаниях, способствует при разработке и оформлении материалов проекта использование систем автоматизированного проектирования, таких как «Компас», AutoCAD и другие.

Практические задачи и их решение, рассмотренные в данных методических указаниях, используются как пример для выполнения самостоятельных работ студентов (СРС)  и самостоятельных работ студентов с преподавателем (СРСП).

1 ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1 Теоретические сведения по теме

«Изучение технологического процесса как объекта автоматизации»

Для выполнения проектов систем автоматизации заказчиком или генпроектировщиком должны предоставляться следующие исходные данные и материалы [1]:

а) технологические схемы с характеристиками оборудования, с трубопроводными коммуникациями и указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;

б) перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;

в) чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы и разрезы);

г) чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых  щитов, пультов и т.д.;

д) строительные чертежи помещений для установки и размещения технических систем автоматизации;

е) схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;

ж) схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления температуры воды;

з) схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств осущки и очистки воздуха;

и) данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;

к) требования к надежности систем автоматизации;

л) результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации; описание динамических свойств объекта управления по каждому каналу управления.

Приступая к проектированию системы автоматизации, разработчик обязан тщательно изучить ход технологического процесса, физико-химические свойства измеряемых сред, условия производства,  состав и технические характеристики технологического оборудования, динамические свойства объекта управления, тепло-массообменные процессы, происходящие в нем и другие немаловажные сведения.

1.2 Изучение технологического процесса промежуточного накопления эмульсии

1.2.1 Основанием для разработки проекта автоматизации является технологическая схема (рисунок 1.1) и описание процесса накопления готовой эмульсии.

Рисунок 1.1 – Технологическая схема участка накопления эмульсии

1.2.2 Состав технологического оборудования участка на рисунке 1.1:

- шестеренный насос НМШ5-25-4,0/4-5 (поз.I и IV) с асинхронным двигателем (поз.М1 и М2);

- сборник эмульсии (поз. II);

- система трубопроводов водяного подогрева (водяная рубашка сборника) (поз. III);

- мешалка с приводом (поз.V);

- система трубопроводов эмульсии.

1.2.3 Характеристики технологического оборудования:

1) Шестеренные  насосы  типа  НМШ (поз.I и IV)  предназначены  для перекачивания  жидкостей,  обладающих  смазывающей способностью  без  механических  примесей  и  не  вызывающих  коррозию  рабочих органов насоса.

Вязкость  перекачиваемой  жидкости  от 0,018⋅10-4  до 22,00⋅10-4  м2/с (1,08…300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика до 150°С). Нижний предел  вязкости  ограничивается  смазывающей  способностью  перекачиваемой жидкости,  верхний –  мощностью  электродвигателя  и  всасывающей  способностью насоса. При  заказе  пределы  вязкости  и  рабочую  температуру  перекачиваемой жидкости необходимо оговорить с заводом-изготовителем. Технические характеристики используемого насоса приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Технические характеристики насоса НМШ5-25-4,0/4-5*

| Марка насоса | НМШ5-25-4,0/4-5* |
| --- | --- |
| Подача насоса, м3/ч | 4 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 4 |
| Вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Вязкость жидкости, сСт (оВУ) | 1,8…280 (1,08…35) |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Масса насоса, кг | 46,7 |
| Диаметр условного прохода входа, мм | 40 |
| Диаметр условного прохода выхода, мм | 32 |

2) Сборник эмульсии (поз. II) предназначен для промежуточного накопления эмульсии, приготовленной в эмульсаторе. Накопление эмульсии необходимо для обеспечения достаточным запасом эмульсии в непрерывном процессе приготовления вязкой тестообразной массы.

Сборник эмульсии изготовлен из стальных листов толщиной 3 мм. Габаритные размеры сборника 4000х2000х2000 мм. Максимальная рабочая высота наполнения сборника 1800 мм, минимальная рабочая высота наполнения сборника 500 мм. Максимальная аварийная высота наполнения сборника 1900 мм, минимальная аварийная высота наполнения сборника 300 мм. Температура эмульсии в сборнике +50оС .

3)  Водяная рубашка сборника эмульсии (поз. III) – система трубопроводов, опоясывающая стальной корпус сборника эмульсии. Предназначена для поддержания заданной температуры эмульсии в сборнике путем теплообмена – горячая вода протекает по рубашке и отдает тепло стальному корпусу сборника, а тот в свою очередь отдает тепло находящейся в нем эмульсии. Температура воды на входе в водяную рубашку от +55 до +85оС. Рабочее давление воды в трубопроводе на входе в рубашку - до 100 кПа. Снижение давления ниже 60 кПа свидетельствует об отсутствии необходимого объема воды в трубопроводе для обеспечения нормальной температуры в сборнике и считается аварийной ситуацией. Интенсивность движения воды изменяется в зависимости от температуры эмульсии. Увеличивая скорость протекания воды, увеличивают поступление тепла в рубашку, которая с большей интенсивностью отдает его корпусу. Изменение протекания воды в рубашке (изменение расхода воды) осуществляют многопозиционным регулирующим органом. Материал изготовления труб – сталь. Диаметр условного прохода стальных труб Ду=20.

4) Мешалка состоит из лопастей, расположенных на валу, закрепленном вертикально в корпусе сборника. Механическая часть мешалки расположена внутри сборника эмульсии. Мешалка предназначена для перемешивания эмульсии в сборнике. Цель перемешивания – поддержание заданной консистенции эмульсии, предотвращения осаждения сухих веществ и равномерное распределения тепла, полученного в результате подогрева водяной рубашкой. Мешалка оснащена электроприводом – асинхронным двигателем с редуктором. Скорость вращения мешалки 10 об/мин.

5) Трубопровод подачи эмульсии на насос – сталь Ду=40, трубопровод отвода эмульсии от насоса – сталь Ду=32.

1.2.4 Характеристики веществ, материалов, конечных и промежуточных продуктов технологического процесса:

1) Эмульсия – двухфазная дисперсионная система, в которой дисперсионной средой является вода, а дисперсионной фазой - масло. В процесс накопления эмульсия поступает из эмульсатора. Технические характеристики эмульсии, используемой в данном технологическом процессе, представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2

Технические характеристики накапливаемой эмульсии

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Вязкость, м2/с | 10,00⋅10-4 |
| Температура на входе в сборник, оС | +20… +45 |
| Температура на выходе из сборника, оС | +50 |
| Содержание сухих веществ, % | 10…12 |

1.2.5 Описание процесса промежуточного накопления эмульсии:

1) При включении технологического процесса в работу включается первый шестеренный насос I и готовая эмульсия перекачивается из эмульсатора в сборник эмульсии II. При достижении верхнего уровня эмульсии в сборнике 1800 мм включается в работу насос IV и эмульсия поступает с смесеприготовительное отделение. Технологический процесс накопления разработан таким образом, что при  одновременной работе двух одинаковых насосов уровень в сборнике остается на требуемом рабочем уровне.

Сборник эмульсии снабжен водяной рубашкой III. Изменением расхода воды в рубашке достига.тся заданные параметры теплообменного процесса между водяной рубашкой и стальным корпусом сборника, который передает тепло эмульсии. Расход воды изменяется положением регулирующего органа на выходе водяной рубашки. Температура воды в рубашке соответствует температуре в системе теплоснабжения от +55 до +85оС. Давление в трубопроводе водяной рубашки так же соответствует давлению воды в системе теплоснабжения и достигает 100кПа. Снижение давления воды в трубопроводе на входе в водяную рубашку ниже 60 кПа вызывает срабатывание аварийной сигнализации и защитной блокировки (остановка процесса накопления), т.к. при таком давлении не обеспечивается заданный теплообмен, и увеличение расхода воды в рубашке при нижнем значении ее температуры не приводит к стабилизации температуры эмульсии.

Эмульсия в сборнике накапливается для обеспечения необходимого объема. Эмульсия используется в последующем технологическом процессе – в приготовление строительной смеси.

Накопление эмульсии происходит до верхнего уровня 1800 мм, затем срабатывает предупредительная сигнализация. Если в процессе дальнейшей работы насоса на входе в сборник уровень достигает 1900 мм, срабатывает аварийная сигнализация и срабатывает защитная блокировка – работа насоса I на входе прекращается. Такая ситуация может возникнуть вследствие остановки работы насоса на выходе из сборника, т.е. при прекращении подачи эмульсии на дальнейшее ее использование.

Уменьшение уровня эмульсии в сборнике до 500 мм вызывает срабатывание предупредительной сигнализации, но подача эмульсии от сборника не прекращается, т.к. такая ситуация может быть вызвана кратковременной остановкой насоса I по техническим причинам, и есть вероятность выхода на рабочий режим при возобновлении его работы. Если все-таки уровень в сборнике опускается до отметки 300 мм, срабатывает аварийная сигнализация и защитная блокировка – остановка последующего технологического процесса и выключение насоса IV.

Одновременно с включением входного насоса I включается привод мешалки V, и эмульсия подвергается постоянному помешиванию. Мешалка работает до момента остановки процесса принудительно или до срабатывания защитной блокировки на останов процесса вследствие снижения уровня ниже 300мм.

2  ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

2.1 Теоретические сведения по теме

«Задание на проектирование систем автоматизации технологических процессов»

Задание на проектирование систем автоматизации технологических процессов составляет генпроектировщик или заказчик с участием организации, которой поручается разработка проекта [1].

Задание на проектирование должно содержать следующие данные:

а) наименование предприятия и задачу проекта, название проекта;

б) основание для проектирования;

в) перечень производств, цехов, агрегатов, установок, охватываемых проектом систем автоматизации, с указанием для каждого особых условий при их наличии (например, класс взрыво- пожароопасности, наличие агрессивной, влажной,  запыленной окружающей среды и т.д.);

г) стадийность проектирования;

д) требование к разработке вариантов технического проекта;

е) планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы и проектирование с указанием источников финансирования;

ж) сроки строительства и очередность ввода в действие;

з) наименование организаций – участников разработки проекта предприятия (объекта) и систем автоматизации: генпроектировщика, головного научно-исследовательского  института по системам автоматизации, организаций исполнителей смежных (строительной, сантехнической и др.) частей проекта;

и) предложения по централизации управления технологическими процессами (ТП) и структуре управления процессами и объектом, по объему и уровню автоматизации;

к) предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цеховых, агрегатных и др.);

л) особые условия проектирования.

Для АСУ ТП в составе технического задания должны приводится данные предпроектных разработок, определяющих основные принципы построения АСУ ТП: иерархию АСУ, ее структуру, функции, алгоритмы и т.д.

2.2 Техническое задание на разработку системы автоматизации технологического процесса промежуточного накопления эмульсии

|  |  | Утверждаю: Генеральный директор ТОО «Силикат» ___________Б.Т.Адианов «_12_»__01 ___2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование проекта | Автоматизация и дистанционное управление процессом накопления эмульсии в промежуточном сборнике. |  |
| 2. Основание для проекта | Решение технического совета при генеральном директоре от 27.12.2012г. |  |
| 3. Существующее положение | Накопление эмульсии происходит по следующей технологической схеме: Шестеренные насосы НМШ5-25-4,0/4-5 с асинхронным двигателем осуществляют перекачивание эмульсии в сборник из эмульсатора и из сборника в смесеприготовительное отделение. Сборник эмульсии собственного изготовления объемом V=16 м3. Высота сборника h=2000. Сборник оснащен вертикальной лопастной мешалкой с асинхронным приводом. Скорость вращения мешалки 10 об/мин. Вал мешалки закреплен в неподвижной части крышки сборника. Верхний и нижний рабочие уровни эмульсии в сборнике Lв=1800, Lн=500. Верхний и нижний аварийные уровни эмульсии в сборнике Lва=1900, Lна=300. Водяная рубашка сборника осуществляет подогрев эмульсии до t=+50оС. Верхнее и нижнее рабочие давления воды на входе в рубашку Рв=100кПа, Рн=60кПа. Давление ниже 60 кПа считается аварийным. Верхняя и нижняя рабочие температуры воды на входе в рубашку Тв=+85 оС, Тн==+75 оС. Приборов контроля и сигнализации нет. Управление электромеханизмами местное. |  |
| 4. Исходные данные сырья и материалов | Вязкость эмульсии 10,00⋅10-4 м2/с (дисперсионная среда – вода, дисперсионная фаза – масло), температура на входе в сборник от +20 до +45 оС, температура на выходе из сборника +50оС, содержание сухих веществ 10…12 %, цвет белый. |  |
| 5. Требования к системе контроля и регулирования. | 5.1 Требования к контролю и регулированию технологических параметров: 5.1.1 Контроль и регулирование (стабилизация) температуры эмульсии в сборнике. 5.1.2 Контроль, световая и звуковая сигнализация на щите оператора о снижении давления воды в рубашке. 5.1.3 Контроль и световая предупредительная и аварийная сигнализация критических уровней в сборнике. 5.2 Требования к управлению электромеханизмами: 5.2.1 Местное и дистанционное управление со щита оператора, а также автоматическое управление (вкл/выкл) двигателями насосов, мешалки. Сигнализация положения на щите оператора и по месту. Автоматические блокировки при аварийных ситуациях. 5.3 Сбор информации о технологических параметрах, обработка и формирование регулирующих воздействий на основе контроллера ADAM 5510 фирмы Advantech. 5.4 Визуализация процесса и работы системы контроля и регулирования на мнемосхеме на щите оператора (SCADA), управление процессом в ручном режиме, в том числе посредством мнемосхемы. 5.5 Программного и аппаратного резерва не предусматривается. |  |
| 6. Требования к интеграции системы контроля и регулирования в заводскую АСУТП | Система контроля и регулирования промежуточного накоплением эмульсии интегрируется в АСУ завода посредством интерфейсов RS232 и CAN на нижнем уровне двухуровневой АСУ и между уровнями. |  |
| 7. Требования к операторному щиту управления | 7.1 Размещение щитовых приборов и ТСА. 7.2 Размещение средств визуализации. 7.3 Размещение сигнальной арматуры. 7.4 Размещение средств дистанционного управления электромеханизмами. |  |
| 8. Требования к местному щиту управления | Размещение средств автоматической защиты и управления технологическими электромеханизмами. |  |
| 9. Отопление и вентиляция | Отопление и вентиляцию от существующих заводских систем выполняет заказчик. |  |
| 10. Водоснабжение | От существующих заводских систем водоснабжения выполняет заказчик. |  |
| 11. Противопожарные мероприятия | Предусмотреть проектом. |  |
| 12. Промсанитария, эстетика, дизайн | Принять по действующим санитарным нормам и эстетики производства. |  |
| 13. Сроки разработки проекта | 01.03.2012 – 01.04.2012 |  |
| 14. Наименование проектной организации | ТОО «SINETIC» |  |

| Составил начальник ПТО | В.Т.Черненко |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Технический директор | Б.Н.Шушеньков |
| Гл. энергетик | С.В.Докукин |
| Гл. механик | Н.Н.Лазурин |
| Гл. технолог | Г.И.Ботова |
| Руководитель проектной организации | Шахмухамбетов Б.А. |

3  ВЫБОР ПРИБОРОВ И ТСА В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

3.1 Общие критерии выбора приборов и средств ТСА в систему автоматизации

Приборы и ТСА в  систему автоматизации выбирают на этапе формирования структурной схемы комплекса технических средств (КТС).

Для выбора приборов необходимо владеть информацией о номенклатуре приборов и методах измерений технологических параметрах.

На первом этапе изучают техническое задание на проектирование и определяют методы измерений технологических параметров с учетом особенностей технологического оборудования объекта управления, пределов изменения контролируемых и регулируемых технологических параметров, технических характеристик измеряемых сред и др.

На выбор приборов влияют условия их эксплуатации: взрыво-   пожароопасность объекта управления, агрессивность, токсичность, влажность, запыленность, температура, давление окружающей среды, физико-химические характеристики измеряемых сред, наличие вибраций, электромагнитных и радиоактивных излучений и др.

Выбираемые приборы должны удовлетворять требованиям к точности измерения контролируемых параметров. Требования к точности измерения формируются на этапе составления технического задания на проектирование, при этом учитываются условия нормального функционирования технологического процесса при допустимом отклонении параметров от требуемых значений, определяются верхние и нижние предельные значения измеряемых и регулируемых параметров.

При выборе изучают цены на приборы, прейскуранты фирм изготовителей и фирм-поставщиков, выбирают приборы хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей на рынке приборов, с учетом желаемой минимальной цены прибора.

Учитываю политику предприятия, для которого проектируют АСУ ТП, в выборе приборов и технических средств, его предпочтение в фирмах-изготовителях приборов систем автоматизации.

Во многом выбор прибора в систему определяется наличием на его выходах унифицированных сигналов: унифицированных аналоговых токовых или напряжения, сопротивления, цифровых, частотных, интерфейсных, радиоканальных и др., а также возможностью приема требуемых сигналов на его вход.

Немаловажную роль играют быстродействие и надежность приборов в системе автоматизации. В современных АСУ ТП быстрота реакции системы является одним их основных показателей эффективности ее функционирования, а надежность и безотказность, наряду с быстродействием, прямым образом отражаются на качестве выпускаемой продукции, объемах производства, энергетических затратах на производство.

Функционирование приборов и ТСА требует обеспечения их энергией питания – электрической, пневматической или гидравлической, в зависимости от принципа действия прибора. Необходимо учитывать существующие на предприятии источники питания, и выбирать приборы и ТСА соответственно им, по возможности, исключая дополнительные расходы на создание новых источников сжатого воздуха, гидравлических сигналов или высоковольтных источников постоянного тока.

Следующий критерий – дальность передачи сигнала, он может повлиять на выбор дополнительных средств в канале передачи сигнала, в зависимости от его характера, например, усилитель аналогового сигнала, повторитель интерфейсного сигнала. При этом дополнительные устройства, как правило, требуют средств их установки (месторасположение) на ОУ и обеспечение питанием.

Для контроля и регулирования одинаковых параметров технологического процесса  необходимо  применять  однотипные  средства  автоматизации, выпускаемые  серийно, а при  большом  числе  одинаковых  параметров  рекомендуется  применять многоканальные приборы.

Точность измерения (преобразования)  прибора  должна  соответствовать  технологическим требованиям.

Эксперт анализирует рациональность выбираемых средств измерений не только в части точности измерений в условиях их эксплуатации, но и обеспечение требований техники безопасности и трудоемкость и себестоимость метрологического обслуживания.

Обязательно руководствуются информацией о внесении приборов и ТСА в реестр приборов, сертифицированных на территории РК. Приборы, не сертифицированные на территории РК, имеют реальные проблемы в метрологическом обеспечении их функционирования, измерения этими приборами не имеют подтверждения достоверности.

Каждая отдельная группа приборов и технических средств автоматизации, будь то программируемые микропроцессорные контроллеры (ПМК), частотные преобразователи (ЧП), исполнительные механизмы (ИМ), регулирующие органы (РО), различные датчики параметров имею свои специфические критерии выбора, которые обсуждаются с фирмами-поставщиками приборов систем автоматизации.

Нужно отметить, что правильное принятие решений в выборе приборов и средств автоматизации во многом зависит от практического опыта проектировщика и корректности рекомендаций фирм производителей и поставщиков.

3.2 Выбор контроллерного оборудования

В этом разделе  обосновывается  выбор контроллерного оборудования. Основная  задача  автоматизированных систем -  это  выполнение  алгоритмов  автоматизированного управления  технологическим  процессом  (ввод  сигналов  измерений, вычисление  регулирующего  воздействия,  вывод  сигналов  управления исполнительным  органом).  Для  решения  этих  задач  используется программируемый  микропроцессорный контроллер  (ПМК),  который  включает  в  себя процессорный  модуль  и  модули  ввода-вывода  (рис.3.1).  Для  этого  устройства связи с объектом (УСО)  осуществляют,  в случае  необходимости,  нормализацию  сигналов  (приведение  к унифицированному  уровню  сигналов),  преобразование  их  в  цифровой  код  и ввод/ выводные операции с сигналами измерения и управления.

Рисунок 3.1 - Пример устройства ввода/ вывода ПМК

Процессорная  часть  осуществляет  централизованное  управление  УСО, различные виды   вычислений, в  том числе вычислительное масштабирование сигналов  и  логическое  обеспечение  протоколов  обмена  информационными кадрами с окружающими объектами.

Как видно из рисунка 9, к модулям ввода/вывода с помощью электрических кабелей подключаются датчики и исполнительные механизмы. В зависимости от  того,  служит  ли  модуль  для  ввода  сигналов  с  датчиков  в  систему управления  или  выводит  управляющие  сигналы  на  исполнительные устройства,  модули  осуществляют,  соответственно,  аналого-цифровое  или цифро-аналоговое преобразование.   Модули  ввода/вывода  базового  назначения  бывают  4  типов:  модули аналогового и дискретного вода/вывода.  Модули  аналогового  ввода  (AI,  analogue  input).  Они  принимают  от датчиков,  подключенных  к  его  входам,  электрические  сигналы унифицированного диапазона, например: 0-20 или 4-20 мA  (токовый  сигнал); 0-10 В или 0-5 В (потенциальный сигнал); миливольтовый сигнал от термопар (TC) или сигнал от термосопротивлений (RTD) (в случае неунифицированного сигнала  для  ввода  данных  необходим  специальный  модуль - нормализатор). Внутреннее устройство (АЦП) преобразует их в цифровой код. Пусть  в  технологическом  процессе  используется    датчик  давления  с диапазоном измерений 0-6 бар и токовым выходом 4-20 мA. Датчик измеряет давление  P,  которое  в  данный  момент  равно  3  бар.  Так  как  датчик  линейно преобразует  значение измеряемого  давления  в  токовый  сигнал,  то  на  выходе датчика будет

I вых = 4 + 3/6∙(20-4) = 12 мA.

Вход  модуля  AI,  настроенный  на  те  же  диапазоны  (4-20  мA  и  0-6  бар), принимает сигнал 12 мA и делает обратное преобразование

P = 6∙(12-4)/16 = 3 бар.

Программа,  находящаяся  в  процессоре  ПМК,  осуществляет масштабирование  этой  физической  величины,  или  присваивает  ей  цифровой код. Соответствие  диапазона  электрического  сигнала  между  входом  модуля  и выходом подключенного  к нему  датчика  обязательно  для  корректной  работы системы.

Модули  дискретного  ввода  (DI,  discrete  input).  Принимают  от  датчиков дискретный электрический сигнал, который может иметь только два значения -  0  или  24  В  (в  редких  случаях  12,  48  В  постоянного  тока,  120  В переменного  тока).  Вход  модуля  DI  также  может  реагировать  на замыкание/размыкание  контакта  в  подключенной  к  нему  цепи. К DI  обычно подключают  датчики  контактного  типа,  кнопки  ручного  управления, статусные  сигналы  от  систем  сигнализации,  приводов,  позиционирующих устройств и т.д. Пусть  в  технологическом  процессе  используется  насос.  Когда  он  не работает,  его  статусный  (выходной)  контакт  разомкнут.  Соответствующий дискретный  вход  модуля  DI  находится  в  состоянии  “0”.  Как  только  насос запустили,  его  статусный  контакт  замыкается,  и  напряжение  24  В  идет  на клеммы  входа  DI.  Модуль,  обнаружив  напряжение  на  дискретном  входе, переводит его в состояние “1”.

Модули  дискретного  вывода  (DO,  discrete  output).  В  зависимости  от внутреннего  логического  состояния  выхода  (“1”  или  “0”)  возбуждает  на клеммах  дискретного  выхода  или  снимает  с  них  напряжение  24  В.  Есть вариант, когда модуль в зависимости от логического состояния выхода просто замыкает или размыкает внутренний контакт (модуль релейного типа). Модули  DO  могут  управлять  приводами,  отсечными  клапанами,  зажигать светосигнальные  лампочки,  включать  звуковую  сигнализацию  и  т.д.  В качестве  выходных  устройств  в  этом  модуле  применяется  промежуточные реле, например, 3SJ5 или РЭК.

Модули  аналогового  вывода  (АО,  analogue  output).  Действуют  как  AI, только  в  обратном  направлении.  Для  этого  в  модуле  используются  цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Пусть  в  технологическом  процессе  используется  регулирующий  клапан  с управляющим  входом  4-20  мA.  Пусть  принято  решение  использовать  его наполовину  (т.е.  на  50%).  Выход  АO,  к  которому  подключен  вход  клапана, генерирует ток выхода

I вых = 4 + (20-4)∙0.5 = 12 мA;

Регулируемый клапан, обнаружив на  своем входе  ток 12 мA, переходит на 50% открытия. Соответствие  диапазона  электрического  сигнала между  выходом модуля  и входом, подключенного к нему исполнительного механизма, обязательно.

Модуль  ввода/вывода  также  характеризуются  канальностью  –  числом входов/выходов, а, следовательно, и количеством сигнальных цепей, которые к нему  можно  подключить.

В  современных  системах  расположение  модулей  ввода/вывода  на  DIN-рейке строго не регламентировано, и их можно устанавливать в произвольном порядке. Однако один или несколько слотов, как правило, резервируются под установку  интерфейсного  модуля.  Одним  их  жестких  требований, предъявляемых к современным подсистемам ввода/вывода, – это возможность “горячей” замены модулей без отключения питания (функция hot swap). Современный  рынок  средств  автоматизации  предлагает  широкий  спектр аппаратных и программных устройств для построения надежных и удобных в эксплуатации  систем. Не  существует отрасли промышленности,  в которой не было  бы  потребности  применения  контроллеров.  Одними  из  их  главных преимуществ является снижение, вплоть до полного исключения, влияния, так ого  человеческого  фактора  на  управляемый  процесс,  сокращение персонала,  минимизация  расходов  сырья,  улучшение  качества  исходного продукта,  и  в  конечном  итоге  существенное  повышение  эффективности производства.

Одной  из  важнейших  особенностей  микроконтроллера  является  наличие разного  типа  стандартных  интерфейсов  (RS  485,  CAN  и  др.),  которые используются  для  связи  с  цифровыми  устройствами.  Интерфейс  служит  для двух целей: первая это организация связи устройства с другими устройствами (с  компьютером  или  интеллектуальным  датчиком),  а  вторая  –  связь микроконтроллера  с  другими  микросхемами  на  плате.  В  тех  случаях,  когда автономное  устройство  работает  вне  какой-либо  системы,  и  не  требуется передачи  или  прием  данных  от  другого  устройства,  тогда  интерфейс  нужен лишь для связи микроконтроллера с другими микросхемами.  Интерфейсная  связь  между  контроллером  и  подсистемой  ввода/вывода.

Такая  связь  возможна  благодаря  интерфейсному модулю,  поддерживающему один из принятых коммуникационных протоколов: Profibus DP, Modbus RTU, Modbus +, CAN, DeviceNet, ControNet и  т.д. Вообще, насчитывается более 50 стандартов  промышленных  шин.  На  рисунке  10  показана  цифровая  шина, объединяющая  один  контроллер  (в  виде  телевизора)  и  четыре  узла ввода/вывода.

Рисунок 3.2 - Шина ввода/вывода

Программировать ПЛК,  как  правило,  рекомендуется  на  языках  стандарта IEC-61131.3.  Для  тех,  кто  привык  к  релейно-контактным  схемам, рекомендуется работать с языком, созданным на их основе (Ladder Diagram), а тем,  кому  понятней  электронные  схемы,  могут  воспользоваться  языком функциональных  блоковых  диаграмм  (Functional  Block  Diagram).  Опытные программисты могут использовать возможности всех языков.

Современный  рынок  контроллеров и программно-технических  комплексов весьма  разнообразен.  Выбор  наиболее  приемлемого  варианта  представляет собой  многокритериальную  задачу,  решением  которой  является  компромисс между  стоимостью,  техническим  уровнем,  надежностью,  комфортностью, затратами на сервисное обслуживание, полнотой программного обеспечения и многим другим.

Поэтому  важно  выделить  их  основные  характеристики  и  свойства,  на основании которых можно сделать выбор при построении систем управления.

В качестве таких характеристик при выполнении проекта АС предлагается семь обобщенных показателей:

- характеристики процессора;

- характеристики периферийной части ПЛК;

- характеристики  каналов  ввода/вывода,  поддерживаемых контроллерами;

- коммуникационные возможности;

- условия эксплуатации;

- техническая поддержка;

- программное обеспечение.

Характеристики процессора - это тип, разрядность основной процессорной платы  и  рабочая  частота;  поддержка  математики  с  плавающей  запятой, позволяющая  выполнять    эффективную  обработку  данных;  наличие  битовых  операций,  число  манипуляций  для  обработки  данных,  возможности  системы прерываний.  Чем  меньше  манипуляций  для  обработки  данных,    чем совершеннее система прерываний,  тем более предпочтителен такой процессор в АСУ ТП.

Характеристики  периферийной  части  ПЛК  –  это  наличие  и  объем различных  видов  памяти:  ОЗУ  (RAM),  ПЗУ  (ROM),  СППЗУ  (EPROM), ЭСППЗУ (EEPROM), флэш (Flash), количество и разнообразие каналов ввода-вывода. Главной отличительной особенностью E(E)PROM  (в  т. ч. и Flash) от ПЗУ-энергонезависимой памяти  является  возможность перепрограммирования при подключении к стандартной системной шине микропроцессорного устройства. В EEPROM реализуется возможность производить стирание отдельной ячейки при  помощи  электрического  тока.  Во  флэш-памяти  используется  несколько отличный от EEPROM тип ячейки-транзистора. Технологически флэш-память родственна  как  EPROM,  так  и  EEPROM. Основное  отличие  флэш-памяти  от EEPROM  заключается  в  том,  что  стирание  содержимого  ячеек  выполняется либо для всей микросхемы, либо для определённого блока (кластера, кадра или страницы). Обычный размер такого блока составляет 256 или 512 байт, однако в  некоторых  видах  флэш-памяти  объём  блока  может  достигать  гигабайтов.

Стирать  можно  как  блок,  так  и  содержимое  всей  микросхемы  сразу.  Таким образом, в общем случае, для того, чтобы изменить один байт, сначала в буфер считывается  весь  блок,  где  содержится  подлежащий  изменению  байт, стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после чего производится  запись  измененного  в  буфере  блока.  Такая  схема  существенно снижает скорость записи небольших объёмов данных в произвольные области памяти,  однако,  значительно  увеличивает  быстродействие  при последовательной записи данных большими порциями. Преимущества флэш-памяти по сравнению с EEPROM:

- более высокая скорость записи при последовательном доступе за счёт того, что стирание информации во флэш производится блоками;

- себестоимость производства флэш-памяти ниже за счёт более простой организации.

Недостаток - медленная запись в произвольные участки памяти.

Большинство фирм-производителей поставляют на рынок средств и систем автоматизации  семейства  контроллеров,  каждое  из  которых  рассчитано  на определенный  набор  выполняемых  функций  и  объем  обрабатываемой информации.  Среди  них  имеются  семейства  самых  малых  контроллеров (микро)  небольшой  вычислительной  мощности,  способных  поддерживать максимум  несколько  десятков  вводов/выводов,  в  основном,  дискретных.

Область  применения  таких  контроллеров  -  сбор  данных  и  системы противоаварийной  защиты.  В  качестве  примеров  таких  контроллеров  можно привести  контроллеры  семейства  MicroLogix  (Allen-Bradley),  Direct  Logic DL05 (Koyo), Nano (Schneider Electric).

Семейства  малых  контроллеров  способны  поддерживать  сотни вводов/выводов, выполнять более сложные функции. Эти контроллеры имеют достаточно  развитый  аналоговый  ввод/вывод,  выполняют  операции  с плавающей  точкой  и  функции  ПИД-регулирования.  К  этой  группе контроллеров  можно  отнести  SLC  500  (Allen-Bradley),  TeleSAFE  Micro16 (Control Microsystems), Simatic S7-200, 300 (Siemens). Контроллеры  средней  мощности,  обладая  достаточной  памятью  и быстродействием,  могут  обрабатывать  уже  тысячи  переменных  дискретного, аналогового и скоростного  типа. Применяются для автоматизации небольших объектов  процессов  добычи,  подготовки  и  транспорта  нефти  и  газа.  Это контроллеры  PLC-5  (Allen-Bradley), Premium  (Schneider Electric), Direct Logic DL405 (Koyo) и другие.

Наконец, некоторые крупные фирмы производят класс контроллеров оченьвысокой  вычислительной  мощности,  обладающих  памятью,  измеряемой мегабайтами  и  гигабайтами.  Их  способность  обрабатывать  десятки  тысяч переменных  и  предопределила  одну  из  областей  применения  -  в  качестве концентраторов  информации,  получаемой  от  локальных  контроллеров.

Вычислительные  возможности  этого  класса  контроллеров  позволяют реализовывать  сложные  алгоритмы  (адаптивное,  оптимальное  управление), применяемые  при  автоматизации  непрерывных  технологических  процессов (переработка  нефти  и  газа,  нефтехимия).  Наиболее  яркими представителями этой группы контроллеров являются ControlLogix  (Allen-Bradley), Simatic S7–400 (Siemens), Fanuc 90-70 (GE Fanuc), VME (PEP Modular Computers).

Параметры  контроллера  с  точки  зрения  поддерживаемых  им  каналов ввода/вывода  являются  определяющими  при  его  выборе.  Важно  не  только количество  каналов  ввода/вывода,  поддерживаемое  контроллером,  но  и разнообразие модулей ввода/вывода по количеству и уровням коммутируемых сигналов  (ток/напряжение),  а  также  способы  подключения  внешних  цепей  к модулям ввода/вывода. Как  зарубежные,  так  и  отечественные  производители  контроллеров комплектуют  свои  изделия  широкой  гаммой  модулей  дискретного  и аналогового ввода/вывода. По количеству подключаемых сигналов различают модули    на  4,  8,  16,  32  и  64  канала.  Такое  разнообразие  модулей  облегчает подбор  требуемой  конфигурации  контроллера,  позволяя  минимизировать стоимость технических средств. Коммутируемые модулями дискретного ввода/вывода сигналы могут иметь различный уровень напряжения переменного и постоянного тока. Это   12, 24, 48  В  постоянного  тока,  120  и  240  В  переменного  тока  с  различными нагрузками по току. Уровни  коммутируемых  сигналов  модулями  аналогового  ввода/вывода могут  быть  самыми  разнообразными.  Это  0-5В,  0-10В,  ±5В,  ±10В  по напряжению  и  0-5мА,  0-20мА,  4-20мА  по  току.  Есть  и  специальные  модули для ввода в контроллеры сигналов от термопар и термометров сопротивления различных  градуировок.  Приведенные  здесь  данные  по  уровням  сигналов, безусловно, не исчерпывают всего разнообразия, представленного на рынке. Различаются  модули  ввода/вывода  и  по  способу  подключения  внешних цепей.  К  одним  модулям  внешние  цепи  подключаются  с  помощью  клемм  с винтовыми  зажимами.  Возможно  также  подключение  внешних  цепей  через съемные  терминальные  блоки  или  фронтальные  соединители,  что  позволяет производить  замену  модулей  без  демонтажа  внешних  цепей.  Некоторые производители  программно-технических комплексов (ПТК)  предлагают  системы  ввода/вывода,  в  которых  внешние низковольтные цепи подключаются посредством пружинных зажимов. Фирма WAGO  является мировым  лидером  в  области пружинной  клеммной  техники. При  использовании  этих  клеммников  практически  исключены  ошибочные действия  монтажников  при  соединении  проводов,  поскольку  зачищенный участок  провода  может  быть  только  в  двух  состояниях:  зафиксированное (необходимый  контакт  обеспечен)  или  не  зафиксированное  (контакта  нет вообще),  в  то  время  как  в  клеммах  с  использованием  винтовых  зажимов возможен  промежуточный  вариант  -  плохо  закрученный  винт.  Подкупает также в WAGO лёгкость монтажа.  На  лицевой  панели  модулей  ввода/вывода  могут  быть  расположены светодиоды индикации состояния внешних цепей. Одной из важнейших характеристик контроллеров является их способность поддерживать  локальный,  расширенный,  удаленный  и  распределенный ввод/вывод. Под  локальным  следует  понимать  такой  ввод/вывод,  когда  модули ввода/вывода  размещаются  непосредственно  на  том  же  шасси,  на  котором размещен и модуль центрального процессора  (такая  схема называется иногда крейтовой). Так как количество слотов в шасси ограничено (максимум 16 - 18 для  некоторых  контроллеров),  то  и  количество  локальных  вводов/выводовьможет  быть  также  ограничено.  Преимущество  локальных  вводов/выводов заключается в том, что они имеют высокую скорость обновления данных. При всех прочих равных условиях, скорость обработки этих вводов/выводов очень высока. Эта характеристика особенно важна, когда речь идет о регулировании технологических параметров.  Для  поддержки  большего  числа  каналов  ввода/вывода  фирмы-производители аппаратных средств снабдили свои системы возможностью их расширения  посредством  DIN  рейки  (рис.3.3). Модули  ввода/вывода  на  DIN рейке  соединяются  между  собой  специализированным  коротким  кабелем  и могут  быть  отнесены  максимум  на  несколько  десятков  метров  от центрального процессора.

Некоторые  комплексы  контроллеров  способны  поддерживать  несколько DIN реек с большим числом модулей ввода/вывода.  Например,  контроллеры  PLC-5/40L,  PLC-5/60L  (Allen-Bradley)  допускают расширение локального ввода/вывода для ускоренного обновления данных до 16 модулей ввода/вывода.  Удаленный  ввод/вывод  применяется  для  систем,  в  которых  имеется большое  количество  датчиков  и  других  полевых  устройств,  находящихся  на достаточно  большом  расстоянии  (1000  и  более  метров)  от  центрального процессора.  Это  относится  и  к  объектам  нефтегазовой  отрасли,  часто находящимся на  больших  расстояниях  от пунктов  управления. Такой подход позволяет  уменьшить  стоимость  линий  связи  за  счет  того,  что  модули ввода/вывода размещаются вблизи полевых устройств.

Рисунок 3.3 - Организация расширенного ввода/вывода ПМК

на DIN рейке

Условия  эксплуатации.  Прежде  всего,  следует  определиться  какой  набор функций  должен  выполнять  микроконтроллер  и  при  каких  условиях эксплуатации.  Особые  ограничения  имеет  температурный  диапазон.  В сибирских  условиях,  как  правило,  устанавливаются  требования  от  -50оС  до +50оС.  Большинство ПЛК  не могут  эксплуатироваться  при  этой  температуре. Для  решения  задачи  их  применения  необходимо  использовать термостатирование  или  другие  способы  применения  контроллеров  с ограниченным температурным диапазоном.

Автономные  устройства  часто  в  течение  длительного промежутка  времени не  имеют  возможности  передачи  данных  на  диспетчерский  пункт,  поэтому необходимо место для оперативного хранения информации. Одним из решений является хранение данных в ОЗУ, следовательно, чем больше объем ОЗУ, тем больше данных может в нем храниться. Кроме того, для автономных систем, очень  важен  такой  параметр  как  напряжение  хранения  информации.  Если напряжение  питания  снижается  ниже  минимально  допустимого  уровня,  но выше  напряжения  хранения  информации,  то  программа  не  выполняется,  но данные  в  ОЗУ  сохраняются.  Напряжение хранения  информации  в микроконтроллерах фирмы Motorola, PIC и AVR составляет порядка 1-1,5В.   Требования,  предъявляемые  к  микроконтроллерам  удаленных  (распределенных)  устройств,  несколько  отличаются  от  стандартных требований. Так, если в стационарных устройствах требования к пониженному энергопотреблению  микроконтроллеров  не  являются  определяющими,  то  в автономных удаленных устройствах они выходят на передней план. Зачастую автономные  устройства  это  системы,  которые  имеют  автономное  питание (например,  питание  от  батареек  или  аккумуляторов).  В  этом  случае, желательно  использовать  либо  микроконтроллер  с  расширенным,  либо  с пониженном  диапазоном  питания.  Микроконтроллеры  с  расширенным диапазоном  питания  относительно  неприхотливы  к  напряжению  питания  и подходят  как  для  устройств  с  сетевым,  так  и  с  автономным  питанием. Микроконтроллеры  с  пониженным  диапазоном  питания  предназначены  для изделий  с  автономным  питанием,  т.к.  их  ток  потребления  в  несколько  раз меньше тока потребления других микросхем. В то же время следует помнить, что  микроконтроллеры  с  пониженным  диапазоном  питания  обычно  имеют меньшую максимальную частоту  тактирования. Дополнительным основанием выбора ПМК  является необходимость удовлетворения системных требований проекта. При   выборе ПМК рекомендуется  выяснить  следующие вопросы:

- Какие требуются периферийные устройства?

- Какие требуются характеристики ввод-выводных операций?

- Применяются ли битовые операции или только числовые?

- Сколько требуется манипуляций для обработки данных?

- Должен  ли  ПЛК  управляться  по  прерываниям,  по  готовности или  по  командам  человека?  Каким  количеством  устройств  (битов ввода/вывода) необходимо управлять?

- Какие  устройства  из  числа  многих  возможных  типов  I/O устройств  должны  контролироваться  управляться:  терминалы, выключатели, реле, клавиши, сенсоры  (температура, свет, напряжение и т.д.), визуальные индикаторы  (LCD дисплеи, LED), аналого-цифровые (A/D), цифроаналоговые (D/A) преобразователи?

- Сколько напряжений сети питания требуется для контроллера?

- Насколько отказоустойчив источник напряжения?

- Будет  ли  работать  ПЛК  при  напряжении  сети  питания технологической площадки?

- Должны  ли  напряжения  удерживаться  в  узком  фиксированном диапазоне  изменений,  или  же  ПЛК  может  работать  при  большой нестабильности?

- Какой необходим рабочий ток?

- Должен ли контроллер работать от сети или от батарей?

- Если  от  батарей,  то  должны  ли  использоваться перезаряжаемые батареи и если это так, то каково время работы без перезарядки, и какое для нее требуется время?

- Существуют  ли  ограничения  по  размеру,  весу,  эстетическим параметрам, таким как форма и/или цвет?

- Существуют  ли  какие  либо  специфические  требования  к условиям  окружающей  среды,  таким  как  температура,  влажность, атмосфера (взрывоопасная, коррозийная и т.д.), давление/ высота? Где  должно  базироваться  пользовательское  программное обеспечение: на дисках, флеш-памяти или ROM?

- Необходимо ли работа АС  в  реальном  времени,  и  если  да,  то  есть  ли  необходимость  приобретения  ядра  программ  реального  времени  или,  возможно,  будет достаточно обычной широко используемой версии?

- Достаточно ли персонала и времени для развития собственного ядра программ?

Ответы на  эти  вопросы  следует документировать  в ПЗ как обоснование

выбора ПМК.

3.3 Выбор приборов в систему автоматизации процесса промежуточного накопления эмульсии

Согласно техническому заданию (п.2.2) в разрабатываемой системе автоматизации требуется обеспечить:

1) контроль и регулирование температуры эмульсии в сборнике;

2) контроль и звуковую сигнализацию давления в трубопроводе на выходе водяной рубашки сборника;

3) контроль и сигнализацию уровней в сборнике;

4) двухпозиционное управление включением и отключением насосов по верхнему и нижнему аварийным уровням эмульсии в сборнике с сигнализацией положения насосов.

АСУ участка является подсистемой общецеховой и общезаводской системы управления, поэтому должна иметь возможность интегрирования в иерархическую систему управления предприятием на основе стандартных сетевых решений и обеспечивать передаю информации на верхний уровень управления. Выполнение этой задачи обеспечивается использованием в разрабатываемой системе управления промышленного контроллера соответствующей мощности.

На первом этапе выбора приборов проанализируем условия их эксплуатации на участке промежуточного накопления эмульсии. Приборы планируется эксплуатироваться в условиях закрытого производственного помещения с искусственной вентиляцией воздуха и централизованным отоплением и водоснабжением холодной и горячей водой, при наличие небольшой вибрации, повышенной влажности, агрессивной среды как воздуха в помещении, так и сред и материалов, используемых в производстве. Температура воздуха в помещении согласно санитарным нормам промышленных предприятий от +18 до +32оС. Проводится регулярная уборка территории участка, отсутствует повышенная запыленность участка. Помещение и продукты производства не являются взрыво- пожароопасными. Имеется шум, создаваемый работой электромеханизмов (насосами, мешалкой).

Объемы автоматизации на участке накопления не большие, требуется контролировать три параметра, регулирование одного параметра, управление двумя технологическими насосами и несколько сигнальных элементов. Ядром данной подсистемы выбираем промышленный 4-хслотны контроллер АДАМ 5510. В состав контроллера входит базовый блок со встроенным СРU и три модуля УСО (четвертый слот останется не заполненным): модуль аналогового ввода АДАМ 5017, модуль дискретного ввода АДАМ 5052, рылейный выходной модуль АДАМ 5068.

Проведем выбор методов измерения технологических параметров и приборов в соответствии с пределами их изменения, требованием к точности измерения, техническими характеристиками измеряемых сред.

Датчик    выбирается  в соответствии  с  рекомендацией  межгосударственного  нормативного документа  [4] с  учетом  заданного  требования  к погрешности  канала  измерения.  Погрешность измерительного канала определяется по формуле

,                                                (3.1)

где	- максимальная относительная погрешность измерений i-ой составляющей;

n - количество составляющих погрешностей от всех компонентов измерительного канала;

К=1 для оценок границ погрешности измерений параметров, не относящихся к наиболее важным параметрам;

К=1,2 для оценок границ погрешности измерений наиболее важных параметров.

Степень важности параметров определяется заказчиком в процессе проведения калибровки. К наиболее важным параметрам относятся используемые для реализации функций аварийной защиты и блокировки, контроля за соблюдением требований техники безопасности и экологической безопасности, контроля готовой продукции.

Расчет  требуемой погрешности  датчика   производится    по формуле

где  δ –  требуемая  суммарная  погрешность  измерительного  канала;

δ2 – погрешность передачи по каналу измерений;  δ3  – погрешность, вносимая модулем аналогового ввода;

δ4 и δ5 –  дополнительные  погрешности,  вносимые  соответственно окружающей средой [4]. В виду сложности их определения в дальнейшем пренебрегаем их значениями.

В состав измерительного канала температуры эмульсии входят:

- термометр сопротивления со встроенным измерительным преобразователем Sitrans T 7МС8015;

- модуль аналогового ввода АДАМ 5017 контроллера АДАМ 5510;

- электрические линии связи;

- программное обеспечения нижнего уровня, программное обеспечения верхнего уровня (ПО НУ, ПО ВУ).

Определение погрешностей компонентов измерительного канала представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Определение погрешностей компонентов измерительного канала температуры эмульсии

| Наименование компонента | Наименование погрешности | Значение, % |
| --- | --- | --- |
| Термометр сопротивления Sitrans T 7МС8015 | Предел допустимой основной приведённой погрешности от верхнего предела преобразования | 0,15 |
| Измерительный преобразователь Sitrans TK 7NG3120 | Предел допустимой основной приведённой погрешности от верхнего предела преобразования | 0,10 |
| Блок питания/развязки Sitrans I 7NG4123 | Предел допустимой основной приведённой погрешности от верхнего предела преобразования | 0,10 |
| Модуль аналогового ввода АДАМ 5017 | Предел погрешности (по всему рабочему диапазону температур) | 0,10 |
| Электрические линии связи |  | - |
| ПО НУ, ПО ВУ | Относительная погрешность вычисления | 0,01 |

Определение погрешности измерительного канала температуры эмульсии

%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие. Под ред.  А.С.Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

2 ГОСТ  34.601-90. Информационная технология. Комплекс  стандартов на автоматизированные  системы. Автоматизированные  системы. Стадии создания;

3 ГОСТ  34.602-89.  Комплекс  стандартов  на  автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

4 РМГ 62-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации, ИПК Издательство стандартов, 2004

5  Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Кн.1. М: Деан. 2006.-552с

6  Алиев И.И. Кабельные изделия: Справочник. — 3-е изд., испр.— 2008. — 230 с.

7  Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: Учебник. – 2005. — 768 с