Определение количества вентиляционного воздуха для удаления избыточной влаги

В ряде помещений, в которых влаговыделения являются определяющими помещения бассейнов, прачечные, бани и пр.), количество воздуха находят по

формуле:

L = D / (dу -  dп ) p,                                     (20)

где dу, dп - влагосодержание удаляемого и приточного воздуха, г/кг, зависящее от его температуры и относительной влажности. Значения влагосодержания также находят по I – d диаграмме.

Определение количества вентиляционного воздуха для удаления вредных веществ

Необходимое для удаления вредных веществ количество воздуха определяют по формуле

L = G / ( ПДК = Сп),                              (21)

где G - количество выделяемых вредных веществ, мг/м2;

Сп - содержание вредных веществ в приточном воздухе, мг/м2

В отдельных производственных цехах (например, деревообработка, производство мебели и др.) количество вентиляционного воздуха определяется суммарным количеством воздуха, отсасываемого от укрытий, зонтов по данным технологов.