Основы проектирования систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха

Создание заданных параметров воздуха в помещении зависит не только от количества приточного воздуха, обработанного в приточной установке. Обеспечение температуры и подвижности воздуха в обслуживаемой зоне помещения в пределах их требуемых значений возможно лишь при рациональной схеме распределения, подачи приточного и удаления вытяжного воздуха, т.е. взаимного расположения приточных и вытяжных устройств. В значительной степени схема организации воздухообмена в помещения зависит от архитектурно - строительных, объемно - планировочных решений, интерьера, степени заполнения объема помещения оборудованием и мебелью, расположения источников вредных выделений, людей и т.д.

Выбор наиболее оптимальной схемы воздухообмена является одним из главных задач по обеспечению комфортных условий в помещении.

Определение требуемого количества приточного и вытяжного воздуха

В результате определенной деятельности человека, технологических процессов в помещениях может выделяться теплота (явная, скрытая и полная), влага, а также вредные вещества в виде паров, газов, аэрозолей, пыли и т.д.

Явной теплотой называется теплота, поступающая в помещение от нагретых поверхностей оборудования, материалов, источников искусственного освещения, людей и от солнечной радиации, скрытой теплотой - теплота, вносимая водяным паром, источниками которого являются технологическое оборудование и процессы, люди, животные.

Полная теплота равна сумме явной и скрытой теплоты. В зданиях с  повышенной площадью остекления значительным источником теплопоступлений (особенно в теплый период) может быть солнечная радиация, проникающая в помещение через заполнения световых проемов и через нагретые массивные наружные ограждения.

Выделение влаги происходит от людей, животных, смоченных поверхностей, поверхности бассейнов и технологического оборудования. Расчетное количество поступающей в помещение теплоты и влаги, других вредных выделений находят по известным методам.

Для определения расчетного количества приточного и вытяжного воздуха необходимо знать количество поступающей за 1 час теплоты и влаги, вредных веществ (ВВ) в виде паров, газов, пыли и других частиц в воздухе помещений, а также их предельно допустимую концентрацию (ПДК) в помещении и их количество в 1 м3 приточного воздуха.

Основы проектирования систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха

Создание заданных параметров воздуха в помещении зависит не только от количества приточного воздуха, обработанного в приточной установке. Обеспечение температуры и подвижности воздуха в обслуживаемой зоне помещения в пределах их требуемых значений возможно лишь при рациональной схеме распределения, подачи приточного и удаления вытяжного воздуха, т.е. взаимного расположения приточных и вытяжных устройств. В значительной степени схема организации воздухообмена в помещения зависит от архитектурно - строительных, объемно - планировочных решений, интерьера, степени заполнения объема помещения оборудованием и мебелью, расположения источников вредных выделений, людей и т.д.

Выбор наиболее оптимальной схемы воздухообмена является одним из главных задач по обеспечению комфортных условий в помещении.

Определение требуемого количества приточного и вытяжного воздуха

В результате определенной деятельности человека, технологических процессов в помещениях может выделяться теплота (явная, скрытая и полная), влага, а также вредные вещества в виде паров, газов, аэрозолей, пыли и т.д.

Явной теплотой называется теплота, поступающая в помещение от нагретых поверхностей оборудования, материалов, источников искусственного освещения, людей и от солнечной радиации, скрытой теплотой - теплота, вносимая водяным паром, источниками которого являются технологическое оборудование и процессы, люди, животные.

Полная теплота равна сумме явной и скрытой теплоты. В зданиях с  повышенной площадью остекления значительным источником теплопоступлений (особенно в теплый период) может быть солнечная радиация, проникающая в помещение через заполнения световых проемов и через нагретые массивные наружные ограждения.

Выделение влаги происходит от людей, животных, смоченных поверхностей, поверхности бассейнов и технологического оборудования. Расчетное количество поступающей в помещение теплоты и влаги, других вредных выделений находят по известным методам.

Для определения расчетного количества приточного и вытяжного воздуха необходимо знать количество поступающей за 1 час теплоты и влаги, вредных веществ (ВВ) в виде паров, газов, пыли и других частиц в воздухе помещений, а также их предельно допустимую концентрацию (ПДК) в помещении и их количество в 1 м3 приточного воздуха.

Определение количества вентиляционного воздуха по кратности

По кратности воздухообмена количество приточного и вытяжного воздуха находят преимущественно в жилых и общественных зданиях, в которых от людей выделяются продукты их жизнедеятельности: тепло, водяные пары и углекислота СО2. Для ряда помещений жилых и общественных зданий норма минимального воздухообмена приведена в нормативных документах.

Определение количества вентиляционного воздуха для удаления избыточной теплоты

Количество воздуха, м3/ч, необходимого для удаления явной избыточной теплоты в помещении, определяется по формуле:

L = Qяизб / c p (tу - tп),                 (17)

где Qяизб - количество явной избыточной теплоты, кДж/ч(Вт), равное разности явной теплоты, поступающей в помещение (теплопоступления), и теплоты, расходуемой в помещении (теплопотери);

с, р - соответственно удельная теплоемкость, кДж/кг·°С (Вт/кг), и плотность влажного воздуха, кг/м3;

tу, tп - температура соответственно удаляемого и приточного воздуха,°С.

Температуру удаляемого воздуха с достаточной точностью можно определить по формуле

tу = tр.з + t (Н - 2)                           (18)

где tр.з - температура воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне;

t - температурный градиент, т. е. изменение температуры воздуха по высоте, для горячих помещений равный 1 - 1,5 °С/м, для обычных - 0,2 - 1,0 °С/м,

Н - расстояние от пола до середины вытяжного отверстия, м;

2 - высота рабочей зоны, м.

Температуру приточного воздуха принимают по расчету с учетом расстояния от рабочей зоны до середины отверстия приточного воздухораспределителя и его типа, а также формы самого отверстия. Обычно температура tп меньше температуры воздуха в помещении на 4- /6 °С.

При полных избытках теплоты (с выделением влаги) количество необходимого воздуха находят по формуле

L = Qпизб / (Iу - Iп),                         (19)

где Iу, Iп - энтальпия (теплосодержание) соответственно удаляемого и приточного воздуха, кДж/кг. Значения теплосодержаний воздуха обычно находят при построении на I - d диаграмме процессов изменения состояния приточного воздуха при ассимиляции им избытков теплоты и влаги.

Основная

- Певной П.А. Современное здание. Инженерные системы – М: 2006 г.

- Горбов А.М. Справочник сантехника, 2006

3.   Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений: учебник/ред.Ю.П. Соснин. М.: 2002 г.

4.   Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: 2005 г.

5. Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства под ред. Л.Р. Маиляна.- Ростов на Дону, 2005 г.

6. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий.- М.: 2007 г.

Дополнительная

- СНиП  РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП  РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04-03-85  Канализация . Наружные сети и сооружения.

- МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

- Шевелев Ф. А. Таблицы гидравлического расчета труб.

7.  Лукиных А. А., Лукиных Н. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Павловского

8. Калицун.В.И., Кедров В-С., Ласков Ю.М., Сафонов В.П. Основы гидравлики  водоснабжения и канализации - М-:Стройиздат, 1988.