ЗАДАНИЕ № 2.1

Определения расчетной нагрузки распределительной подстанции (РП-10 кВ).

От РП питаются три цеха, установленные мощности, которых приведены в табл. 2.1 ( для примера приняты исходные данные для 0-го варианта задания). В табл. 2.2 в соответствии с номером цеха ука-заны его наименование, размеры (длина, ширина), средние коэффици-енты спроса силовой и осветительной нагрузок, коэффициент мощно-сти нагрузки, удельная установленная осветительная нагрузка. Опре-деление расчетной нагрузки выполнено в виде табл. 2.3

В примечаниях к табл. 2.3 указаны основные формулы, по кото-рым выполнялся расчет. Приведены расчеты потерь мощности в ли-ниях и трансформаторах внутризаводской электрической сети и опре-деление полной расчетной мощности РП.

В соответствии с вариантом задания, указанным преподавателем по табл. 2.1 необходимо определить расчетную нагрузку распредели-тельной подстанции, от которой питаются три потребителя. Результа-ты расчетов оформить в виде табл. 2.3.

2

Таблица 2.1 Исходные данные

| № варианта | Установленная мощность цеха (потребителя), кВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер цеха по табл. 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | - | 2800 | - | 3600 | 600 | - | - |
| 1 | 4600 | - | 1800 | - | - | 900 | - |
| 2 | - | - | 2500 | 4000 | - | - | 100 |
| 3 | 2900 | 1900 | - | - | 300 | - | - |
| 4 | - | - | 950 | - | - | 300 | 50 |
| 5 | 1850 | - | - | 2200 | - | 400 | - |
| 6 | - | 1500 | - | - | 200 | - | 30 |
| 7 | - | - | 1400 | - | 250 | 500 | - |
| 8 | 3100 | 2200 | - | 2900 | - | - | - |
| 9 | - | - | 1000 | - | 150 | 300 | - |
| 10 | 2700 | - | 2100 | - | - | - | 75 |
| 11 | - | 3000 | - | 2500 | - | 700 | - |
| 12 | - | - | 3200 | - | 185 | - | 90 |
| 13 | - | - | - | 4500 | 120 | 1200 | - |
| 14 | 5200 | 3600 | - | - | - | - | 60 |
| 15 | - | - | 5800 | 3900 | - | 1100 | - |
| 16 | - | 4200 | - | - | 280 | - | 50 |
| 17 | 3500 | - | 4100 | - | - | 800 | - |
| 18 | - | 2800 | - | 5200 | - | - | 40 |
| 19 | 2100 | - | 1500 | - | 120 | - | - |
| 20 | - | 1900 | - | 2600 | - | 600 | - |
| 21 | 2800 | 1800 | 1100 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | 4800 | 400 | - | 20 |
| 23 | 4100 | 2600 | - | - | - | 1300 | - |
| 24 | - | 1500 | 2000 | - | - | 600 | - |
| 25 | 1900 | - | - | 2600 | - | - | 70 |

Таблица 2.2 Исходные данные

| № цеха | Наименование цеха (потребителя) | Длина, ширина, м | Силовая нагрузка |  | Осветительная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kc | cosϕ | Kco | руд.уст, Вт/м |
| 1 | Кузнечно-прессовый | 12080 | 0,25 | 0,65 | 0,8 | 17,6 |
| 2 | Механосборочный | 10030 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 25,5 |
| 3 | Механический | 8050 | 0,3 | 0,6 | 0,85 | 18,9 |
| 4 | Главный корпус | 7528 | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 20,1 |
| 5 | Заводоуправление | 3530 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 30,0 |
| 6 | Блок вспомогательных цехов | 6040 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 19,2 |
| 7 | Склад | 10050 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 16,2 |

15

2

2

Р +Р

Таблица 2.3 Результаты расчета

| № цеха | Наименование цеха | Силовая нагрузка |  |  |  |  |  | Осветительная нагрузка |  |  |  |  |  | Совместная силовая и осветительная нагруз-ки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн, кВт | Kc | cosϕ | tgϕ | Ppc, кВт | Qpc, квар | F1, м | Руд.уст, Вт/м |  | Kco | Pно, кВт | Pр.о, кВт | рс ро, кВт | Qрс, квар | Sp, кВ·А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Механосборочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Главныйкорпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заводоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по РП с учетом потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |