№ 3 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС

«ЦИКЛОНДАРДЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТАҢДАУ»

# 3.1 Жұмыстың мақсаты

НИИОГАЗ газдарды шаңнан тазалау аппараттары –циклондар есептеуін жүргізуді, оларды таңдауды үйрену.

# 3.2 Жұмыстың міндеті

Есептеу әдістемесін меңгеру.

Циклондар шаңды газдардан және ауадан (соның ішінде аспирациялықта) айыру үшін кеңінен қолданылатын, көбірек таралған газ тазалау аппараттары болып табылады. Аз мөлшердегі қаржы шығыны мен пайдалану шығындары кезінде циклондар 10 мкм көп өлшемді шаңдар бөлшектерінен газдарды тазалаудың 80-95 % тиімділікпен қамтамасыз етеді. Негізінде оларды газдарды алдын ала тазалау үшін пайдалануға және жоғары тиімділікті құрылғылардың (сүзгілер, электрлі сүзгілер) алдына орналастыру ұсынылады. Бірқатар жағдайларда уиклондардың жететін тиімділіктері газдарды немесе ауаны атмосфераға шығару үшін жеткілікті екен. Циклондардың негізгі элементтері –корпус, бункер, газды шығару, құбыры, /3,4/.                                                   Циклонның жұмыс істеу үлгісі

- Корпустың конустық бөлігі

- Корпустың цилиндрлік бөлігі

- Винт тәріздес қақпақ

- Тазаланған газ камерасы

- Шаңдалған газдың кіру келте құбыры

- Газды шығару құбыры

- Бункер

Газ корпусқа тангенциалды пісірілген келте құбыр арқылы корпустың газды шығару құбырына түседі. Шаңды ұстап алу корпкс пен шығару құбыры арасында газдардың қозғалысы кезінде пайда болатын ортадан тепкіш күш әсерінен болады. Үсталып алынған шаң бункерге төгіледі, ал тазаланған газ шығару құбыры арқылы тасталады .

Циклондардың өнімділігіне байланысты оларды бірден (оңаша циклондар) немесе екі, төрт немесе сегіз циклондарды топқа біріктіру арқылы орнатуға болады. Циклондардағы газды тазалау тиімділігі ауланатын шаң бөлшектерінің дисперсті құрамы мен тығыздығы, және де газдың температурасына тәуелді оның кермектілігімен анықталады. Циклондардың түрін аппараттың гидравликалық жоғалуын, металлдық сиымдылығын және габариттік өлшемдерін ескере отырып, тазалаудың қажетті тиімділігімен таңдайды. НИИОГАЗ-дың ЦН-15 түріндегі циклондары біршама әмбебап түріне жатады.Олар кейбір технологиялық үрдістер (құрғату, күйдіру,агломерация) кезінде бөлінетін газдарды, және де өнеркәсіптің әртүрлі саласының (қара және түсті металлургия, машина құрылысы өнеркәсібі, құрылыс материалдары өнеркәсібі ) аспирациялық ауасын құрғау тазалау үшін тағайындалған.

НИИОГАЗ циклондарын екі топпен ажыратады: цилиндрлік және конустық.

ЦН сериялы цилиндрлік цтклондар: ЦН-11,ЦН-15,Ц-15у,ЦН-24,Конустық- бұл СДК-ЦН-33,СК-ЦН-34,СК-ЦН-34М, олар ЦН сериялы  цилиндрлік циклондарға қарағанда едәуір үлкен кедергілермен және де елеулі үлкен тиміділікпен ерекшеленеді.

Үлкен көлемді ауаны тазалау үшін мүмкіндікке қарай ортақ шаң жинағышпен және тазаланған ауа коллекторымен бірітірілген топтпрға бірітіруге болады.

3.2.1 Есептеу үшін негізгі параметрлі анықтау.Газдарды әртүрлі шаң аппараттарында тазалау кезінде қатты бөлшектерді және кешенді қоспаларды аулау үрдісі бірнеше параметрлермен, соның ішінде тазалаудың жалпы тиімділігімен де сипатталады.

η=Cкіру-СшығуCкіру						    (3.1)

мұндағы, Cкіру және Сшығу – газдағы қоспалардың массалық концентрациясы, сәйкесінше шаң аулағышқа дейінгі және кейінгі :

Мысалы: Cкіру=30 г/м3; Сшығу=3 г/м3. Сонда

η=30-330=0,9 %

ауаның шаңдылығы 2-3 г/м3 тен 30-40 г/м3 дейін болу мүмкін .

Шаң аулағыштардың әртүрлі түрлерінің кідірту қабілеттілігін , шаң аулау қабілеттідігін салыстырмалы бағалау кезінде , шаң аулағыштардың жалпы  және фракциялы тиімділіктерінен басқа, тазалаудың медианды нәзіктік ұғымы пайдаланады.Ол шаң аулағыштағы тұну тиімділігі 0,50 құратын бөлшектің өлшемдерімен анықталады. Шаң аулағыштың гидравликалық кедергісін газ ағынының аппаратқа кіру және шығу қысымдарының айырмасымен анықтайды. Бұл шаманы мына өрнекпен есептейді:

△Р=Ркіру-Ршығу=ξ*Р*ω22 				    (3.2)

мұндағы,  Р және  ω – сәйкесінше газдың циклонның есептік қимасындағы тығыздығы мен жылдамдығы; ξ- гидраликалық кедергі коэффициенті.

Шаң аулау үрдісінде шаңдар мен тұмандардың физикалық- химиялық сипаттамалары аса маңызды, атап айтқанда: дисперсті(фракциялық) құрамы, тығыздығы, дымқылданғыштығы, бөлшектердің электрлі қуаттылығы, меншікті кедергісі және т.б. Ең алдымен бөлшектер үлесі өлшемдерімен азды-көпті тең болатын, бөлшектердің медианды өлшемдері бар шаңның дисперсті құрамы, шаңның полидисперсті дәрежесі анықталады.

к

# Кесте  3.1

| Технологиялық үрдіс | Шаң түрі | d50, мкм | lgσ |
| --- | --- | --- | --- |
| Саймандарды қайрау | Металл, абразив | 38 | 0,214 |
| Домалақ диірменде тарту | Цемент | 20 | 0,468 |
| Барабанда көмірді кептіру | Тасты көмір | 15 | 0,334 |
| Эксперименттік зерттеулер | Кварцты шаң | 3,7 | 0,405 |

Шаңдар дисперстілігіне қарай 5 топқа жіктеледі:

I- өте ірі дисперсті шаң, d50>140 мкм

II-ірі дисперсті шаң, d50=40-140 мкм

III-орташа дисперсті шаң, d50=10-40 мкм

IV- ұсақ дисперсті шаң ,d50=1-10 мкм

V-өте ұсақ дисперсті шаң, d50<1 мкм

Шаңның маңызды параметрі- тығыздығы. Шаң бөлшектерінің ақиқат және мүмкін болатын тығыздықтарын, және де шаң қабатының үйінді тығыздығын ажыратады. Үйінді тығыздық жаңадан үйілгеннен 1,5 есе көп болады.

Желдеткіш аспирациялық жүйелермен алынатын қатты және сұйық қоспалардан ауаны тазалау үшін шаң аулағыштардың бес класын қолданады. ( кесте 3.2).

Өнеркәсіпте циклондардың келесі қатары қабылданған: Ø 200- ден Ø 1000 дейін 100 еселігімен , Ø 1200- ден Ø 2000 дейін 200 еселігімен, және екі циклон Ø 2400 және Ø 3000.

Өнімділігі үлкен циклондарға диаметрі 600 мм көп аппараттарды жатқызу қабылданған. (кесте 3.3)

# Кесте 3.2 –Шаң аулағыштар кластары

| Шаң аулағыш класы | Тиімді ауланатын шаңды бөлшектердің өлшемдері | Шаң дисперстілігіне тәуелді тиімділік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дисперстілігі бойынша шаңдар тобы | Тиімділік,% |
| I | 0,3-0,5 жоғары | VIV | <80 99.9-80 |
| II | >2 | IVIII | 92-45 99.9-99 |
| III | >4 | IIIII | 99.-80 99.9-99 |
| IV | >8 | III | 99.5-95 >99.9 |
| V | >20 | I | >99 |

# Kесте 3.3- Циклондар түрлері

| Циклон түрі | Д,мм, үшін К1 мәндері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200 | 300 | 450 | 500 |
| ЦН-11 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1 |
| ЦН-15,ЦН-24,ЦН-15у | 0,85 | 0,9 | 0,90 | 1,0 | 1,0 |
| СДК-ЦН-33,СК-ЦН-34,СК-ЦН-34М | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Барлық циклондар үшін бункерлер цилиндрлік пішінде болады, олар цилиндрліктен цилиндрлік пішінде болады, олар цилиндрліктер 1,5Ду –Дбункер-ге , ал конустық циклондар үшін (1,2-1,1) 5Ду –Дбункер-ге тең. Циклондарға түсетін газдардың артық қысымы 2500 Па артпауы керек. Газдар температурасы сұйықтықтың булар конденсациясына ұшыоамас үшін шық нүктесінің температурасынан 30-50-ге жоғары таңдалады, бірақ 400 °С жоғары емес болу керек.

Циклондардың өнімділігі оның диаметріне тәуелді және соңғысы өскен сайын ол да өседі. 3.4 кестесінде циклонның диаметріне тәуелді циклондардағы кедергілер көрсетілген . 500 мм циклондар үшін кедергілер соншалықты өзгермейді.

# Кесте  3.4 –Диаметрге байланысты циклондар кедергісі

| Циклон түрі | ЦН-24 | ЦН-15 | СН-11 | СДК-ЦН-33 | СК-ЦН-34 | СК-ЦН-34М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωоп,м/с | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |

Кесте 3.5- Шаң аулағыштардың гидравликалық кедергісі

| Циклон түрі | ξ500 мәні |  | Циклон түрі | ξ500 мәні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосфераға шығару кезінде | Гидравликалық желіге шығару кезінде |  | Атмосфераға шығару кезінде | Гидравликалық желіге шығару кезінде |
| ЦН-11 | 245 | 250 | СДК-ЦН-33 | 520 | 600 |
| ЦН-15 | 155 | 163 | СК-ЦН-34 | 1050 | 1150 |
| ЦН-24 | 75 | 80 | СК-ЦН-34М | - | 2000 |

# Кесте 3.6- Газдың шаңдылығына түзету коэффициенті

| Циклон түрі | Cкіру, г/м3, болғандағы Ке мәні |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 150 |
| ЦН-11 | 1 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | - |
| ЦН-15,ЦН-15у | 1 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,86 |
| ЦН-24 | 1 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,86 |
| СДК-ЦН-33 | 1 | 0,81 | 0,785 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,745 |
| СК-ЦН-34 | 1 | 0,98 | 0,947 | 0,93 | 0,915 | 0,91 | 0,90 |
| СК-ЦН-34М | 1 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | - | - | - |

# Кесте 3.7-Шаңның дисперсті құрамы

| Циклон түрі | ЦН-24 | ЦН-15 | ЦН-11 | СДК-ЦН-33 | СК-ЦН-34 | СК-ЦН-34М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d50, мкм (типті цикл) lgσ4 | 5,5 0,308 | 4,5 0,352 | 3,65 0,352 | 2,31 0,364 | 1,95 0,308 | 1,3 0,34 |

d50 мәні типтік циклон жұмысының шарты бойынша анықталған:DT=0,6 м,P4T=1930 кг/м3, μТ=22,2*10-6 Па*с, ω=3,5 м/с. Типтік циклондардан шамағ жұмыс шартының ауытқуға әсірін ескерту үшін келесі қатынасты пайдаланады:

d50=d50DDtP πP4μμtWtW			    (3.3)

# Кесте 3.8-x парметрінен алынатын функция

| Ф мәні Х... Ф(х)... | -2,70 -0,0035 | -2,0 0,00228 | -1,8 0,0359 | -1,6 0,0548 | -1,4 0,0808 | -1,2 0,1151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х Ф(х) | -1,0 0,01587 | -0,8 0,2119 | -0,6 0,2743 | -0,4 0,3446 | -0,2 0,4207 |  |
| Х Ф(х) | 0 0,500 | 0,2 0,5793 | 0,4 0,6554 | 0,6 0,7257 | 0,8 0,7881 | 1,0 0,8413 |
| Х Ф(х) | 1,2 0,8849 | 1,4 0,9192 | 1,6 0,9452 | 1,8 0,9641 | 2,0 0,9772 | 2,7 0,9965 |

3.2.2 Циклон есебі

НИИОГАЗ циклонын есептеу үшін төмендегідей бастапқы берілгендер қажет: - тазаланатын газдың көлемі Q ,м3/с;

- жұмыс шартындағы газдың тығыздығы ρ, кг/м3;

- жұмысшы температурадағы газдың кермектілігі μ,Па·с;

шаңның дисперсті құраммы d50 және lgσ4;

- шаңның кіру концентрациясы Cкіру, г/м3  ;

- шаң бөлшектерінің тығыздығы ρчт, кг/м3;

- тазалаудың қажетті тиімділігі η.

Циклондар есебін реттелген жуықтау әдісімен келесі ретпен жүргізеді:

- Циклон түрін таңдап алып, 3.4 кестесіне сай D диаметрлі циклон қимасында газдың оңтайлы жылдамдығын ωоп анықтайды.

- Циклонның диаметрі Dц (м) келесі өрнекпен есептейді:

Dц=4·Qπ·Wop					          	(3.4)

Алынған Dц мәнін циклонның ішкі диаметрінің типтік мәніне жақындағанға дейін дөңгелектейді.Егер циклонның есептік диаметрі оның максималды рұқсат етілген мәнінен асып тұрса, онда екі немесе одан да көп параллель орнатылған циклондарды қабылдау қажет.

- Таңдалған диаметр бойынша циклондағы газ қосылысының нақты жылдамдығы табады, м/с:

ω=4·Qπ·n·D2					              (3.5)

мұндағы, n- циклондар саны.

Циклондағы нақты жылдамдық оңтайлыдан 15% артық ауытқымау керек.

- циклонның гидравликалық кедергісінен коэффициентін төмендегі өрнекпен анықтайды:

ξ=K1·K2·ξ500					              (3.6)

мұндағы, K1- циклонның диаметріне түзету коэффициенті (3.3 кесте)

K2- газдың шаңдылығына түзету коэффициенті (3.6 кесте)

ξ500- диаметрі 500 мм оңаша циклонның гидравликалық кедергісі коэффициенті (3.5 кесте)

- циклонның гидравликалық кедергісін келесі өрнекпен анықтайды:

△Р=Ркіру-Ршығу=ξ*ρ*ω22 				    (3.7)

мұндағы, ξ- гидраликалық кедергі коэффициенті.

ρ  және  ω – сәйкесінше газдың циклонның есептік қимасындағы тығыздығы мен жылдамдығы;

- Циклондағы газдың тазалану тиімділігін анықтаймыз:

η=0,5·[1+Ф(х)] 						    (3.8)

мұндағы,Ф(х)-Х1 параметріне тәуелді кестелік функция (3.8 кесте). Х параметрі мынаған тең:

Х=lgd50d50T·1lg2σ4T+lg2σ4			              (3.9)

мұндағы, d50 және lg2σ4- әр циклон үшін  3.7 кестесінде берілген.

Берілген өрнек арқылы Х параметрін анықтап алып, 3.8 кестесінің берілгені бойынша Ф параметрін табамыз. Содан соң циклондағы газдың тазалану тиімділігінің есепік мәнін (3.8) өрнегімен анықтайды. Егер есептік мәні атмосфераға шаңның рұқсат етілген шығарылуы шарты бойынша қажеттіден төмен болса, онда циклонның гидравликалық кедергі коэффициенті үлкен басқа түрін таңдау қажет.

# 3.3 Есептеу мысалы

НИИОГАЗ циклонын есептеу үшін төмендегідей бастапқы берілгендер қажет:

тазаланатын газдың көлемі Q =23500 м3/сағ немесе 6,5 м3/с;

жұмыс шартындағы газдың тығыздығы ρ=2,95 кг/м3;

жұмысшы температурадағы газдың кермектілігі μ=1,81 ·10 г·с/см2;

шаңның дисперсті құраммы d50  =38және lgσ4=0,214;

шаңның кіру концентрациясы Cкіру=40 г/м3  ;

шаң бөлшектерінің тығыздығы ρчт=2,0 кг/м3.

Циклонның ЦН-15 түрін таңдап, газдың оңтайлы жылдамдығын анықтаймыз –циклон қимасында 3,5 м/с (3.4 ксте).

ЦН-15 циклонның диамтері Dц (м) есептейміз

Dц=4·Qπ·Wop=4·6,53,14·3,5=26/10,99=2,365=1,538 м=1538м≈1600 м

Жақындау циклон  Ø 1600 : Ø 1600 оңаша циклон немесе 1100- ден екі циклон қабылдаймыз.

Циклонның таңдалған диаметрі бойынша ондағы газ қозғалысының нақты жылдамдығын табамыз, м/с:

ω=4·Qπ·n·D2=4*6,5м3с3,14*2,56 м2=3,23 м/с

мұндағы, n- циклондар саны.

Циклондағы нақты жылдамдық оңтайлыдан 15% артық ауытқымау керек.шарт орындалды

Оңаша циклонның гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз:

K1=1, K2=0,91, ξ500=155:

ξ=K1·K2·ξ500	=1·0,91·155=141,05 или ξ=141

Циклонның гидравликалық кедергісін келесі өрнекпен анықтайды:

△Р=Ркіру-Ршығу=ξ*ρ*ω22=141·2,95·3,2322=141·2,95·10,432=2169 кг/(м·с2

Циклондағы газдың тазалану нәтижесін (3.8) өрнегімен анықтаймыз:

d50  =38және lgσ4=0,214

d50T=4,5 және lgσ4T=0,352 болған кезде

# Х=lgd50d50T·1lg2σ4T+lg2σ4=lg⁡(384.5)lg20,352+lg2(0.214)=2.84

# X=2.84 → Ф(х)= 0,9965, сонда

η=0,5·[1+Ф(х)]=0,5 η=0,5·(1+0б995)=0,9982

Сөйтіп, циклондардың өнімділігі диаметріне тәуелді, соңғысы өскен сайын ол да ұлғаяды, ал ЦН сериялы циклонның тазалау тиімділігі шаңдардың дисперсті құрамына байланысты төмендейді.

# 3.4 Бақылау сұрақтары

3.4.1 Шаң аулағыштардың жіктелуі

3.4.2 Циклондар түрі және олардың тағайындалуы

3.4.3 Кіру тығыздығы, бөлшектер диаметрі мен жылдамдығы, циклон диаметрі өзгерген кезде циклондардың тазалау тиімділігі қалай өзгереді?

3.4.4 Гидравликалық кедергі коэффициенті неден құрастырады?

3.4.5 Максималды артық қысым циклонда рұқсат етіледі ме?

3.4.6 Циклондардың қандай диаметрінде кедергісі соншалықты өзгермейді?

3.4.7 Шаң аулағыштардың кластары қалай?

3.4.8 СК түріндегі конустық циклондардың ЦН түріндегі цилиндрлік циклоннан айырмашылығы неде?

# Кесте 3.9- Циклонды есептеу үшін бастапқы деректер

| Циклон түрі | Нұсқалар | Свх, г/м3 | Кедергі ξ500 | Өнімділік Q ,м3/с | Жылдамдық ω,м/с | Дисперсті құрам d50 | lgσ4T | Тығыздық ρ ,г/ см3 | lgσ4 | d50T | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦН-24 | 1 2 3 4 | 40 | 80 | 5,5 5,0 4,5 4,2 | 4,5 | 38 | 0,214 0,215 0,213 0,212 | 2,95 2,09 2,88 2,80 | 0,308 0,306 0,305 0,304 | 5,5 |  |
| ЦН-11 | 5 6 7 8 | 80 85 85 90 | 250 | 4,8 5,8 4,6 5,6 | 3,5 | 20 | 0,468 0,469 0,469 0,470 | 3,20 3,25 3,30 3,35 | 0,352 0,354 0,356 0,360 | 3,65 |  |
| СДК-ЦН-33 | 9 10 11 12 | 20 25 28 30 | 600 | 3,8 3,6 3,5 4,0 | 2,0 | 15 | 0,334 0,338 0,340 0,342 | 3,50 3,55 3,55 3,50 | 0,364 | 2,31 |  |
| СК-ЦН-34 | 13 14 15 16 | 40 | 1150 | 7,8 7,5 8,8 8,5 | 1,7 | 15 | 0,334 | 4,10 | 0,308 | 1,95 |  |
| СК-ЦН-34М | 17 18 19 20 | 80 85 85 80 | 2000 | 9,5 9,8 9,0 9,3 | 2,0 | 15 | 0,334 | 3,85 | 0,340 | 1,3 |  |
| ЦН-15 | 21 22 23 24 | 120 | 163 | 6,0 6,3 6,6 6,9 | 3,5 | 38 | 0,214 | 3,20 | 0,352 | 4,5 |  |