ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА

В помещении испытательной станции испытываются карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. Определить воздухообмен, необходимый для растворения оксида углерода, содержащийся в отработанных газах. Причем от испытываемых двигателей 85 % выхлопных газов отводятся местным отсосом наружу, а остальные     15 %  - остаются  в помещении.

Исходные данные:

а) количество двигателей - n;

б) рабочий объем цилиндров двигателей - vh, л;

в) время работы двигателей - Т, мин;

г) содержание в отработанных газах оксида углерода (СО) - Р %, при испытании на стенде принимается 3 %;

д) предельно-допустимые концентрации оксида углерода в воздухе рабочей зоны принять по СН 245-71. - qпдк.       (20 мг/м3 )

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| n, двиг vh, л Т, мин | 5 6 60 | 8 7 60 | 10 5,55 60 | 10 4,25 60 | 10 2,45 45 | 8 0,75 45 | 10 1,07 45 | 8 1,36 60 | 10 2,12 60 | 8 3,48 60 |

Указания к решению задачи

1) Количество оксида углерода, выделяющейся при работе двигателя, определяется по формуле [8] или СН 274-64. Указания по проектированию отопления и вентиляции предприятий по обслуживанию автомобилей:

кг/час,

где Б - расход топлива одним двигателем, кг/час.

2) Расход топлива определяется по формуле:

Б= 0,6 +0,8 vh, кг/час.

3) Количество оксида углерода, остающиеся с отработанными газами в помещении:

Gп = G * 0,15, кг/час.

4) Воздухообмен или объем воздуха, необходимый для растворения в помещении оксида углерода до предельно-допустимой концентрации, определяется по формуле [5]:

L = Gп / qпдк, м3/час.

5) При решении задачи рекомендуется пользоваться СН 274-64 и СН 245-71.