Тәжірибелік сабақ 3

Найзағайға қарсы қондырғының қорғаныс әсері найзағайдың биік әрі жақсы жерге қосылған элементтерді таңдайтынына негізделген.

Сондықтан жерге қосу элементтерін есептеген кезде міндетті түрде оның биіктігі Н мен жерге қосу қонтурының кедергісін R анықтау қажет. Найзағайға қарсы қондырғыны жерге қосу найзағайдың тогын қауіпсіз жолмен жерге жіберу үшін керек.

Электр тарату желілерінің және қосалқы станцияларының найзағайға беріктігін қамтамасыз ету үшін найзағайдың импульсты токтарының жерге қосу электродтары арқылы өтуі кезінде ток тығыздығы өте жоғары болатындығын ескеру керек. Сондықтан жерге қосқыштың кедергісі, яғни импульсты кедергісі стационарлы кедергіден өзгешеленеді. Импульсты және стационарлы кедергілердің қатынасы импульсті коэффициент деп аталады:

αИ=RиR

Импульсті коэффициенттердің мәні 3.3 кестеде берілген.

Егер жерге қосқыш контур түрінде орындалса, онда қолдану коэффициентін енгізу арқылы электродтардың өзара экрандалу әсерін есерген қажет. Бұл жағдайда импульсті кедергі келесі түрде анықталады:

RИ=αИRηИ∙n

n – вертикаль жерге қосқыштар саны, ηИ - импульсті қолдану коэффициенті, мәні 6.3 кестеде көрсетілген.

Кесте-6.3 Импульсті коэффициенттер мәні

| № | Жерге қосушы | ρз, Ом*м топырақтың меншікті кедергісі кезіндегі αИ |  |  |  | ηИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 500 | 1000 |  |
| 1 1.1 1.2 1.3 | Қисық арқылы жалғанған вертикаль стержньдер саны (стерженьдер ара қашықтығы олардың ұзындықтарынан екі есе көп) 2-4 8 15 | 0,5 0,7 0,8 | 0,45 0,55 0,7 | 0,3 0,4 0,55 | - 0,3 0,4 | 0,75 0,75 0,75 |
| 2 | Ток шығысының (токоотводы) жалғанған нүктесінен екі қарама-қарсы жаққа айырылатын ұзындықтары 5 м болатын екі горизонталь сызықтар | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 1 |
| 3 | Ток шығысының (токоотводы) жалғанған нүктесінен симметриялы түрде айырыоатын ұзындықтары 5 м болатын үш сызық | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,75 |

Ағу (растекание) кедергісін есептеу формулалары келтірілген әдебиеттен алынады.

Найзағайға қарсы қондырғы бойымен найзағай тогы өткен кезде жерге қосқыштың кедергісі мен ток енгізгіш (токовод) индуктивтігіне кернеудің түсуі туындайды. Мұндай жағдайда найзағайға қарсы қондырғыдан тарату қондырғысының қандай да бір бөлігіне ток өтуі мүмкін. Сондықтан қосалқы станциаларда жеке тұрған найзағайға қарсы қондырғыны орнату кезінде ауа бойымен және жер бойымен қауіпсіз ара қашықтық анықталуы тиіс. Ауа кернеулігі Еауа=500 кВ/м болған кезде LB  келесі түрде анықталады:

LB =UhEауа

Жер кернеулігі Еауа=300 кВ/м болған кезде жерге қосқыш пен қондырғының жерге қосу нүктесі арасындағы ара-қашықтық LЗ  келесі түрде анықталады:

LЗ =UhEЗ

Сонымен қатар LВ  5 м-ден кем болмауы тиіс, ал LЗ   3 м-ден кем болмауы тиіс.

h биіктіктегі объектінің Uh кернеуі келесі түрде анықталады:

Uh=IM∙RИ+а∙L0∙h

Мұндағы IM - найзағай тогының амплитудасы, а- найзағай тоғының есептік құлама коэффициенті (крутизна) а=30 кА/мкс; L0 - ток енгізгіш ұзындық бірлігінің индуктивтілігі; L0=1,7 мкГн/м.

Стерженьді бір найзағайға қарсы қондырғының (одиночный молниеотвод) қорғаныс аймағы конус тәріздес бетпен шектеледі. Һ биіктіктегі қорғаныс аймағының радиусы келесі түрде анықталады:

Rh=LB min+a2+b22

Найзағайға қарсы қондырғының биіктігін анықтау: