Тәжірибелік сабақ 6

Тақырыбы: “Биіктіктері бірдей стерженьді найзағай өткізгіштің қорғаныс аймағын құру және есептеу”

| Биіктіктері бірдей стерженьді найзағай өткізгіштер (сурет 2) |  |
| --- | --- |
| L≤h болса hc=h0 rcx= rx rc= r0 |  |
| h<L≤2h болса hc=h0(0,17+3 10-4h)(L─h) rc= r0 rcx=r0 (hc-hx)1hc | h<L≤6h болса hc=h0─0,14(L─h) rc= r0 rcx=rc(hc-hx)1hc |
| 2h<L≤4h болса hc=h0(0,17+3 ×10-4 h)(L─h) rc=r0 [l-0,2h (L─2h)] rcx=rc(hc─hx)lhc L>4h болса Онда найзағай өткізгіштерді бірлік деп есептеу керек | L>6h болса Онда найзағай өткізгіштерді бірлік деп есептеу керек |

Ескерту. Егер ғимарат немесе құрылыс күрделі формада болса, онда А және В – осы объект сыйатын тік бұрыштың ұзындығы мен ені болып саналады.

Мысал

Берілгені:

h1 = 30м

h2 = 30м

hx = 10м

В = 12м

tср = 41сағ/жыл

Найзағай өткізгіштің типі – биіктіктері бірдей екі стерженьді.

- А аймағы үшін екі стерженьді найзағай өткізгішке арналған формулалар бойынша параметрлерін есептейміз

  - Стерженьді найзағай өткізгіштің конусының жоғарғы бөлігінің биіктігін анықтаймыз, м;

h0 = 0,85h = 0,85×30 = 25,5м;

  - Екі найзағай өткізгіштің арасының ортаңғы бөлігінің биіктігін анықтаймыз, м:

hc = h0─ (0,17+3×10-4h)(L─h) = 25,5─ (0,17+3×10-4×30)(45─35) = 22,8м

  - Қорғалатын құрылыстың жер деңгейіндегі қорғаныс радиусын анықтаймыз, м:

r0 = (1,2─2×10-3h)h =(1,2─2×10-3×30)30 = 31м;

rc = r0;

rc = 31м;

  - Қосарлы найзағай өткізгіштің ортаңғы бөлігінің енін анықтаймыз, м:

rcx = r0(hc─hx)1hc = 31(22,8─10)122,8 = 17,5м;

  - Қорғалатын құрылыстың биіктігіндегі қорғаныс радиусын анықтаймыз, м;

rx = (1,1─2×10-3h)(h─1,2hx) =(1,1─2×10-3×30)(30─1,2×10)=19м;

  - Қорғаныс бұрышын анықтаймыз  (между вертикалью и образующей), градус;

a(A) = arctg r0h0 = arctg 3125,5 = 50°

- Найзағай өткізгіштің әр аймағындағы қорғалатын объектілердің габарит өлшемдерін анықтаймыз

l1=rx2-B22=192-1222=18 м

l1= l2

  - Құрылыстың биіктігін анықтаймыз, м;

А = L+l1+l2 = 45+18+18 = 81м

A×B×H = 81×12×10м.

- Қорғалатын объектінің зардап шегу мүмкіндігі анықталады

N = [(B+6hx)(A(A)+6hx)-7,7hx2]n×10-6= [(12+6×10)(81+6×10×10) ─7,7×102]4×10-6 = 38×10-6

Жауабы :

А аймағы үшін:

А×B×H=81×12×10м; N =38×10-2

Сурет  2