Тәжірибелік сабақ 7

Тақырыбы: : “Тросты  найзағай өткізгіштердің қорғаныс аймағын құру және есептеу”

| Қосарлы биіктіктері бірдей тросты найзағай қабылдағыштар |  |  |
| --- | --- | --- |
| L≤h кезінде hc=h0 rcx=rx rc=r0 |  |  |
| h<L≤2h кезінде hc=h0−(0,14+5×10-4h)(L−h) r'x=L(h0-hх)2(h0-hc) rc=r0 rcx=r0(hc−hx)1hc |  | h<L≤6h кезінде hc=h0−0,12(L−h) r'x=L(h0-hх)2(h0-hc) rc=r0 rcx=r0(hc−hx)1hc |

Мысал:

Берілгені:

Найзағай өткізгіштің типі – 2Т

hоп1=hоп2=27 м

hx=8 м

L=25 м

a=20 м

tср=21сағ/жыл

B=70 м

Б аймағы

- Б аймағы үшін биіктіктері бірдей қосарлы тросты найзағай өткізгіштің параметрлерін келесі формулалармен есептейміз.

а<120м болғандықтан, масштаб бойынша Б аймағы төмендегі суреттегідей көрсетіледі

h= hon−2 =27−2=25м;

h0= 0,92×h =0,92×25=23м;

r0 =1,7h0=1.7×25=39,1м;

rх = 1,7(h−1,1hx)=1,7(25-1,1×8×8)=27,54м

мұнда  hon – трос тірегінің биіктігі, м;

h – тростың салақтау биіктігі, м;

r0, rx – жер деңгейіндегі қорғаныс радиусы және қорғалатын құрылыстың биіктігіндегі радиусы, м; hx – қорғалатын құрылыстың биіктігі, м,

L<h<25=25 болса, онда

hc=h0=23м;

rx=rcx=27,54м;

rc=r0=39,1м,

где rc, rcx – жер деңгейіндегі және қорғалатын объект биіктігіндегі қосарланған найзағай қабылдағыштың орта бөлігінің ені, м;

hc – орта бөлігіндегі биіктігі,м.

бұрыштық қорғанысты анықтаймыз:

a(A) = arctg r0h0 = arctg 39,123 = 59,53°

- Қорғалатын объектінің максималды мөлшерлерін анықтаймыз.

Шарт бойынша қорғалатын объектінің ені  В=70м

А ұзындығын формула бойынша анықтаймыз:

rx2-12B-12L2 A=a+2rx2-B2-L22

Мұнда  а – трос тіректерінің арасының ұзындығы, м;

L – екі стерженьді найзағай өткізігіштің аралығының қашықтығы, м;

В – қорғалатын объектінің ені, м.

A=20+227.52-702-2522=51.6

Есептік мәнді толық санға келтіреміз А = 51м,

А×В×Н=×В×Н=51×70×8

- Қорғалатын объектінің зардап шегу мүмкіндігі анықталады:

N=[(B+6hx)(A+6hx)−7,7hx2]n×10-6=[(70+6×8)(51+6×8)−7,7×82]2×10-6=2,24×10-2

жауабы:

A×B×H=51×70×8 м, N=2,24×10-2.