Задача 2

Вода температурой t=10°С в количестве Q=0,14 м3 /с  протекает по горизонтальному трубопроводу кольцевого сечения, состоящему из двух концентрических оцинкованных стальных труб. Внутренний диаметр d=0,2м, наружный D=0,4м, длина L  =550м.  Найти потери напора по длине.

Потери по длине трубопровода ( h l) определяются по уравнению Дарси- Вейсбаха:

h l = λ L/ d х ϑ2/2 g

где λ- гидравлический коэффициент трения Дарси;

ϑ  – скорость движения жидкости.

Задача заключается в определении коэффициента Дарси λ. Для начала определяется область гидравлических сопротивлений. Для стальных оцинкованных труб принимается эквивалентная шероховатость Δэкв=1мм.

Отношение диаметра к эквивалентной шероховатости:

D/ ∆ экв  =0,4 /0,001 = 400

Определяем режим движения воды по числу Рейнольдса:

Re= ϑ * R/4 ν

где скорость определяется по уравнению неразрывности:

ϑ = Q / ω =0,14/0,0936 = 1,496 ≈ 1,5   м/с

где ώ – площадь живого сечения;

R – гидравлический радиус;

υ – кинематический коэффициент вязкости, для воды с t=10°С υ=131*10-8 м2 /сек.

Гидравлический радиус определяется:

R= ω/ χ

где χ – смоченный периметр, для кольцевого сечения принимаем:

χ=πD-πd=3,14(0,4-0,2)=0,628м

ω = π D 2 /4 - π d 2 /4 =3,14 /4 (0,42- 0,22) = 0,0936 м2

R= 0,936/0.628 = 0,149м

Число Рейнольдса: Re = 1,5 – 0,149/4*131*10 -8 =42650

Re›4500 – режим турбулентный.

Находим область гидравлических сопротивлений:

если 10 D /∆ экв  〈 Re 〈 500 D /∆ экв   - область частично шероховатых труб;

если Re 〉560 D /∆ экв - квадратичная область.

560* D /∆ экв = 560* 400 = 224000

10 D /∆ экв = 10*400 = 4000

4000 〈 Re 〈 42650

d - трубопровод работает в области частично шероховатых труб. Для данной области коэффициент Дарси определяется по уравнению Альтшуля:

λ = 0,11(∆ экв/ D+6,8/ Re)0,25  = 0,11(0,001/0,4 + 6,8/42650)0,25 = 0,035

Тогда потери напора по длине:

hl = 0,035 * 550/0,4*1,5 2 /2*9,8 = 5,52м

Ответ: hl=5,52м.

Данные для решения своего варианта.

В отопительной системе (котел, радиаторы и трубопроводы) небольшого дома содержится W = 0,6 м3 воды. Сколько воды дополнительно войдет в расширительный сосуд при нагревании от t 1 до

t 2 ?

| Температура воды | Последние цифры шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 (50) | 01 (51) | 02 (52) | 03 (53) | 04 (54) | 05 (55) | 06 (56) | 07 (57) | 08 (58) | 09 (59) |
| t1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| t2 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |