ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОБУЖДЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

Аэродинамический расчет вентиляционной системы, состоящий из двух этапов: расчета участков основного направления – магистрали и увязки всех остальных участков системы, проводится в такой последовательности.

- Определение нагрузки отдельных расчетных участков.

Систему разбивают на отдельные участки и определяют расход воздуха на каждом из них. Расходы определяют суммированием расходов на отдельных ответвлениях, начиная с периферийных участков. Значения расхода и длины каждого участка наносят на аксонометрическую схему. Для этого от каждого участка воздуховода делается выноска с полкой, под которой пишется расход и длина участка. Над полкой оставляется свободное место, на котором после проведения аэродинамического расчета проставляется сечение или диаметр воздуховода.

- Выбор основного (магистрального) направления.

Выявляют наиболее протяженную цепочку последовательно расположенных расчетных участков. Фиксируют оборудование и устройства, в которых происходят потери давления: жалюзийные решетки, калориферы, фильтры и другое. Расход на участке, м 3 /ч (цифра после буквы L), и длины участка, м (цифра после «l=»).

- Нумерация участков магистрали.

Участки основного направления нумеруют арабскими цифрами, начиная с участка с меньшим расходом. Номер, расход и длину каждого участка основного (магистрального) направления заносят в таблицы аэродинамического расчета.

4. Определение размеров сечения расчетных участков магистрали.

5. Определение фактической скорости.

6. Определение потерь давления на трение

7. Определение динамического давления.

8. Определение вида местных сопротивлений, их значений и потерь давления в них.

9. Определение потерь давления на расчетном участке.

10. Определение потерь давления в системе.

11. Увязку всех остальных участков системы производят, начиная с самых протяженных ответвлений. Методика увязки ответвлений аналогична расчету участков основного направления. Разница состоит лишь в том, что при увязке каждого ответвления известны потери в нем. Потери от точки разветвления до конца ответвления должны быть равны потерям от этой же точки до конца главной магистрали, то есть (R⋅βш⋅l+Z)отв=(R⋅βш⋅l+Z)маг. Для расчета ответвлений применяется способ последовательного подбора. Размеры сечений ответвлений считаются подобранными, если относительная невязка потерь не превышает 10 % . Относительная невязка в этом случае также определяется с учетом этих давлений.