АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА

Аэродинамический расчет вытяжных систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха отличается малыми значениями рекомендуемых скоростей и заданным располагаемым давлением по каждому уровню.

В этом случае основное расчетное направление должно проходить через наиболее удаленную ветвь системы, имеющую наименьшее располагаемое давление. Нi – расстояние по вертикали от центра вытяжной решетки на входе в ответвление на расчетном уровне до среза вытяжной шахты, м; γн – удельный вес наружного воздуха, Н/м3 , определяемый для температуры 5оС; γв – удельный вес внутреннего воздуха, Н/м3 , определяемый для расчетной температуры внутреннего воздуха. Удельный вес γ, Н/м3.

Приведенный расчет систем естественной вентиляции начинают с самого удаленного участка.

Расчет потерь давления при расчете систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха производится по методике, изложенной выше для механических систем, с учетом соответствующих допустимых скоростей движения воздуха.

Потери давления по основному расчетному направлению должны быть меньше Ррасп на величину запаса 5-10 % .

Увязку ответвлений с основным направлением проводят с учетом разницы располагаемого давления для отдельных ответвлений, а также с учетом неизменности сечений или диаметров ранее рассчитанных участков.